АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОПЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2038 ГОДА

Администрация Копейского городского округа

Челябинской области

Заместитель Главы Копейского городского округа

Челябинской области,

руководитель аппарата администрации                                    ___________      Шадрин А.Б.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                       ___________      Полякова О.А.

подпись

2022 г.

Оглавление

Паспорт	6

Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения.	6

Глава 1. «Общие сведения».	10

Глава 2. «Схема водоснабжения»	14

Раздел 2.1. «Технико-экономическое состояние систем водоснабжения».	14

2.1.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	14

2.1.2.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, городского округа и сопровождается текстовым описанием.)	15

2.1.3.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, городского округа и сопровождается текстовым описанием.)	16

2.1.4.	Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ.	18

2.1.5.	Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ.	21

2.1.6.	Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой.	25

2.1.7.	Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением с текстовым описанием.	25

2.1.8.	Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением.	25

2.1.9.	Централизованные системы питьевого водоснабжения.	26

2.1.10.	Описание систем централизованного горячего водоснабжения.	61

2.1.11.	Оценка надежности питьевого водоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.	64

2.1.12.	Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе в целом.	68

2.1.13.	Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу в целом.	68

2.1.14.	Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.	69

2.1.15.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, городского округа.	69

Раздел 2.2. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	71

2.2.1.	Нормы потребления воды.	71

2.2.2.	Сведения о потреблении горячей воды.	74

2.2.3.	Сведения о потреблении технической воды.	75

2.2.4.	Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ…… 76

Раздел 2.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоснабжения»	81

2.3.1.	Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.	.81

2.3.2.	Структура перспективных нагрузок потребителей воды, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.	82

2.3.3.	Сведения о перспективных потерях при транспорте воды.	88

2.3.4.	Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.	89

2.3.5.	Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе.	90

2.3.6.	Оценка современного состояния, запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.	91

2.3.7.	Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.	91

2.3.8.	Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе.	91

2.3.9.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения.	92

Раздел 2.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	92

2.4.1.	Сценарии развития систем водоснабжения.	92

2.4.2.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения.	93

2.4.3.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	94

2.4.4.	Мероприятия по Схеме водоснабжения и водоотведения (актуализация 2018 год), реализованные в 2017-2021 г.г. в системе водоснабжения Копейского городского округа.	136

2.4.5.	Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения.	136

2.4.6.	Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой.	136

2.4.7.	Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%.	137

2.4.8.	Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме поселения, городского округа с указанием (определением) основных технических параметров.	137

2.4.9.	Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения.	137

2.4.10.	Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	137

2.4.11.	Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей.	141

2.4.12.	Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей.	141

2.4.13.	Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей.	141

2.4.14.	Планы по установке приборов учета на водозаборных узлах.	142

2.4.15.	Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.	142

2.4.16.	Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций.	142

Раздел 2.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	184

2.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	184

2.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	184

Раздел 2.6. «Цены (тарифы) в сфере водоснабжения»	185

2.5.3.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет.	185

2.5.4.	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	186

2.5.5.	Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению.	187

Раздел 2.7. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» (с разбивкой по годам)	189

2.7.1.	Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по всем сценариям.	189

2.7.2.	Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭ	189

Таблица 2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценария развития системы водоснабжения  с разбивкой по годам с учетом индексов МЭ до 2038 года.	190

2.7.3.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.	231

2.7.4.	Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.	231

2.7.5.	Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.	231

Раздел 2.8. «Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	237

Раздел 2.9. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	241

2.9.1.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	241

2.9.2.	Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены.	249

Раздел 2.10. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения»	249

2.10.1.	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению.	249

2.10.2.	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  на территории поселения, городского округа.	250

2.10.3.	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории поселения, городского округа.	251

Глава 3. «Схема водоотведения»	253

Раздел 3.1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»	253

3.1.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	253

3.1.2.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков.	253

3.1.3.	Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей.	255

3.1.4.	Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением.	256

3.1.5.	Централизованные системы водоотведения.	256

3.1.6.	Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа.	293

3.1.7.	Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения поселения, городского округа.	294

3.1.8.	Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.	294

3.1.9.	Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков выражении в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.	295

3.1.10.	Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению поселения, городского округа.	295

Раздел 3.2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»	296

3.2.1.	Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском округе.	296

3.2.2.	Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.	298

3.2.3.	Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).	301

3.2.4.	Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).	301

3.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.	302

Раздел 3.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения»	307

3.3.1.	Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).	307

3.3.2.	Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).	320

3.3.3.	Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.	323

3.3.4.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоотведения.	326

Раздел 3.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»	326

3.4.1.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода.	334

3.4.2.	Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	334

3.4.3.	Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей.	335

3.4.4.	Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.	335

Раздел 3.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	338

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	338

3.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	338

Раздел 3.6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»	338

3.6.1.	Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по всем сценариям.	338

3.6.2.	Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам  с учетом индексов МЭР.	339

3.6.3.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения.	362

3.6.4.	Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.	362

3.6.5.	Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.	362

Раздел 3.7. «Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения»	362

Раздел 3.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	364

3.8.1.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	364

3.8.2.	Перечень выявленных бесхозяйных канализационных сетей, насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены.	364

Раздел 3.9. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения».	366

3.9.1.	Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению.	366

3.9.2.	Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения  на территории поселения, городского округа.	367

3.9.3.	Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории поселения, городского округа.	368

Паспорт

Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения.

| Наименование схемы | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа на 2022, 2023 годы. |
| --- | --- |
| Основание для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 г.№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 3. Федеральный закон 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». 5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». 7. Генеральный план городского округа. 8. Схема (актуализированная схема) водоснабжения и водоотведения городского округа. 9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр г. Москва "Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей". |
| Заказчики Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Копейского городского округа |
| Разработчик Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели актуализации схемы водоснабжения и водоотведения | 1. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и предоставления услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - ЦВСиВО). 2. Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - ЦВСиВО). 3. Повышение доли населения, обеспеченного горячей и холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации. 4. Повышение энергетической эффективности систем ЦВСиВО путём оптимизации процессов производства и транспорта горячей, холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков. 5. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 6. Обеспечение развития централизованных ЦВСиВО на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | актуализация по состоянию на 2022, 2023 годы. период – до 2038 года |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы и водоотведения муниципального образования

«Копейский городской округ» Челябинской области

ИЦВ – источник централизованного водоснабжения;

АСВиВ - Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

ЦВСиВО - централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория поселения, сельского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Глава 1. «Общие сведения».

- Административный состав поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий.

Законом Челябинской области от 28.10.2004 № 308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в Челябинской области» муниципальное образование «город Копейск» наделено статусом городского округа и имеет наименование «Копейский городской округ» (далее – Копейский городской округ (КГО)).

Копейский городской округ расположен на северо-востоке Челябинской области, к

востоку от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет ~ 42 км, с запада на восток ~15 км.

Площадь городского округа – 35576,1 га.

Границами городского округа являются: на западе – Челябинский городской округ, на

севере, востоке – Красноармейский муниципальный район, на юго-востоке – Еткульский

муниципальный район, на юге – Коркинский муниципальный район, на юго-западе –

Сосновский муниципальный район.

В границах территории муниципального образования «Копейский городской округ» находятся город Копейск и сельские населённые пункты: село Калачево, посёлок Заозерный, село Синеглазово.

Территория городского округа составляет 35 576,1 га, в том числе земли населённых пунктов – 25 222,0 га (70,9%), из них г. Копейска – 23 706 га (66,6%), сельских населённых пунктов – 1 516 га (6%), земли сельскохозяйственного назначения – 58,18 км2 (16,3%), земли промышленности, энергетики, транспорта, связи – 7,16 км2 (2%), земли лесного фонда – 16,93 км2 (4,8%), водного – 15,52 км2 (4,4%) и иного назначения – 15,24 км2 (4,3%).

Сельские населённые пункты (с. Синеглазово, с. Калачёво, п.  Заозерный) расположены вдоль федеральной и областных автодорог, в южной части округа. Основные площади сельскохозяйственных земель сосредоточены в юго-восточной части округа.

Схемой территориального планирования Челябинской агломерации Копейский

городской округ включен в состав Челябинской агломерации.

На рисунке 1 представлена карта Копейского городского округа.

Рисунок 1 – Карта Копейского городского округа

- Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) по состоянию на 01.01.2020 год численность постоянного населения, проживающего на территории Копейского городского округа, составляет 149,756 тыс. чел.

Таблица 1.1. Численность населения МО на 01.01.2020 г.

| Коды территорий |  | Все | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕРСОН-МО | Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020г. | население | городское | сельское |
|  |  | (человек) | население | население |
| 7572800000 | Копейский городской округ | 149756 | 147634 | 2122 |
| 757280000011002 | г. Копейск | 147634 | 147634 | - |

В том числе:

Таблица 1.2. Численность населения населенных пунктов МО на 01.01.2020 г.

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заозёрный | посёлок | 363 |
| 2 | Калачёво | село | 1419 |
| 3 | Копейск | город, административный центр | 147634 |
| 4 | Синеглазово | село | 340 |

Динамика изменения численности населения 2015-2020 г.г.

Таблица 1.3. Динамика изменения численности населения в Копейском городском округе.

| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↗146 709 | ↗148 312 | ↗149 735 | ↗150 290 | ↗150 385 | ↘149 756 |

- Гидрогеологические сведения.

Водные источники представлены рядом озер, расположенных как на территории

города (озера Шелюгино, Четвертое, Курочкино, Курлады), так и вне города (озера

Половинное, Синеглазово), и рекой Чумляк.

Река Чумляк, длина реки составляет 53 км, площадь водосборного бассейна 762 км2,

впадает в озеро Селезян.

По данным государственного водного реестра России относятся к Иртышскому

бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Миасс от г. Челябинска до устья,

речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

На реке Чумляк построен пруд объемом 0,045 млн. м3 для переезда через реку.

Техническое состояние предельное.

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны

реки Чумляк — 200 м, остальных рек, ручьев и озёр – 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке,

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Гидрогеологические условия характеризуются бедностью грунтовых и полным отсутствием проточных поверхностных вод.

Грунтовые воды содержатся в юрских меловых и третичных отложениях. В юрских породах грунтовые воды содержатся в песчаных прослойках среди глин. Песчаные прослойки не водообильны. Дебит колодцев 0,1-0,5 л/с. Источником питания этих вод являются исключительно атмосферные осадки. В летний период года колодцы часто пересыхают. Воды являются минерализованными и жесткими. Для питьевых и

промышленных целей они мало пригодны.

Воды третичных отложений менее минерализованы, но также не водообильны.

Водоносный комплекс Челябинской угленосной серии (триасово-юрский) развит непосредственно в черте г. Копейска, характеризуется, в целом, невысокой водообильностью.

Дебиты скважин колеблются в пределах 0,1-2,0 л/сек. Вода характеризуется, как правило, повышенной минерализацией (более 1 г/л). Водоносный комплекс в значительной степени дренирован горными выработками.

- Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в зависимости от типа почв.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне 1В.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны                  –31°С и 21,4°С. Продолжительность отопительного периода – 218дней.

Максимальная глубина промерзания почвы 180 – 200см.

- Описание рельефа.

Территория городского округа расположена в пределах слабоволнистой, почти

плоской озерно-морской равнины с абсолютными отметками от 199-205 м на севере и 200-

235 м на юге.

Поверхность равнины осложнена многочисленными блюдцеобразными понижениями и западинами, чередующимися с небольшими возвышенностями, буграми. Площади западин обычно небольшие, имеют округлую или овальную форму. Дно их заболочено, либо заполнено водой.

Особенностью микрорельефа территории является наличие значительного количества шахтных провалов, породных терриконов и отвалов шахт. Все это в значительной степени видоизменило естественную конфигурацию рельефа.

Глава 2. «Схема водоснабжения»

Раздел 2.1. «Технико-экономическое состояние систем водоснабжения».

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

Постановлением администрации Копейского городского округа № 3043-п от 30.12.2020 года «О внесении изменения в Постановление администрации Копейского городского округа от 28.11.2018года № 2967-п» МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту МУП «КСВВ») определено гарантирующей организацией для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения переданы администрацией Копейского городского округа в хозяйственное ведение МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» с 11 января 2021года.

Предприятие обеспечивает питьевой водой и оказывает услуги водоотведения более чем 140 тысячам жителей Копейского городского округа, а также десяткам предприятий и организаций города.

Водоснабжение Копейского городского округа осуществляется от Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска с водозабором из Шершневского водохранилища, расположенного в 25 км от города Копейска.

От Сосновских очистных сооружений водопровода, по водоводу диаметром 800 мм протяженностью более 25,0 км., вода подается в резервуары чистой воды, расположенные на территории промышленной площадки по ул. С. Тюленина, 1. В резервуарах вода дополнительно обеззараживается и насосами насосной станции III подъема подаётся потребителям.

По водоводу диаметром 450 мм. протяженностью более 8,0 км. вода из централизованной системы водоснабжения Ленинского района г. Челябинска подаётся в резервуары насосной станции, расположенной по пр.Победы,49а, обеззараживается и далее подаётся потребителям.

В качестве источника водоснабжения, на территории КГО также используются артезианские скважины, расположенные в жилых массивах Октябрьский, селе Калачёво, Козыревском жилом массиве и в юго-западной части озера Курочкино.

Таблица 2.1.1. Поставщики услуг централизованного водоснабжения и водоотведения в КГО.

| Наименование населенного пункта | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Поставщик услуг ВиВ |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Копейск | Шершневское водохранилище (Сосновские очистные сооружения) | Центральная часть города, жилой массив Вахрушевский | МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска |
| Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) |  |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) |  |
| Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино |  |
| Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево |  |
| Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) |  |
| Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков |  |
| Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 |  |

На обслуживании МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» находятся:

- сети централизованного водоснабжения общей протяженностью более 450 км.

- 24 насосные станции

- сети централизованного водоотведения общей протяженностью более 250 км.

- 22 канализационные насосные станции

- 3 комплекса объектов очистных сооружений канализации, в т.ч.:

- на оз. Курлады

- на оз. Шелюгино жилой массив Потанино

- на оз. Курочкино

    - Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, городского округа и сопровождается текстовым описанием.)

Система централизованного водоснабжения Копейского городского округа состоит из пяти независимых централизованных систем (технологических зон) водоснабжения:

Таблица 2.1.2. Сведения о системах централизованного водоснабжения в Копейском городском округе.

| Наименование и номер системы централизованного водоснабжения | Зона обслуживания централизованной системы | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Централизованная система № 1 Копейского городского округа | Центральная часть города, жилой массив Вахрушевский | Шершневское водохранилище (Сосновские очистные сооружения) |
| Централизованная система № 2 Копейского городского округа | г. Копейск жилой массив Октябрьский | Скважины |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа | г. Копейск, село Калачево | Скважины |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа | г. Копейск юго-западная часть оз. Курочкино. | Скважина |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа | г. Копейск, микрорайон Козырево жилого массива Вахрушевский | Скважины |

На рисунке 2 представлена схема технологических зон централизованного водоснабжения Копейского городского округа.

Рисунок 2.   Схема технологических зон централизованного водоснабжения Копейского городского округа.

    - Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. (Структура зон изображается на единой схеме поселения, городского округа и сопровождается текстовым описанием.)

Подъем технической воды МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» не осуществляется.

На территории Копейского городского округа функционирует изолированная ведомственная централизованная система водоснабжения АО «Завод «Пластмасс», которая не охватывает городские объекты. Схема её приведена на рисунке 3.

Рисунок 3.  Схема ведомственной централизованной системы водоснабжения АО «Завод «Пластмасс».

    - Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ.

Водоснабжение Копейского городского округа Челябинской области в основном объеме осуществляется из Шершнёвского водохранилища, расположенного в городе Челябинске.

Шершнёвское водохранилище расположено на р. Миасс (360 км от устья) в черте г. Челябинска, в 150 км ниже створа Аргазинского гидроузла.

Название водохранилище получило от расположенного недалеко от плотины жилого массива Шершни, который, в свою очередь, назван по фамилии одного из первопоселенцев Челябинска – казака Шершнёва.

Полный объём водохранилища 176 млн. м3, полезный – 170 млн. м3. Площадь акватории при нормальном подпорном уровне (НПУ) 39,1 км2. Длина водохранилища 17,5 км, средняя ширина 2,2 км, максимальная – 4 км. Средняя глубина 4,5 м, максимальная – 14 м (при НПУ). Прозрачность от 5 м в зимний период до 1,5–2 м – в летний. Длина береговой линии 85 км. Длина плотины 2 км. По гребню плотины проложена автомобильная дорога. По генезису это водохранилище речного долинного (руслового) типа с многолетним регулированием стока. Шершнёвское – 2-е по полному и полезному объёму водохранилище Челябинской области после Аргазинского водохранилища.

Участок долины р. Миасс около пос. Шершни, пригодный для строительства водохранилища, был выявлен в 1924 г. Осенью 1960 г. началось строительство вспомогательных конструкций плотины. Весной 1961 г. началось рытьё котлована, сооружение земляной и железобетонной плотин, насосной станции, турбины электростанции.

Заполнение котлована водой началось в 1965 г., а закончилось в июле 1969 г. Под воду ушло 959 га пашни, 2 000 га сенокосов, 300 га лесов и кустарников, были затоплены селения, перенесены линии связи и электропередач.

Одновременно с вводом в действие плотины в 1969 г. был запущен и гидрогенератор на 840 кВт. Ток воды, на который была рассчитана турбина, должен был составлять не менее 10 м3/с; при этом водохранилище было бы полностью спущено за несколько недель. Поэтому от запуска Шершнёвской ГЭС пришлось отказаться, и в настоящее время она бездействует.

Объём притока в створе Шершнёвского водохранилища определяется расходами воды, сбрасываемыми из Аргазинского водохранилища, и боковой приточности на участке между двумя гидроузлами. Площадь водосбора в створе плотины 2 550 км2. Среднемноголетний приток 124 млн. м3.

Рабочий пропуск из Шершнёвского водохранилища для обеспечения бесперебойной работы водозаборов предприятий Челябинска составляет 5 м3/с. Санитарный пропуск, обеспечивающий соблюдение нормативов качества воды и благоприятные условия водопользования в нижнем бьефе водохранилища, предусмотрен в объёме 0,5 м3/с. В настоящее время 70–80% воды из р. Миасс проходит через трубопровод и только 20–30% протекает по естественному руслу.

Дно составляет смесь ила, песка, затопленных луговых и черноземных почв. Береговая линия Шершнёвского водохранилища в целом имеет плавные очертания, вдоль восточного берега слабо изрезана; с юга и запада берега обрывисты, имеются заводи.

Территория водосбора р. Миасс от Аргазинского гидроузла до плотины Шершнёвского гидроузла, за исключением верхней части водосбора р. Караси, расположенной на восточных склонах Ильменского хребта, относится к лесостепой зоне. Залесённость территории составляет 32%, распространены лиственные леса с преобладанием берёзы. На рассматриваемом отрезке р. Миасс принимает реки Караси, Бишкиль, Биргильда и малые водотоки. На территории водосбора имеется ряд озёр: Большой Кисегач, Большой Сункуль, Большое и Малое Миассово и др., а также пруды на притоках р. Миасс.

Качество воды в Шершнёвском водохранилище во многом зависит от объёма рабочих попусков и достаточности запасов воды в Аргазинском водохранилище. Негативную роль играет техногенная нагрузка, которую испытывает р. Миасс на вышерасположенном участке. Оказывают влияние сброс сточных вод очистных сооружений жилого массива Полетаево–1, поверхностный сток с прилегающих территорий, нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне (отсутствие благоустройства прилегающей жилой застройки, образование несанкционированных свалок и т. д). Обнаружены 15 локальных несанкционированных мест сбросов стоков различного происхождения. Вокруг водохранилища на расстоянии 50–200 м проложена местами асфальтированная, но в основном грунтовая дорога. В 500 м от уреза воды находятся кладбища.

Качество воды Шершнёвского водохранилища меняется от «загрязнённая» до «очень загрязнённая». Основные загрязнители – органические соединения и тяжёлые металлы. В отдельные периоды в водохранилище отмечается бурный рост сине-зелёных водорослей и связанное с ним ухудшение качества воды.

Цветность воды водохранилища достигает 37–53° в периоды цветения и 100–120° в паводковый период.

Массовое развитие фитопланктона в течение летних месяцев является показателем высокого уровня эвтрофирования водоёма. В многолетних наблюдениях отмечается постепенное повышение содержания органических веществ в воде. Водоём характеризуется на данный момент как мезотрофно-эвтрофный.

По химическому составу вода Шершнёвского водохранилища относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе. Минерализация изменяется в течение года от 290 до 336 мг/л, содержание растворенного в воде кислорода – от 68 до 119% насыщения. В воде водоема фиксируются превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) меди в 1,2–1,6 раза, цинка – в 1,7–2,8 раза, марганца – в 4,8–5,5 раза.

Сохранение в дальнейшем Шершнёвского водохранилища как источника питьевого водоснабжения предполагает следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- облесение водоохранной зоны;

- очистка дна водохранилища;

- разработка и внедрение системы мониторинга состояния качества воды;

- создание системы общественного контроля за использованием водохранилища и ведением хозяйственной деятельности в его водоохранной зоне.

Шершнёвское водохранилище работает в каскаде с Аргазинским водохранилищем и осуществляет многолетнее регулирование стока р. Миасс для обеспечения промышленного и питьевого водоснабжения городов Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска.

Поверхностные воды г. Копейска представлены несколькими озерами, которые представляют собой впадины, заполненные поверхностным стоком, шахтными водами и промливневыми стоками. В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения города они рассматриваться не могут. По данным гидрогеологических исследований подземные воды для водоснабжения города также не имеют существенной перспективы из-за малого дебита скважин, ненадежности запасов и низкого качества воды по сравнению с речной. Подземные воды могут использоваться только для водоснабжения некоторых поселков и ряда предприятий, как дополнительный источник водоснабжения.

Централизованное водоснабжение города осуществляется от Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска с водозабором из Шершневского водохранилища на реке Миасс, расположенного в 25 км от города Копейска. От городских водопроводных сооружений (I-я эксплуатационная зона) снабжаются водой жилые массивы Потанино, Горняк, Северный рудник, Бажово, Железнодорожный, Вахрушевский. В отдаленных жилых массивах имеются водопроводные сооружения, состоящие из резервуаров чистой воды и насосных станций, которые подают воду в водопроводные сети поселков.

В таблице 2.1.4. приведены краткие сведения о поверхностном водозаборе из Шершнёвского водохранилища.

Таблица 2.1.4. – Краткие сведения о поверхностном водозаборе из Шершнёвского водохранилища и Сосновских очистных сооружениях

| Сооружения забора и их характеристики | Поверхностный водозабор из Шершнёвского водохранилища – более 500 тыс. м3/сут. для Челябинска и Копейска |
| --- | --- |

По одному стальному водоводу диаметром 800 мм протяженностью 25,3 км вода поставляется от насосной станции Сосновских очистных сооружений водоснабжения в три приёмных резервуара объемом 10 000 м³ каждый, при этом часть воды по пути поступает в резервуары жилого массива Старокамышинск. В резервуарах вода дополнительно обеззараживается и насосами насосной станции III подъема подаётся потребителям.

По второму водоводу диаметром 450 мм протяженностью 8,55 км вода из сети водопровода Ленинского района г. Челябинска подаётся в два приёмных резервуара объёмом по 1 500 м³ и насосами насосной станции II подъема подаётся потребителям.

В качестве источника водоснабжения также используются артезианские скважины, расположенные в жилых массивах Октябрьский, Вахрушевский (на момент разработки Схемы скважины Вахрушево используются как дополнительный/резервный источник водоснабжения), сёлах Калачёво, северной части жилого массива Горняк и в юго-западной части оз. Курочкино. Лицензии на водопользование отсутствуют.

Гидрогеологические условия характеризуются бедностью грунтовых и полным отсутствием проточных поверхностных вод.

Дебиты скважин колеблются в пределах 0,1-2,0 л/сек. Вода характеризуется, как правило, повышенной минерализацией (более 1 г/л). Водоносный комплекс в значительной степени дренирован горными выработками.

Существующие артезианские скважины не являются высокодебитными и надежными, и не оказывают существенного влияния на схему водоснабжения города и поселков.

На момент разработки Схемы источниками водоснабжения в микрорайоне Козырево жилого массива Вахрушевский, сёлах Калачёво, северной части жилого массива Горняк, в юго-западной части оз. Курочкино, с. Синеглазово являются подземные воды.

Качество добываемых подземных вод не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей. Расположение существующих водозаборных скважины в застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны и обеспечить охрану водоисточников от бактериальных (микробных) и химических загрязнений. Дополнительным фактором, влияющим на качество подземных вод, является подъем воды в озерах Синеглазово и Половинное, приведший к затоплению и заболачиванию значительных территорий населенных пунктов, в том числе и территорий существующих подземных водозаборов.

Таким образом, существующие скважины сохраняются в качестве основных источников водоснабжения. После подключения жилого массива Вахрушевский к водоводу от Сосновских ОС, скважины жилого массива Вахрушевский являются дополнительным источником водоснабжения.

Для рассмотрения вопроса об использовании подземных вод для централизованного водоснабжения с. Синеглазово и п. Заозерный необходимо проведение поисково-оценочных и разведочных работ

Таблица 2.1.4.1. Численность населения, получающего питьевую воду от ИЦВ.

| Наименование и номер системы централизованного водоснабжения | Зона обслуживания централизованной системы | Источник водоснабжения | Численность населения, получающего питьевую воду, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система № 1 Копейского городского округа | Центральная часть города, жилой массив Вахрушевский | Шершневское водохранилище (Сосновские очистные сооружения) | 138,033 |
| Централизованная система № 2 Копейского городского округа | г. Копейск, жилой массив Октябрьский | Скважины | 7,935 |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа | г. Копейск, село Калачево | Скважины | 1,057 |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа | г. Копейск юго-западная часть оз. Курочкино. | Скважина | н/д |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа | г. Копейск, микрорайон Козырево жилого массива Вахрушевский | Скважины | 1,102 |

    - Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ.

В организации теплоснабжения Копейского городского округа функционирует 46 источников тепловой энергии.

Наибольшая территория теплоснабжения по присоединенной нагрузке потребителей расположена в центральной части города Копейска и состоит из:

– 1 зона теплоснабжения: 13 котельных филиала АО «ЧОКЭ» КЭТС, гидравлически связанных между собой;

– 2 зона теплоснабжения: 3 котельных филиала АО «ЧОКЭ» КЭТС, гидравлически связанных между собой.

1 и 2 зона теплоснабжения гидравлически между собой не связаны.

– локальный контур котельной п. Советов;

– локальный контур ведомственной котельной завода КРМЗ;

– локальные контуры котельных №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №12, №13, №18, №20, №21, №22, №23, переданные на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия»;

– МКЭУ ООО «Перспектива» жилой массив Октябрьский;

– ООО «Центр» жилой массив Бажово;

– котельной микрорайона «Тугайкуль» (1-я и 2-я очереди, гидравлически связанные между собой), переданные Управлением имущества Копейского городского округа в арендное пользование АО «Челябкоммунэнерго».

Реестр котельных, расположенных в центральной части г. Копейска представлен в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5.  Реестр котельных, расположенных в центральной части г. Копейска

| № | Наименование источника | Адрес источника | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источниками тепловой энергии | Тепловыми сетями |  |
| 1 зона теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная | Ул. Энергетиков, 1 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 2 | Котельная №9 | Пер. Свободы, 2а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 3 | Котельная №10 | ул. Мичурина, 16а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 4 | Котельная №11 | ул. Борьбы, 23а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 5 | Котельная №14 | пр. Славы, 25б | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 6 | Котельная №15 | ул. Борьбы, 33а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 7 | Котельная №16 | пр. Победы, 16 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 8 | Котельная №17 | ул. К. Маркса, 8а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 9 | Котельная № 1 | н/д | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 10 | Котельная №19 | ул. Гольца, 16а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 11 | Котельная №20 | ул. Учительская, 18а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 12 | Котельная №23 | ул. Энергетиков, 11б | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 13 | Котельная №24 | ул. Ремесленная, 169 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 2 зона теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №3 | ул. Борьбы, 52 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 15 | Котельная №5 | ул. Сутягина, 34 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 16 | Котельная №13 | ул. Бр. Гожевых, 5 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |
| 3 зона локальные котельные центральной части города Копейска |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная КРМЗ | Жилой массив РМЗ | Копейский ремонтно- механический завод | ООО «ПКП Синергия» |  |
| 18 | Котельная №2 | ул. Масленникова, 9б | ООО «ПКП Синергия» | ООО «ПКП Синергия» |  |
| 19 | Котельная м-на «Тугайкуль»( 1-ая очередь) | Ул. Красная Горнячка, д.6 | АО «Челябкоммун- энерго» | АО «Челябкоммун- энерго» |  |
| 20 | Котельная м-на «Тугайкуль» (2-ая очередь) | Ул. Красная Горнячка, д.6 | АО «Челябкоммун- энерго» | АО «Челябкоммун- энерго»/ ООО «Интерполис» |  |

По жилым массивам, микрорайонам, поселкам, входящим в состав городского округа функционируют котельные, образующие изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные с центральной частью г. Копейска.

Реестр существующих изолированных зон теплоснабжения, расположенных в жилых массивах, микрорайонах, поселках Копейского городского округа, представлен в таблице 2.1.5.1.

Таблица 2.1.5.1.  Реестр существующих зон теплоснабжения, расположенных в жилых массивах, микрорайонах, поселках Копейского городского округа.

| № | Наименование источника | Адрес источника | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источниками тепловой энергии |  | Тепловыми сетями |  |  |  |
| Жилой массив Советов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная жилой массив Советов | Жилой массив Советов | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |  |  |
| Жилой массив Старокамышинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №6 | ул. Троицкая, 3/1 | «ЧОКЭ» КЭТС |  | «ЧОКЭ» КЭТС |  |  |  |
| 3 | Котельная №7 | ул. Алексеева, 20а | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |  |  |
| 4 | Котельная №8 | ул. Фестивальная, 2 | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |  |  |
| 5 | Котельная №22 | санаторий "Березка" | ООО «ПКП Синергия» |  | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| Жилой массив Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МКЭУ ООО «Перспектива» | Ул. Гагарина, 7а/1 | ООО «Перспектива» |  | ООО «ПКП Синергия» ООО «Перспектива» |  |  |  |
| Жилой массив Горняк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №4 | Жилой массив Горняк | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |  |  |
| 8 | Котельная №5 | ул. Лермонтова,5б | ООО «ПКП Синергия» |  | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| 9 | Котельная №3 | ул. Черняховского, 11а | ООО «ПКП Синергия» |  | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| 10 | Котельная №6 | ул. Белинского, 23а | ООО «ПКП Синергия» |  | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| Жилой массив Бажово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ул. Мира, 2е | ул. Мира, 2е |  | ООО «Центр» | ООО «Центр» |  |  |  |
| 12 | Котельная ул. Мира, 4б | ул. Мира, 4б |  | ООО «Центр» | ООО «Центр» |  |  |  |
| 13 | Котельная ул. Урицкого, 52а | ул. Урицкого, 52а |  | ООО «Центр» | ООО «Центр» |  |  |  |
| Жилой массив Потанино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №18 | ул. Томская, 2а |  | ООО «ПКП Синергия» | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| 15 | Котельная №12 | ул. Театральная, 14а |  | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС | Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС |  |  |  |
| Жилой массив Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №4 | ул. Кубинского,9а |  | ООО «ПКП Синергия» | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| 17 | Котельная №21 на территории Кирпичного завода | Жилой массив Железнодорожный |  | ООО «ПКП Синергия» | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |
| 18 | Котельная ФБУ ИК-11 | Жилой массив Железнодорожный |  | ФБУ ИК-11 | ООО «ПКП «Синергия» |  |  |  |
| 19 | Котельная №13 | ул. Высоковольтная,2а |  | ООО «ПКП Синергия» | ООО «ПКП Синергия» |  |  |  |

    - Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, городском округе с указанием наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой.

Подъем технической воды МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» не осуществляется.

На территории Копейского городского округа функционирует изолированная ведомственная централизованная система водоснабжения АО «Завод «Пластмасс», которая не охватывает городские объекты.

    - Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водоснабжением с текстовым описанием.

В Копейском городском округе в каждом населённом пункте имеются разрозненные территории, не охваченные централизованным водоснабжением. Около 10% населения городского округа проживает на таких территориях. В основном, это объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Водоснабжение таких объектов осуществляется нецентрализованно – от собственных скважин, шахтных колодцев или привозной водой.

На момент актуализации Схемы источниками водоснабжения в с. Синеглазово являются подземные воды. Водоснабжение в с. Синеглазово потребителями самостоятельно, из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

В п. Заозерный осуществляется подвод питьевой воды по графику (1 раз в неделю).

    - Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением.

Территория Копейского городского округа составляет 35560,9 га, в том числе по

населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования: г. Копейск – 23639,5 га, с. Калачево – 1070,3 га, с. Синеглазово – 184,7 га, п. Заозерный – 202,0 га.

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования

территории. Карта зон с особыми условиями использования территории» состав

функциональных зон в границах городского округа следующий: зона застройки

индивидуальными жилыми домами — 3724,42 га (10,5%), зона застройки малоэтажными

жилыми домами — 640 га (1,8%), зона застройки среднеэтажными жилыми домами — 257,0 (0,7%), зона застройки многоэтажными жилыми домами – 128,7 га (0,4 %), общественно-деловая зона — 162,4 га (0,5%), производственная зона — 2232,3 га (6,3 %), зона коммунально-складского назначения — 611,8 (1,7%), зона инженерной инфраструктуры —74,7 га (0,2%), зона транспортной инфраструктуры — 834,3 га (2,3%), зона обеспечения обороны и безопасности — 148,8 га (0,4%), зона городских лесов – 2216,3 га (6,2%), зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ — 2154,8 га (6,0%), зона рекреационного назначения — 434,7 га (1,2%), зона лесного фонда - 3090,0 га (9,6%), зона кладбища — 70,6 га (0,2%), зона складирования и захоронения отходов — 45,2 га (0,1%), зона водных объектов — 4911,5 га (13,8%), зона сельскохозяйственного использования – 13823,4 га (37,9%).

Сельские населенные пункты (с. Синеглазово, с. Калачево, п. Заозерный) расположены вдоль федеральных и областных автодорог, в южной части округа. Основные площади сельскохозяйственных земель сосредоточены в юго-восточной части округа.

Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водоснабжением:

п. Заозёрный	              0,06

с. Калачево	              0,08

г. Копейск	              0,02

с. Синеглазово	  0,05

    - Централизованные системы питьевого водоснабжения.

- Описание системы питьевого водоснабжения.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Копейского городского округа и Челябинской области в целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5 – 7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2025 года.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения города используются поверхностные и подземные воды. Центральная часть города и часть жилых массивов (Потанино, Горняк, Бажово, Старокамышинск, Железнодорожный), микрорайон Козырево, снабжаются водой от Сосновских очистных сооружений водопровода (СОСВ). От насосной станции II подъема СОСВ вода в г. Копейск подается по водоводу в объеме 34 500 м³/сут. По водоводу из Ленинского района г. Челябинска вода подается в объеме 6 000 м³/сут.

Водоснабжение Копейского городского округа Челябинской области в основном объеме осуществляется из Шершнёвского водохранилища, расположенного в городе Челябинске. По одному стальному водоводу диаметром 800 мм протяженностью 25,3 км вода поставляется от насосной станции Сосновских очистных сооружений водоснабжения в три приёмных резервуара объемом 10 000 м³ каждый, при этом часть воды по пути поступает в резервуары жилого массива Старокамышинск. В резервуарах вода дополнительно обеззараживается и насосами насосной станции III подъема подаётся потребителям. По второму водоводу диаметром 450 мм протяженностью 8,55 км вода из сети водопровода Ленинского района                 г. Челябинска подаётся в два приёмных резервуара объёмом по 1 500 м³ и насосами насосной станции II подъема подаётся потребителям.

В качестве источника водоснабжения также используются артезианские скважины, расположенные в жилых массивах Октябрьский, Вахрушевский, микрорайоне Козырево, селе Калачёво и в юго-западной части оз. Курочкино. Лицензии на водопользование отсутствуют.

Источниками водоснабжения Копейского городского округа являются 9 водозаборных скважин (3 скважины жилого массива Октябрьский, 1 скважина – жилой массив Вахрушево, 2 скважины – микрорайн Козырево, 2 скважины в селе Калачёво, 1 скважина – в юго-западной части оз. Курочкино и Шершневское водохранилище (водопровод Челябинск-Копейск). Природными особенностями действующих водоисточников является повышенное содержание железа и высокая мутность. Жители ряда населенных пунктов снабжаются привозной водой, поскольку используемые ранее скважины выведены из эксплуатации (высокое содержание железа, присутствие в воде аммиака и высокая степень минерализации воды).

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к значительному количеству аварий, в том числе с полным прекращением подачи питьевой воды населению. Для экономии запасов питьевой воды и снижения вторичного загрязнения необходима реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей.

В Копейском городском округе централизованное водоснабжение имеет 90 процентов населения. Остальные жители используют воду из децентрализованных источников.

- Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон санитарной охраны (для каждой системы).

Таблица 2.1.9.2.  Наличие зон санитарной охраны ИЦВ Копейского городского округа.

| № п/п | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Состояние | Наличие ЗСО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Рабочее | Зоны санитарной охраны в стадии разработки |  |
| 2 | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Рабочее |  |  |
| 3 | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Рабочее |  |  |
| 4 | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино | Рабочее |  |  |
| 5 | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | Рабочее |  |  |
| 6 | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) | Рабочее |  | Передана по передаточному акту бесхозяйного имущества |
| 7 | Скважина | в районе ул. Буровиков | Рабочее |  | Передана по передаточному акту бесхозяйного имущества |
| 8 | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | Рабочее |  | Не передана |
| 9 | Скважина (хозяйственно-бытовое водоснабжение) г. Копейск, п. Вахрушево | Россия, Челябинская область, г. Копейск | Не рабочее | Отсутствует |  |
| 10 | Сооружение-Скважина № 3423 (эксплутационная) | г. Копейск, пр.Победы 49 | Не рабочее |  |  |
| 11 | Сооружение - скважина № 29 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз.Курочкино | Не рабочее |  |  |
| 12 | Скважина № 1 на территории ОС п.Потанино | г. Копейск, северная сторона оз.Шелюгино | Не рабочее |  |  |
| 13 | Скважина № 1-дубль ОС п.Потанино | г. Копейск, северная сторона оз.Шелюгино | Не рабочее |  |  |
| 14 | Скважина № 1-(разведочно-эксплуатационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |  |
| 15 | Скважина № 2Э (эксплуатационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |  |
| 16 | Скважина № 3 (эксплутационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |  |
| 17 | Скважина № 4 (эксплутационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |  |
| 18 | Скважина № 1-99 | восточнее ул. Салютная (шахта Северная) | Не рабочее |  |  |
| 19 | Скважина № 24-э | Красноармейский р-н, в 0,4 км северо-западнее п.Вахрушево | Не рабочее |  |  |

- Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Качество добываемых подземных вод не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей. Расположение существующих водозаборных скважины в застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны и обеспечить охрану водоисточников от бактериальных (микробных) и химических загрязнений. Дополнительным фактором, влияющим на качество подземных вод, является подъем воды в озерах Синеглазово и Половинное, приведший к затоплению и заболачиванию значительных территорий населенных пунктов, в том числе и территорий существующих подземных водозаборов.

Таким образом, существующие скважины сохраняются в качестве основных источников водоснабжения. После подключения жилого массива Вахрушевский к водоводу от Сосновских ОС, скважины жилого массива Вахрушевский являются дополнительным источником водоснабжения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки, мероприятиями Схемы водоснабжения 2018 г. предусмотрено обеспечение очистки промывных вод ресурсосберегающей организацией, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

Зоны санитарной охраны на момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения находятся в стадии разработки.

- Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на ИЦВ.

В производстве используется гипохлорит натрия- химическое вещество, не горюче, н невзрывоопасно. Однако при контакте с органическими горючими веществами (ветошь, опилки и др.) в процессе высыхания может вызвать их возгорание. Кроме того, гипохлорит натрия является окислителем, вызывающим раздражение кожных покровв и слизистой оболочки.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволяет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных установок предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, организована сигнализация утечки хлора, находится в исправном рабочем состоянии система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

- Технологическая схема ИЦВ.

Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования систем водоснабжения:

1) Водоснабжение центральной части Копейского городского округа Челябинской области осуществляется по водоводу диаметром Д=800 мм с ВНС III-подъёма, а также по водоводам №№ 1, 2 с ВНС 4-го участка.

2) Водоснабжение жилого массива Старокамышинск осуществляется с ВНС, расположенной по ул. Крымская, 5-а. Вода по водоводу диаметром Д=400-530 мм (от водовода диаметром Д=800 мм) приходит на ВНС и по водопроводным сетям диаметром Д=110-150 мм идёт к жилым домам жилого массива. Протяжённость водопроводной сети 23,9 км.

3) Водоснабжение жилых массивов Бажова, Кадровик, 2-го участка, 201 шахты осуществляется по водоводу № 9 диаметром Д=300-500 мм протяжённостью 7,9 км и по водопроводным сетям диаметром Д=100-200 мм к жилым домам жилых массивов.

4) Водоснабжение жилых массивов Железнодорожный и Кирзавод осуществляется с ВНС, расположенной в юго-западной части жилого массива по ул. Терешковой, 13. Вода по водопроводной сети диаметром Д=225 мм приходит на ВНС и по водопроводам диаметром Д=100-200 мм идёт к жилым домам жилого массива. Протяжённость водопроводной сети 3,9 км.

5) Водоснабжение жилого массива Октябрьский осуществляется с комплекса насосных станций по ул. Российская, 33: ВНС № 1, ВНС № 2, ОФС. Вода по двум водоводам диаметром Д=225 мм, п/э и диаметром Д=200 мм, стальная от 3-ёх скважин №№ 169/3, 169/5, 1-03 (169/8) приходит на ВНС жилого массива и по водопроводу диаметром Д=200 мм идёт к жилым домам жилого массива. Протяжённость водопроводной сети 28,3 км.

6) Водоснабжение жилого массива Потанино осуществляется с ВНС, расположенной в восточной части жилого массива на территории кирпичного завода по ул. Томская, 2. Вода по водоводу Д=300 мм приходит на ВНС, и по водопроводу диаметром Д=200 мм идёт на жилой массив. Протяжённость водопроводной сети 36,2 км.

7) Водоснабжение жилого массива Горняк осуществляется с ВНС, расположенной в юго-западной части жилого массива по ул. Пестеля, 40. Вода по т. н. Горняцкому водоводу Д=400-500 мм протяжённостью 7,252 км приходит на ВНС и по водопроводу диаметром Д=200 мм идёт на жилой массив. Водоснабжение жилого массива РМЗ осуществляется с повысительной НС, расположенной по ул. Меховова южнее жилого дома № 17. Вода по водопроводной сети диаметром Д=110 мм (от водовода № 1 по ул. Линейная) приходит на НС и по водопроводу диаметром Д=110 мм идёт к жилым домам жилого массива. Протяжённость водопроводной сети 77,9 км.

8) Водоснабжение северной части жилого массива Горняк осуществляется от ВНС жилого массива Горняк по водопроводу Д=160 мм, вода идёт на ВНС северной части жилого массива Горняк по водопроводным сетям Д=100-150 мм к жилым домам жилых массивов. Протяжённость водопроводной сети составляет 21,8 км.

9) Водоснабжение жилого массива Вахрушевский осуществляется от Шершневского водохранилища (Сосновские очистные сооружения) и по водопроводу диаметром Д=160 мм подаётся на ВНС по ул. Миасская.

10) Водоснабжение микрорайона Козырево осуществляется от 2-ух скважин:

Первая артскважина расположена в районе ул. Буровиков, установлен насос марки ETERNA SPS-2, производительностью 4,2 м3/ч.

Вторая артскважина расположена в районе микрорайона Козырево ул. Матюшенко, 135, установлена насосная станция Джамбо, производительностью 3 м3/ч.

11) Водоснабжение с. Калачёво осуществляется от 2-ух скважин, оснащённых насосными агрегатами ЭЦВ 6-10-110 (б/н, южная часть) и ЭЦВ 8-25-150 (б/н, северная часть), по водопроводной сети Д=159 мм подаётся в сети жилого массива, а по водопроводу Д=63-110 мм – в жилые дома жилого массива. Протяжённость водопроводной сети – 10,0 км.

12) Водоснабжение жилого массива Зуевка осуществляется от водопроводной сети Д=110 мм по ул. Федотьева жилого массива Старокамышинск и по водопроводу Д=110-63 мм. Протяжённость водопроводной сети – 5,3 км. Данные сети находятся в хозяйственном ведении МУП «КСВВ».

13) Водоснабжение «юго-западная часть оз. Курочкино» осуществляется от 1-ой скважины (№ 30).

На момент актуализации Схемы, общая протяжённость сетей централизованного водоснабжения составила 459,60 км., в том числе:  435,03 км. - по договору хозяйственного ведения и 24,57 км. – бесхозяйные сети водоснабжения. Диаметры сетей водоснабжения от 25 мм до 800 мм, материалом исполнения: сталь, чугун, полиэтилен. Данные сети переданы на обслуживание по договору аренды.

- Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния.

Характеристика оборудования, установленного на ИЦВ представлена в таблице 2.1.9.6.  Только на скважине с. Калачево установлен прибор учета расхода воды - СВМ-32. Бетар. В связи с тем, что на других скважинах отсутствуют приборы учета расхода воды, расчет поднятой воды производиться расчетным путем. Для корректного учета необходимо оприборивание ИЦВ.

Таблица 2.1.9.6.  Технические характеристики насосного оборудования, установленного на ИЦВ Копейского городского округа.

| Наименование населенного | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Марка | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункта |  |  | насоса | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт | Год установки/ремонта |  |
| Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | ЭЦВ 10-65-150 | 150 | 45 | 2022 | Отсутствует |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | ЭЦВ 10-65-150 | 150 | 45 | 2020 | Отсутствует |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Отсутствует | - | - | - | Отсутствует |
| Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино | ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 5,5 | 2014 | Отсутствует |
| Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 5,5 | 2021 | СВМ-32. Бетар |
| Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) | ЭЦВ 8-25-150 | 150 | 37 | 2021 | Отсутствует |
| Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков | ETERNA SPS-2 | 85 | 1,1 | 2019 | Отсутствует |
| Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | Насосная станция Джамба | 50 | 0,75 | 2020 | Отсутствует |

- Проектная производительность ИЦВ.

Общая проектная производительность ИЦВ составляет 162,2 м3/ч. В таблице 2.1.9.7. представлена проектная производительность артезианских скважин Копейского городского округа.

Таблица 2.1.9.7. Проектная производительность артезианских скважин Копейского городского округа.

| Наименование населенного пункта | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч |
| Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | ЭЦВ 10-65-150 | 65 |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | ЭЦВ 10-65-150 | 65 |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Отсутствует | - |
| Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино | ЭЦВ 6-10-110 | 10 |
| Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | ЭЦВ 6-10-110 | 10 |
| Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) | ЭЦВ 8-25-150 | 25 |
| Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков | ETERNA SPS-2 | 4,2 |
| Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | Насосная станция Джамба | 3 |

- Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет).

Максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет по Копейскому городскому округу представлена в таблице 2.1.9.8.

Таблица 2.1.9.8. Максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет.

| № | Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая производительность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовая, м3/ч. | 1736,99 | 1556,11 | 1538,11 | 1570,08 | 1681,28 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 2084,38 | 1867,34 | 1845,73 | 1884,10 | 2017,53 |
| 2. | суточная, м3/сут. | 41687,67 | 37346,71 | 36914,58 | 37682,00 | 40350,66 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут. | 50025,21 | 44816,05 | 44297,49 | 45218,40 | 48420,79 |
| 3. | годовая, тыс. м3/год | 15216,00 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14727,99 |

- Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года.

Забор проб и анализ воды производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»).

Таблица 2.1.9.9.  Определяемые показатели качества поднятой воды.

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| Скважина-микрорайон Козырево севернее ул. Буравиков | 0,48 | 0,151 | 5,5 |
| Скважина-микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | 0,3 | 0,142 | 6 |
| Скважина №1/03 (№ 169/8)-участок «Коркинский» (октябрьский) оз. Синеглазово | 1,03 | 0,26 | 4 |
| Скважина № 169/3-участок «Коркинский» (Октябрьский) южнее оз. Синеглазово | 1,17 | 0,26 | 3,9 |
| Скважина № 30-участок «Курочкино» юго-западная сторона оз. Курочкино | 1,2 | 0,15 | 3,3 |
| Скважина-в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | 1,5 | 0,19 | 3,7 |
| Скважина-участок «Калачево» (южная часть) | 0,63 | 0,09 | 4,6 |

Результаты лабораторных испытаний представлены в таблице 2.1.9.9.1.

| Протокол лабораторных испытаний | дата отбора проб | место отбора проб | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПК-2103246 | 24.03.2021 г. | скважина (п. Козырева) | 0,72±0,14 | 0,108±0,026 | 16,40±1,48 |
| № ПК-2106091 | 09.06.2021 г. | скважина северная | 0,14±0,03 | менее 0,04 | 3,69±0,55 |
| № ПК-2106092 | 09.06.2021 г. | скважина южная | 0,72±0,14 | 0,062±0,016 | 6,16±0,92 |
| № Х0-22033148 | 31.03.2022 г. | Скважина- микрорайон Козыревосевернее ул. Буравиков | 1,03±0,21 | 0,175±0,044 | 4,10*0,61 |
| № Х0-22033149 | 31.03.2022 г. | Скважина-микрорайон Козырево ул.Матюшенко, 135 | 1,21 ±0,24 | 0Д20±0,030 | 4,22±0,63 |

- Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть.

В таблице 2.1.9.10. представлено описание процесса водоподготовки (механическая очистка, наличие фильтров, хлорирование, УФО):

Таблица 2.1.9.10.  Характеристика процесса водоподготовки.

| Наименование населенного пункта | Очистное и водоподготовительное оборудование | Техническая характеристика оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность | Год установки |
| ВНС жилого массива Октябрьский | Озоно- фильтровальная станция | 125м3/ч | 2000 |
| ВНС -3го подъёма | Дохлорирование |  |  |
| ВНС-4го участка | Дохлорирование |  |  |
| ВНС Вахрушево | Дохлорирование |  |  |
| ВНС Курочкино | Дохлорирование |  |  |
| ВНС Горняк | Дохлорирование |  |  |
| ВНС Потанино | Дохлорирование |  |  |
| ВНС Сев.Рудник | Дохлорирование |  |  |
| ВНС Старокамышинска | Дохлорирование |  |  |

Качество добываемых подземных вод не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей. Расположение существующих водозаборных скважины в застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны и обеспечить охрану водоисточников от бактериальных (микробных) и химических загрязнений. Дополнительным фактором, влияющим на качество подземных вод, является подъем воды в озерах Синеглазово и Половинное, приведший к затоплению и заболачиванию значительных территорий населенных пунктов, в том числе и территорий существующих подземных водозаборов.

Таким образом, существующие скважины сохраняются в качестве основных источников водоснабжения. После подключения жилого массива Вахрушевский к водоводу от Сосновских ОС скважины жилого массива Вахрушевский остаются в резерве, так как качество воды в них неудовлетворительное.

Для рассмотрения вопроса об использовании подземных вод для централизованного водоснабжения с. Синеглазово и п. Заозерный необходимо проведение поисково-оценочных и разведочных работ.

Для очистки питьевой воды жилого массива Октябрьский г. Копейска установлена Озоно-Фильтровальная Станция производительностью 3 000 м3/сутки по обрабатываемой воде. В настоящее время ОФС находится в нерабочем состоянии.

Вода для потребителей г. Копейска (Централизованная система 1), полученная из Шершневского водохранилища (Сосновские очистные сооружения), согласно предоставленным результатам анализов воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьеволму водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Вода из скважин жилого массива Октябрьский г. Копейска (Централизованная система 2) согласно предоставленным результатам анализов воды, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Хлорирование проводится на скважинах: оз. Курочкино, жилого массива Вахрушевский, с. Калачево (южная часть), жилой массив Октябрьский.

На скважинах микрорайон Козырево (ул. Буровиков и ул. Матюшенко 135) очистка воды не проводится.

Вода из остальных скважин в Копейском городском округе (Централизованные системы 3 (кроме Северной скважины в с. Калачёво, вода из которой соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21), 4, 5), на которых отсутствуют системы водоочистки, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Необходимо принятие мер для доведения питьевой воды соответствию требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Контроль качества» по показателям «цветность», «мутность», «железо общее».

Для очистки воды, забираемой из Шершнёвского водохранилища, предназначены Сосновские очистные сооружения. В таблице 2.12. приведены краткие сведения о Сосновских очистных сооружениях.

Таблица 2.1.9.10.  Краткие сведения о Сосновских очистных сооружениях

| Очистка воды и используемые сооружения | Сосновские очистные сооружения: Барабанные сетки; Скорые фильтры; Контактные резервуары; Обеззараживание хлором |
| --- | --- |

Забор проб и анализ воды производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства»                 (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты лабораторных испытаний представлены в таблице 2.1.9.10.1.

Таблица 2.1.9.10.1. Протоколы результатов измерений состава качества поданной в сеть воды.

| Протокол лабораторных испытаний | дата отбора проб | место отбора проб | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПК-22012766 | 27.01. 2022 г. | распределительная колонка на ул. Октябрьская | 9,48±1,90 | 0,335±0,060 |
| №ПК-220131150 | 31.01.2022 г | ул. Заречная, 38 | 8,21 ±2,46 | 0,056±0,014 |
| № ХО-22033146 | 31.03.2022 г. | п. Козырево, ул. Тульская, 9 | менее 1,0 | менее 0,04 |

- Схема электроснабжения ИЦВ.

В таблице 2.1.9.11. представлена характеристика насосного оборудования, установленного на скважинах Копейского городского округа.

Таблица 2.1.9.11.  Характеристика насосного оборудования на скважинах.

| Наименование населенного пункта | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производи тельность, м3/ч | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт | Год установки/ремонта |
| Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | 45 | 2022 |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 150 | 45 | 2020 |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Отсутствует | - | - | - | - |
| Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2014 |
| Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2021 |
| Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 2021 |
| Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков | ETERNA SPS-2 | 4,2 | 85 | 1,1 | 2019 |
| Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | Насосная станция Джамба | 3 | 50 | 0,75 | 2020 |

Ниже приведены технические и качественные характеристики насосных станций централизованного водоснабжения Копейского городского округа.

ЦСВ1

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, пр. Победы 49.

Инв. № 3.24

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск пр. Победы 49 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1967 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 320 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 320 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Оценка степени физичес. износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д 320-50 | 5.401 | 320 | 50 | 1500 | 1112 | 1983 | Не удов. |
| Д 320-50 | нет | 320 | 50 | 1500 | 1112 | 1983 | Не удов. |
| 1В 20/10 | нет | 16 | 10 | 1450 | 210 | --- | Не удов. |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| Нежилое здание ВНС 2-го подъема | 3.24 | 1967 | Не удов. |
| Здание проходной | 3.5895 | 2005 | Не удов. |
| Забор с воротами и калиткой деревянной | 2.130 | 1967 | Не удов. |
| РЧВ № 1 – 1000 м3 |  | 1971 | Не удов. |
| РЧВ № 2 – 1000 м3 |  | 1971 | Не удов. |
| Озонаторная станция | 3.5701 | 2000 | Не удов. |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, ул. Тюленина 1.

Инв. № 3.33

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск ул. Тюленина 1 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1981 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 1080 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 1300 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Оценка степени физичес. износа | Износ % по бухгал. данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300Д90 | 5.576 | 1080 | 90 | 1500 | 2035 | 1981 | в | 80 |
| 300Д90 | 5.577 | 1080 | 90 | 1500 | 2035 | 1981 | в | 80 |
| 300Д90 | 5.578 | 1080 | 90 | 1500 | 2035 | 1981 | в | 80 |
| 300Д90 | 5.579 | 1080 | 90 | 1500 | 2035 | 1981 | в | 80 |
| 300Д90 | 5.631 | 1080 | 90 | 1500 | 2035 | 1981 | в | 80 |

Строительная часть

| Здания и сооружения на территории насосной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния | Износ % по бухгал |
| Нежилое здание ВНС | 3.33 | 1981 | Удов. | 60 |
| РЧВ № 1 – 10000 м3 | 2.132 | 1991 | Удов. | 60 |
| РЧВ № 2 – 10000 м3 | 2.387 | 1981 | Удов. | 60 |
| РЧВ № 3 – 10000 м3 | 2.388 | 1981 | Удов. | 60 |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, ул. Федячкина, 15.

Инв. № 3.2

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск ул. Федячкина, 15 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1935 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1935 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 500 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 500 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200Д-90 | 5.580 | 500 | 39 | 1000 | 1360 | 1981 |
| 200Д-90 | 5.741 | 500 | 39 | 1000 | 1360 | 1979 |
| Д500-63 | ---- | 500 | 63 | 1500 | ---- | ----- |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Нежилое здание ВНС | 3.2 | 1954 |
| Нежилое здание-склад материалов | 2.14 | 1950 |
| Ограждение территории ВНС | 2.4639 | 1999 |
| Здание проходного пункта | 3.5703 | 2000 |
| Сооружение башня водопроводная | 2.105 | 1957 |
| РЧВ № 1 – 600 м3 |  | 1954 |
| РЧВ № 2 – 1500 м3 |  | 1956 |
| РЧВ № 3 – 600 м3 |  | 1935 |
| РЧВ № 4 – 600 м3 |  | 1935 |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, ул. Пестеля, 40.

Инв. № 3.8

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск ул. Пестеля 40 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1964 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 320 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 320 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д320-50 | 5.6003 | 320 | 50 | 1500 | 1112 |
| Д320-50 | 5.658 | 320 | 50 | 1500 | 1112 |
| 1Д200/90 Не подключен | ---- | 200 | 90 | 2900 | 820 |
| 1Д200/90 Не подключен | ---- | 200 | 90 | 2900 | 820 |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Здание насосной | 3.8 | 1964 |
| Ограждение территории | 2.4640 | 1999 |
| РЧВ № 1 – 800 м3 | 2.1043 | 1964 |
| РЧВ № 2 – 800 м3 | 2.111 | 1964 |
| РЧВ № 3 – 1400 м3 |  |  |

В ж. м. Горняк от ВНС Пестеля, 40, и ВНС Бестужева, 2б, закачка воды осуществляется в РЧВ в ночное время, а подача воды потребителям происходит по графику, так как общего объёма РЧВ не хватает для постоянной подачи воды потребителям. В связи со сложившейся ситуацией в водоснабжении потребителей, необходимо провести перевоооружение данных ВНС с увеличением общего объёма РЧВ. Для выбора оптимальных типов РЧВ, оборудования и параметров работы насосных групп, их размещения, требуется проведение проектных работ.

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, жилой массив Потанино, ул. Томская 2.

Инв. № 5.5696

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск жилой массив Потанино ул. Томская 2 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1956 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1956 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 160 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 160 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Д200-90б | 5.5990 | 160 | 62 | 3000 | 695 | 2005 |
| 4Д200-90б | 5.5991 | 160 | 62 | 3000 | 695 | 2005 |
| Насос дренажный ТОР-1 | 2.00448 |  |  |  |  |  |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Нежилое здание ВНС | 5.5696 | 1956 |
| РЧВ № 1 – 1000 м3 | ----- | 1956 |
| РЧВ № 2 – 250 м3 | 2.4811 | 1956 |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, северная часть жилого массива Горняк, ул. Бестужева, 2б.

Инв. № 3.5693

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск п. Северная часть жилого массива Горняк, ул. Бестужева 2б |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 2000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 50 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 80-65-160 | 0004 | 50 | 3,2 | 3000 | 90 | 2016 |
| КМ 100-80-160 | 5.4869 | 100 | 3,2 | 3000 | 190 | 2000 |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Здание насосной | 3.5693 | 2000 |
| РЧВ № 1 – 180 м3 | ----- | 2000 |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, жилой массив Старокамышинск, ул. Крымская, 5а.

Инв. № 3.22

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск жилой массив Старокамышинск ул. Крымская 5а |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1954 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 500 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 500 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Оценка степени физичес. износа | Износ % по бухгал. данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Д500=63 | 5.6015 | 500 | 63 | 1500 | 1650 | 2005 |  |  |
| 1Д500=63 | 5.6015 | 500 | 63 | 1500 | 1650 | 2005 |  |  |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Нежилое здание ВНС | 3.22 | 1954 |
| Ворота металлические на ВНС | 2.121 | 1960 |
| Калитка металлическая | 2.122 | 1960 |
| РВЧ №1 750 м3 |  | 1960 |
| РВЧ №2 750 м3 |  | 1960 |
| Водонапорная башня не используется | 2.116 | 1950 |
| РЧВ №3 1400 м3 |  | 1960 |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, ул. Меховова, 17.

Инв. № 3.4603

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск ул. Меховова, 17 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1997 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 50 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 50 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 80-50-200 | 5.5721 | 50 | 50 | 3000 | 195 | 2004 |
| КМ 80-50-200 | 5.5722 | 50 | 50 | 3000 | 195 | 2004 |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Повысительная насосная станция | 3.4603 | 1997 |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, жилой массив Железнодорожный ул. Терешковой, 13.

Инв. № 3.5989

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск п. Железнодорожный ул. Терешковой, 13 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 2004 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ-100-80-160 | 5.5735 | 100 | 3,2 | 3000 | 195 | 2004 |
| КМ-100-80-160 | 5.5998 | 100 | 3,2 | 3000 | 195 | 2005 |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Нежилое здание насосной | 3.5989 | 2004 |

ЦСВ2

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция № 1

г. Копейск, жилой массив Октябрьский, ул. Российская, 33.

Инв. № 3.21

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск жилой массив Октябрьский ул. Российская, 33 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1958 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Износ % по бухгал. данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 100-65-200 | 5.5518 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2001 | 85% |
| К 90-65-160 | 5.5426 | 100 | 50 | 3000 | 520 | 2001 | 85% |
| КМ 100-65-200 | 5.4877 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2000 | 85% |
| К 100-65-250 без двигателя. | 5.4858 | 100 | 80 | ----- | --- | 2000 | 85% |

Строительная часть

| Здания и сооружения на территории насосной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния | Износ % по бухгал |
| Нежилое здание ВНС №1 | 3.21 | 1958 |  | 75% |
| РЧВ № 1 – 350 м3 | 2.128 | 1958 |  | 75% |
| РЧВ № 2 – 350 м3 | 2.129 | 1958 |  | 75% |
| Водонапорная башня | ---- | 1958 | Не испол. |  |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция № 2;

г. Копейск, жилой массив Октябрьский, ул. Российская, 33.

Инв. № 3.4124

Общие данные

| Адрес объекта | г. Копейск, жилой массив Октябрьский ул. Российская, 33 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1996 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 100 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 100-65-200 | 5.4859 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2000 |
| КМ 100-65-200 | 5.4870 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2000 |
| КМ 100-65-250 | 5.4877 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2000 |
| КМ 100-80-160 | 0001 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2017 |
| КМ 100-80-160 | 0002 | 100 | 50 | 3000 | 260 | 2017 |
| ОВО | 5.5428 |  |  |  |  | 2001 |
| ОВО | 5.5429 |  |  |  |  | 2001 |
| Озонатор П-31 | 5.5200 |  |  |  |  | 2000 |
| Озонатор П-31 | 5.5201 |  |  |  |  | 2000 |
| Компрессор С-416М | 5.5204 |  |  |  |  | 2000 |
| Компрессор С-416М | 5.5206 |  |  |  |  | 2000 |
| Фильтр ФОВ 30-06 вертикальный | 5.5474 |  |  |  |  | 2000 |
| Фильтр ФОВ 30-06 вертикальный | 5.5475 |  |  |  |  | 2000 |
| Фильтр ФОВ 30-06 вертикальный | 5.5202 |  |  |  |  | 2000 |
| Фильтр ФОВ 30-06 вертикальный | 5.5203 |  |  |  |  | 2000 |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Нежилое здание ВНС № 2 | 3.4124 | 1996 |
| Нежилое здание повысительной ВНС | 3.4559 | 1998 |
| РЧВ № 1 – 1000 м3 | 2.4125 | 1979 |
| РЧВ № 2 – 1000 м3 | 2.4126 | 1979 |
| ВНС Здание озоно-фильтровальной станции | 3.5587 | 2002 |

ЦСВ3

Объект: Сооружение скважина Участок «Калачёво» южная часть

Инв. № б/н

Общие данные

| Адрес объекта | Участок «Калачёво» южная часть |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | --- |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 10 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 10 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Оценка степени физ. износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-110 | б/н | 10 | 110 | ---- | 198 | 2017 | удовл |

Строительная часть

| Здания и сооружения на территории насосной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния | Износ % по бухгал |
| Сооружение-скважина. Нет в хоз. ведении | б/н | --- | удовл |  |
| Водонапорная башня |  |  | неудовлетв |  |

Объект: Сооружение скважина

Участок «Калачёво» северная часть

Инв. № б/н

Общие данные

| Адрес объекта | Участок «Калачёво» северная часть |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | --- |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 10 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 10 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Оценка степени физ. износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-140 | б/н | 10 | 140 | ---- | 198 | 2014 | удовл |

Строительная часть

| Здания и сооружения на территории насосной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния | Износ % по бухгал |
| Сооружение-скважина. Передана как станция водоочистки | б/н | 2014 | удовл |  |

ЦСВ4

Объект: Сооружение скважина Юго-западная сторона оз. Курочкино

Инв. № 2.5687

Общие данные

| Адрес объекта | Участок «Калачёво» северная часть |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1981 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 10 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 10 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) | Год изготовления | Оценка степени физ. износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-110 | б/н | 10 | 110 | ---- | 198 | 2014 | удовл |

Строительная часть

| Здания и сооружения на территории насосной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния | Износ % по бухгал |
| Сооружение-скважина № 30 | 2.5687 | 1981 | удовл |  |

Объект: Нежилое здание - водопроводная насосная станция

г. Копейск, с юго-западной стороны озера Курочкино

Инв. № 3.5697

Общие данные

| Адрес объекта | С юго-западной стороны озера Курочкино |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | 1981 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 50 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 50 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Масса агрегата (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 80-50-160 | ---- | 50 | 32 | 1500 | 136 |
| К 80-50-160 | ---- | 50 | 32 | 1500 | 136 |
| К 50-32-125 | ---- | 12,5 | 20 | 1500 | 80 |
| ЭЦВ 6-10-110 | 3.00262 | 10 | 110 |  | 70 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 3.00263 | 10 | 140 |  | 72 |

Строительная часть

| Наименование | Инв. номер | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Нежилое здание ВНС | 3.5697 | 2004 |
| Здание бытовых помещений | 2.4819 | 1959 |
| РЧВ № 1 – 100 м3 | 2.5705 | 1994 |
| РЧВ № 2 – 100 м3 | 2.5705а | 1994 |

ЦСВ5:

Объект: Сооружение скважина

Микрорайон Козырево, ул. Матюшенко, 135

Инв. № б/н

Общие данные

| Адрес объекта | Жилой массив Козырево, ул. Матюшенко, 135 |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | н/д |
| Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 3 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 2,1 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Производи- тельность, м3/ч | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт | Год установки | Оценка степени физ. износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция Джамба | б/н | 3 | 50 | 0,75 | 2020 | удовл |

Строительная часть

| Здания и сооружения на территории насосной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инв. номер | Год постройки | Оценка технолог. состояния | Износ % по бухгал |
| Сооружение-скважина | б/н |  | удовл |  |

Объект: Сооружение скважина

Микрорайон Козырево севернее ул. Буровиков

Инв. № б/н

Общие данные

| Адрес объекта | Микрорайон Козырево севернее ул. Буровиков |
| --- | --- |
| Год постройки объекта | н/д |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч | 4,2 м3/ч |
| Фактическая (максимальная) производительность объекта (насосной станции), м3/ч | 3 м3/ч |

Технологическая часть

Насосы (основное оборудование)

| Тип, количество (назначение) | Инв. номер | Подача (м3/ч) | Высота подъема, м | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата (кг) | Год установки | Оценка степени физ. износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETERNA SPS-2 | б/н | 4,2 | 85 | 11 | --- | 2019 | удовл |

- Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго подъема за три последние года.

Таблица 2.1.9.12. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций 2-го и 3-го подъема за 2019-2021 г.г.

| Наименование ИЦВ | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |  | Среднее суточное электропотребление 2021 год, кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Копейский городской округ ЦСВС 1 | 7878,39 | 8284,79 | 8021,5 | 21977 |
| ЦСВС 2 Октябрьский | 853,76 | 976,01 | 609,44 | 1670 |
| ЦСВС 3 Калачево | 61,5 | 85,53 | 78,58 | 215 |
| ЦСВС 4 Курочкино |  |  | 20,94 | 57 |
| ЦСВС 5 Козырево | 19,478 | 21,342 | 24,631 | 67 |

- Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ.

Учет подъема воды из ИЦВ ведется только на скважине с. Калачево – установлен водосчетчик СВМ-32. Бетар. На остальных скважинах приборы учета отсутствуют.

Для корректного определения энергобаланса, необходима установка водосчетчиков на всех ИЦВ. Данной АСВиВ предусмотрена установка приборов учета до 2023 года.

Таблица 2.1.9.13. Наличие приборов учета подъема воды на скважинах Копейского городского округа.

| Наименование населенного пункта | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Отсутствует |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Отсутствует |
| Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | Отсутствует |
| Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино | Отсутствует |
| Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | СВМ-32. Бетар |
| Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) | Отсутствует |
| Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков | Отсутствует |
| Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | Отсутствует |

- Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ.

Наличие в организации диспетчерской службы и как происходит управление работой источников водоснабжения и водоотведения:

- диспетчерская служба есть;

- управление по телефону.

Учёт воды осуществляется при помощи платформы от МТС, куда приходят
показания с адресов:
1. ул. Тюленина 1
2. ул. Терешковой 13
3. ул. Крымская 5А
4. ул. Бестужева 2Б
5. Сосновские очистные
6. Пр. Победы 71
Датчики давления установлены:
1. ул. Тюленина 1 - 3 датчика
2. ул. Терешковой 13 -1 датчик

- Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ.

Централизованная система водоснабжения Копейского городского округа обеспечивает:

•	хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

•	хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

•	производственные нужды промышленных предприятий;

•	тушение пожаров;

•	собственные нужды (расходы на промывку водопроводных и канализационных сетей, резервуаров чистой воды, гидравлических испытаний и т. д.)

- Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффективности.

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям за период 2017-2021 гг., отражены в таблице 2.1.9.16.

Таблица 2.1.9.16.   Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин).

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 8571,696 | 8394,954 | 8813,128 | 9367,672 | 8755,091 |
| Поднято воды, тыс. м3 | 15216 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14727,99 |
| Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/куб.м | 0,56 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,59 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Копейского городского округа находиться в допустимых пределах. Это связано с заменой насосного оборудования в 2019-2022 г.г.

- Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения 
с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой.

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет    459,59 км., в том числе  24,57 км. бесхозяйные сети.  К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Водоснабжение г. Копейска осуществляется, по двум не закольцованным водоводам Ду=800 мм и Ду=500 мм из г. Челябинска. Источником водоснабжения является Шершневское водохранилище. Водовод (инв. № 1.1263) протяженностью около 25 км. построен в 1952 году.

Централизованная система водоснабжения № 2 (жилой массив Октябрьский) Копейского городского округа обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий;

- тушение пожаров;

- собственные нужды (расходы на промывку водопроводных и канализационных сетей, резервуаров чистой воды, гидравлических испытаний и т. д.).

Основной проблемой обеспечения качественного и надежного водоснабжения централизованной системы № 2 (жилой массив Октябрьский) Копейского городского округа является износ сетей. Значительная часть сети водоснабжения полностью исчерпала свой ресурс (физически и морально устарели), а также вследствие коррозии произошло зарастание внутренних поверхностей труб, что приводит к заужению поперечного сечения и снижению давления.

Водоснабжение с. Калачево осуществляется от двух скважин:

Южная скважина - Участок «Калачево» (южная часть): Функционирование централизованной системы обеспечивает водоснабжением потребителей всех категорий с соблюдением требований нормативов, стандартов, санитарных правил и норм, с соблюдением параметров потребительских свойств.

Северная скважина - г. Копейск, в районе ТП № 523 пос. Калачево: Функционирование централизованной системы обеспечивает водоснабжением потребителей всех категорий с отклонением от требований нормативов, стандартов, санитарных правил и норм, с несоблюдением параметров качества воды по показателям: мутность, цветность, железо общее.

- Контроль давлений осуществляется по показаниям контрольных точек.

Сети централизованного водоснабжения с. Калачево находятся в технически исправном и работоспособном состоянии, в то же время, на многочисленных отдельных участках наружных водопроводных сетей, в связи с их длительной эксплуатацией, имеется значительный коррозионный износ.

Сети централизованной системы водоснабжения № 4 (Западный берег оз. Курочкино) находятся в технически исправном и работоспособном состоянии, в тоже время, на отдельных участках наружных водопроводных сетей, в связи с их длительной эксплуатацией, имеется значительный коррозионный износ.

Сети водоснабжения в микрорайоне Козырево жилого массива Вахрушевский находятся составляют 0,69 км. Имеют технический износ 86,4%.

- Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода 
в эксплуатацию.

В настоящее время водопроводные сети системы водоснабжения Копейского городского округа проложены из чугуна, стали и полиэтилена.  Износ водопроводной сети в среднем составляет 80,66%.  Однако 399,3 км. имеют амортизационный износ более 85% - это составляет 92% от всей протяженности водопроводной сети. В таблице 2.1.9.18. указана характеристика сетей водоснабжения по состоянию на 2022 год.

Таблица 2.1.9.18.  Характеристика сетей водоснабжения по договору хозяйственного ведения.

| Наименование ИЦВ | Протяженность сетей, км | Материал изготовления | Диаметр, мм | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сети, % |
| ЦСВС № 1 | 398,64 | Сталь, чугун, п/э | 32÷800 | 87,1 |
| ЦСВС № 2 | 24,66 | Сталь, чугун, п/э | 32÷400 | 75,4 |
| ЦСВС № 3 | 10 | Сталь, п/э | 25÷150 | 71,8 |
| ЦСВС № 4 | 1,04 | Сталь, п/э | 50÷150 | 82,6 |
| ЦСВС № 5 | 0,69 | Сталь, п/э | 25÷200 | 86,4 |

- Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет).

С учетом особенностей рельефа Копейского городского округа введены в работу 21 повысительные насосные станции, в том числе ВНС 2-го и 3-го подъемов.

Таблица 2.1.9.19.  Характеристика оборудования ВНС Копейского городского округа.

| Насосная станция | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насосов/режим | Производи-тельность, м3 | Мощность двигателя, кВт. | Год постройки |
| ВНС-3го подъёма | 300д90 | 1080 | 315 | 1981 |
| ВНС-2го подъёма | Д320-50 | 320 | 75 | 1983 |
| ВНС-4го участка | Д500-63 | 500 | 160 | 2000 |
| ВНС Вахрушево | КМ80-50-200 | 50 | 15 | 2004 |
| ВНС жилой массив Железнодорожный | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 2004 |
| ВНС жилой массив Горняк Горняк | Д320-50 | 320 | 75 | 2017 |
| ВНС жилой массив Потанино | 4Д200-90б | 160 | 45 | 2005 |
| ВНС. п. Сев.Рудник | КМ80-65-160 | 50 | 7,5. | 2018 |
| ВНС жилой массив Старокамышинска | Д500-63 | 500 | 160 | 2000 |
| ВНС п. РМЗ | КМ 80-50-200 | 50 | 15 | 1997 |
| Подкачная Коммун. 1 | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 |
| Подкачная Коммун. 13 | К65-50-160 | 25 | 7,5 | 1990 |
| Подкачная Коммун. 14 | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 |
| Подкачная Коммун. 16 | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 |
| Подкачная Коммун. 24 | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 |
| Подкачная Коммун. 27 | К80-50-200 | 50 | 15 | 1990 |
| Подкачная Коммун. 37 | КМ80-50-200 | 50 | 15 | 1990 |
| Подкачная Темника22 | КМ100-80-200 | 100 | 15 | 1990 |
| ВНС п Октябрьский №1 | КМ 100-65-200 | 100 | 30 | 2000 |
| ВНС п Октябрьский №2 | КМ 100-65-200 | 100 | 30 | 2000 |
| ВНС оз. Курочкино | КМ65-50-160 | 25 | 7,5. | 1981 |

- Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей.

Таблица 2.1.9.20. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей за 2022 год.

| Протокол лабораторных испытаний | дата отбора проб | место отбора проб | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПК-22012766 | 27.01. 2022 г. | распределительная колонка на ул. Октябрьская | 9,48±1,90 | 0,335±0,060 |
| №ПК-220131150 | 31.01.2022 г | ул. Заречная, 38 | 8,21 ±2,46 | 0,056±0,014 |
| № ХО-22033146 | 31.03.2022 г. | мкр. Козырево, ул. Тульская, 9 | менее 1,0 | менее 0,04 |

- Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями.

В соответствии со СанПин 2.1.3684-21 Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

На водозаборах Копейского городского округа показатели качества воды превышает допустимые параметры.

Величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Качество добываемых подземных вод не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей. Расположение существующих водозаборных скважины в застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны и обеспечить охрану водоисточников от бактериальных (микробных) и химических загрязнений. Дополнительным фактором, влияющим на качество подземных вод, является подъем воды в озерах Синеглазово и Половинное, приведший к затоплению и заболачиванию значительных территорий населенных пунктов, в том числе и территорий существующих подземных водозаборов.

Таким образом, существующие скважины сохраняются в качестве основных источников водоснабжения. После подключения жилого массива Вахрушевский к водоводу от Сосновских ОС скважины жилого массива Вахрушевский остаются в резерве, так как качество воды в них неудовлетворительное.

Для рассмотрения вопроса об использовании подземных вод для централизованного водоснабжения с. Синеглазово и п. Заозерный необходимо проведение поисково-оценочных и разведочных работ

Для очистки питьевой воды жилого массива Октябрьский г. Копейска используется Озоно-Фильтровальная Станция производительностью 3 000 м3/сутки по обрабатываемой воде.

Вода из скважин жилого массива Октябрьский г. Копейска (Централизованная система 2), прошедшая очистку на Озоно-Фильтровальной Станции, согласно предоставленным результатам анализов воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вода для потребителей г. Копейска (Централизованная система 1), полученная из Шершневского водохранилища (Сосновские очистные сооружения), согласно предоставленным результатам анализов воды, так же соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Хлорирование проводится на скважинах: оз. Курочкино, жилого массива Вахрушевский, с. Калачево (южная часть), жилого массива Октябрьский. На ВНС № 2 жилого массива Октябрьский проводится озонирование поступающей воды со скв. Жилого массива Октябрьский (№ 169/3; № 169/5; № 1-08).

На скважинах микрорайона. Козырево (ул. Буровиков и ул. Матюшенко 135) очистка воды не проводится.

Вода из остальных скважин в Копейском городском округе (Централизованные системы 3 (кроме Северной скважины в с. Калачёво, вода из которой соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21), 4, 5), на которых отсутствуют системы водоочистки, не соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  Необходимо принятие мер для доведения питьевой воды соответствию требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Контроль качества» по показателям «цветность», «мутность», «железо общее».

Для очистки воды, забираемой из Шершнёвского водохранилища, предназначены Сосновские очистные сооружения. В таблице 2.1.9.21. приведены краткие сведения о Сосновских очистных сооружениях.

Таблица 2.1.9.21.     Краткие сведения о Сосновских очистных сооружениях

| Очистка воды и используемые сооружения | Сосновские очистные сооружения: Барабанные сетки; Скорые фильтры; Контактные резервуары; Обеззараживание хлором |
| --- | --- |

- Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Предписаний надзорных органов, требующих внесения изменений в Актуализированную схему водоснабжения и водоотведения не получено.

- Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в контрольных точках.

Основной проблемой обеспечения качественного и надежного водоснабжения Копейского городского округа является износ сетей, сооружений и оборудования. Значительная часть объектов централизованного водоснабжения исчерпала свой ресурс (физически и морально устарели). Насосное оборудование энергоемкое. Не установлены частотные преобразователи, нет системы учета ресурсов. Не отрегулированы режимы работы ВНС.

В таблица 2.1.9.23.  представлена характеристика со степенью технического износа сетей водоснабжения.

| Наименование ЦСВС | Протяженность сетей | Материал | Диаметр | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сети, % |
| ЦСВС № 1 | 398,64 | Сталь, чугун, п/э | 32÷800 | 87,1 |
| ЦСВС № 2 | 24,66 | Сталь, чугун, п/э | 32÷400 | 75,4 |
| ЦСВС № 3 | 10 | Сталь, п/э | 25÷150 | 71,8 |
| ЦСВС № 4 | 1,04 | Сталь, п/э | 50÷150 | 82,6 |
| ЦСВС № 5 | 0,69 | Сталь, п/э | 25÷200 | 86,4 |
| бесхозяйные сети эксплуатирующая организация МУП «КСВВ» | 24,567 | Сталь, п/э, ПВХ | 32÷300 | 86 |

Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения отдельной книгой представлены гидравлические расчеты водопроводных сетей.

92% существующих сетей водоснабжения, в том числе и бесхозяйных, имеют технический износ более 82%.  АСВиВ предложены мероприятия по замене водопроводной сети до 2038 года.

- Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными насосными станциями.

Таблица 2.1.9.24.   Затраты электроэнергии станциями 2-го и 3-го подъема.

| Насосная станция | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  | Расход электроэнергии, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насосов/режим | Производи-тельность, м3 | Мощность двигателя, кВт. | Год постройки |  |
| ВНС-3го подъёма | 300д90 | 1080 | 315 | 1981 | 394,2 |
| ВНС-2го подъёма | Д320-50 | 320 | 75 | 1983 | 116,8 |

- Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности.

Энергоэффективность — эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве. Достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

АСВиВ предложена замена насосного оборудования, имеющего технический износ более 85% и установка частотных преобразователей на насосах ВНС, в том числе ВНС 2-го и 3-го подъемов.

Таблица 2.1.9.25.1.  Характеристика насосного оборудования ВНС.

| Насосная станция | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  | Расход электроэнергии, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насосов/режим | Производи-тельность, м3 | Мощность двигателя, кВт. | Год постройки |  |
| ВНС-3го подъёма | 300д90 | 1080 | 315 | 1981 | 394,2 |
| ВНС-2го подъёма | Д320-50 | 320 | 75 | 1983 | 116,8 |
| ВНС-4го участка | Д500-63 | 500 | 160 | 2000 | 182,5 |
| ВНС Вахрушево | КМ80-50-200 | 50 | 15 | 2004 | 18,25 |
| ВНС жилого массива Железнодорожный | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 2004 | 36,5 |
| ВНС жилого массива | Д320-50 | 320 | 75 | 2017 | 116,8 |
| Горняк |  |  |  |  |  |
| ВНС жилого массива | 4Д200-90б | 160 | 45 | 2005 | 58,4 |
| Потанино |  |  |  |  |  |
| ВНС. Жилого массива | КМ80-65-160 | 50 | 7,5. | 2018 | 18,25 |
| Сев.Рудник |  |  |  |  |  |
| ВНС жилого массива | Д500-63 | 500 | 160 | 2000 | 182,5 |
| Старокамышинска |  |  |  |  |  |
| ВНС п. РМЗ | КМ 80-50-200 | 50 | 15 | 1997 | 18,25 |
| Подкачная | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 | 36,5 |
| Коммун. 1 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | К65-50-160 | 25 | 7,5 | 1990 | 9,125 |
| Коммун. 13 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 | 36,5 |
| Коммун. 14 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 | 36,5 |
| Коммун. 16 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | КМ100-80-160 | 100 | 15 | 1990 | 36,5 |
| Коммун. 24 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | К80-50-200 | 50 | 15 | 1990 | 18,25 |
| Коммун. 27 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | КМ80-50-200 | 50 | 15 | 1990 | 18,25 |
| Коммун. 37 |  |  |  |  |  |
| Подкачная | КМ100-80-200 | 100 | 15 | 1990 | 36,5 |
| Темника22 |  |  |  |  |  |
| ВНС жилого массива | КМ 100-65-200 | 100 | 30 | 2000 | 36,5 |
| Октябрьский№1 |  |  |  |  |  |
| ВНС жилого массива | КМ 100-65-200 | 100 | 30 | 2000 | 36,5 |
| Октябрьский№2 |  |  |  |  |  |
| ВНС оз. Курочкино | КМ65-50-160 | 25 | 7,5. | 1981 | 9,125 |

Таблица 2.1.9.25.2. Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды ВНС.

| Наименование показателя | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт./год | 1452,7 | 1452,7 | 1452,7 | 1452,7 |
| Поднято воды, тыс. м3 | 13632 | 13474 | 13754 | 14728 |
| Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/куб.м | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |

- Динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.

Таблица 2.1.9.26.  Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте Копейского городского округа.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 15215,80 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14727,99 |
| 2 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 15215,80 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14727,99 |
| 3 | Потери | тыс.м3 | 8412,00 | 6009,89 | 6061,28 | 6407,33 | 7428,27 |
| 3.1. |  | % | 55% | 44% | 45% | 47% | 50% |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 6803,80 | 7621,66 | 7412,54 | 7346,60 | 7299,72 |

Таблица 2.1.9.26.1.   Объем и доля потерь питьевой воды в разрезе каждого ИЦВ Копейского городского округа.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система № 1 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 38 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 75,42 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 37,26 |
| 3.1. |  | % | 51% |
| Централизованная система № 2 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 1,8 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 3,12 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 1,29 |
| 3.1. |  | % | 59% |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,07 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,84 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 0,77 |
| 3.1. |  | % | 9% |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,02 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,24 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 0,22 |
| 3.1. |  | % | 9% |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,27 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,17 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | -0,10 |
| 3.1. |  | % | -57% |

- Анализ причин потери воды при транспорте.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери при транспортировке воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды (до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды при транспортировке и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2021 год составляют 50 %, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их снижению. Сценарий развития системы водоснабжения Копейского городского округа на период с 2022 по 2038 гг. определяет замену сетей водоснабжения протяженностью 399,33 км, поэтапно в расчетный год.

- Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.

Тариф на электроэнергию (цена 1 квт*ч) состоит из стоимости кВт электрогенерирующим предприятием, стоимости транспортировки электрической энергии, наценки электробытовой компании, которая является гарантирующим поставщиком, стоимости обслуживания электрических сетей и электростанций, оплаты труда сотрудников данных компаний и налогов и сборов. Тариф на 1 кВт электроэнергии в Копейском городском округе на 2022 год устанавливается региональным комитетом по тарифам и контролируется Федеральной антимонопольной службой.

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям за период 2017-2021 гг., отражены в таблице 2.1.9.28.

На 2022 год тарифы утверждены Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Постановление №81/1 от 23 декабря 2021 года.

Таблица 2.1.9.28. – Затраты на выработку воды в денежном выражении из подземных источников (артезианских скважин).

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 8571,696 | 8394,954 | 8813,128 | 9367,672 | 8755,091 |
| Тариф, руб./кВт.ч. | 5,37 | 5,48 | 6,14 | 6,47 | 6,49 |
| Затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды, тыс. руб. | 46017,69 | 46013,45 | 54115,80 | 60626,08 | 56838,58 |

Таблица 2.1.9.28.1. – Затраты на выработку воды в денежном выражении отдельно по системам водоснабжения.

| Наименование населенного пункта | единицы измерения | Расход электроэнергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Копейский городской округ ЦСВС 1 | тыс. кВт.ч. | 7590,9 | 7461,5 | 7878,4 | 8284,8 | 8021,5 |
|  | тыс. руб. | 40763,2 | 40889,1 | 48373,3 | 53602,6 | 52059,5 |
| ЦСВС 2 Октябрьский | тыс. кВт.ч. | 871,7 | 854,1 | 853,8 | 976,0 | 609,4 |
|  | тыс. руб. | 4681,1 | 4680,4 | 5242,1 | 6314,8 | 3955,3 |
| ЦСВС 3 Калачево | тыс. кВт.ч. | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 85,5 | 78,6 |
|  | тыс. руб. | 320,0 | 332,0 | 377,6 | 553,4 | 510,0 |
| ЦСВС 4 Курочкино | тыс. кВт.ч. |  |  |  |  | 20,9 |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  | 135,9 |
| ЦСВС 5 Козырево | тыс. кВт.ч. | 49,5 | 18,8 | 19,5 | 21,3 | 24,6 |
|  | тыс. руб. | 265,7 | 102,8 | 119,6 | 138,1 | 159,9 |

- Удельные затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды по поселению, городскому округу в целом и отдельно по системам водоснабжения.

Таблица 2.1.9.29. Затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды Копейского городского округа.

| Наименование показателя | Период (2 полугодие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расход электроэнергии,тыс. кВт.ч. | 4246,1 | 4004,1 | 4542,8 | 4616,8 | 4400,6 |
| Тариф, руб./кВт.ч. | 5,45 | 5,61 | 6,33 | 6,60 | 6,56 |
| Затраты на электроэнергию,тыс. руб. | 23182,29 | 22467,38 | 28737,14 | 30486,37 | 28910,83 |

Таблица 2.1.9.29.1. Затраты электроэнергии на производство и на транспорт воды отдельно по системам водоснабжения.

| Наименование населенного пункта | единицы измерения | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Копейский городской округ ЦСВС 1 | тыс. кВт.ч. | 3760,3 | 3535,0 | 4047,4 | 4143,5 | 3924,0 |
|  | тыс. руб. | 20493,4 | 19831,4 | 25620,1 | 27347,1 | 25741,3 |
| ЦСВС 2 Октябрьский | тыс. кВт.ч. | 431,8 | 432,0 | 452,5 | 425,7 | 412,9 |
|  | тыс. руб. | 2353,4 | 2423,5 | 2864,2 | 2809,6 | 2708,6 |
| ЦСВС 3 Калачево | тыс. кВт.ч. | 29,5 | 28,3 | 32,6 | 36,1 | 40,3 |
|  | тыс. руб. | 160,9 | 158,8 | 206,3 | 238,3 | 264,6 |
| ЦСВС 4 Курочкино | тыс. кВт.ч. |  |  |  |  | 10,8 |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  | 70,5 |
| ЦСВС 5 Козырево | тыс. кВт.ч. | 24,5 | 8,8 | 10,3 | 11,5 | 12,6 |
|  | тыс. руб. | 133,6 | 49,2 | 65,3 | 75,9 | 83,0 |

Связи с ежегодным ростом тарифа н электроэнергию, увеличиваются и затраты.

    - Описание систем централизованного горячего водоснабжения.

В 2021 году принята и утверждена «Схема теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

В актуализированной схеме теплоснабжения основные изменения коснулись следующих вопросов:

1. Актуализации фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей Копейского городского округа, технического состояния систем тепло-, электроснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города на 01.01.2020. По состоянию на 01.01.2020г. сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования;

2. Определения актуализированных перспективных тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе с учетом перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую;

3. Формирования актуализированных перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, а также перспективных балансов теплоносителя и перспективных топливных балансов для расчетных периодов: 2020 - 2029 гг.;

4. Основных технических решений по модернизации, реконструкции, либо новому строительству генерирующих мощностей, определения капитальных вложений в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности;

5. Актуализированной программы развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, включая реконструкцию в связи с исчерпанием установленного продленного ресурсов с указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды;

6. Актуализированных финансовых потребностей, учитывающих изменения в схеме теплоснабжения и источников их покрытия.

Основные положения актуализированной на 2022 г. «Схемы теплоснабжения Копейского городского округа на период до 2029 года» базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

На 2022 год определены следующие зоны теплоснабжения:

Таблица 2.1.10.. Зоны и нагрузки системы теплоснабжения.

| Зона теплоснабжения / теплоисточник | Реализация тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Котельная №10, ул. Мичурина 16а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 12450 |
| Котельная №11, ул. Борьбы 23а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 9788 |
| Котельная №14, пр. Славы 25б (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 26926 |
| Котельная №15 ул. Борьбы, 33а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 4583 |
| Котельная №16 пр. Победы 16 (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 15309 |
| Котельная №17, ул. К. Маркса, 8а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 14260 |
| Котельная №19 ул. Гольца 16а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 28962 |
| Котельная №20 ул.Учительская,18а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 13199 |
| Котельная №23 ул. Энергетиков 11б (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 18503 |
| Котельная №24 ул. Ремесленная 164 (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 17550 |
| Котельная №9, пер. Свободы 2а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 20467 |
| Районная котельная, ул. Энергетиков, 1, в том числе пиковая котельная и ЦТП (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 205166 |
| 2 |  |
| Котельная №13, ул. Бр. Гожевых, 5 (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 13320 |
| Котельная №3 ул.Борьбы, 52 (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 10525 |
| Котельная №5, ул. Сутягина 34 (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 6940 |
| 3 |  |
| Котельная №2, ул. Масленникова 2б (ООО ПКП "Синергия") | 320 |
| Котельная завода "КРМЗ",поселок РМЗ (Копейский РМЗ) | - |
| Котельная м-на «Тугайкуль» 1-я очередь, ул. Красная Горнячка, 6 (АО "Челябкоммунэнерго") | 10300 |
| Котельная м-на «Тугайкуль» 2-я очередь, ул. Красная Горнячка, 6 (АО "Челябкоммунэнерго") | 16843 |
| Крышная котельная, ж/д ул. Жданова, 25а 6 подъезд (ООО "Энергостандарт") | - |
| жилой массив Бажово |  |
| Котельная, жилой массив Бажово, ул.Мира, 2е (ООО "Центр") | 20964 |
| Котельная, жилой массив Бажово, ул. Мира, 4б (ООО "Центр") | 9495 |
| Котельная, жилой массив Бажово, ул.Урицкого, 52 (ООО "Центр") | 8734 |
| жилой массив Вахрушево |  |
| Котельная №8, жилой массив Вахрушево, ул. 22 Партсъезда, 3а (ООО ПКП "Синергия") | 5970 |
| жилой массив Горняк |  |
| Котельная №3, жилой массив Горняк, ул. Черняховского, 11а (ООО ПКП "Синергия") | 7080 |
| Котельная №4, жилой массив Горняк, ул. Чернышевского, 10а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 18113 |
| Котельная №5, жилой массив Горняк, ул. Лермонтова, 2б (ООО ПКП "Синергия") | 13300 |
| Котельная №6, жилой массив Горняк, ул.Белинского, 23а (ООО ПКП "Синергия") | 940 |
| жилой массив Железнодорожный |  |
| Котельная № 21, жилой массив Железнодорожный, ул. Культуры, 1 (кирпичный завод) (ООО ПКП "Синергия") | 1620 |
| Котельная №13, жилой массив Железнодорожный, ул.Высоковольтная, 2а (ООО ПКП "Синергия") | 130 |
| Котельная №4, жилой массив Железнодорожный, ул.Кубинского, 9а (ООО ПКП "Синергия") | 14440 |
| Котельная ФБУ ИК-11, жилой массив Железнодорожный (ФБУ ИК-11) | 2603 |
| жилой массив Кадровик |  |
| Котельная № 20, п.Кадровик, ул.Тюменская, 1а (ООО ПКП "Синергия") | 971 |
| жилой массив Калачево (ул. Восточная |  |
| Котельная №12, с.Калачево (ул. Восточная, 11а) (ООО ПКП "Синергия") | 2070 |
| микрорайон Козырево |  |
| Котельная №23, мкр.Козырево, ул.Матюшенко, 135в (ООО ПКП "Синергия") | 410 |
| жилой массив Октябрьский |  |
| Модульная котельная (МКЭУ), жилого массива Октябрьский, ул.Гагарина, 7а/1 (ООО "Перспектива") | 47707 |
| жилой массив Потанино |  |
| Котельная №18, жилого массива Потанино, ул.Томская, 2а (ООО ПКП "Синергия") | 18590 |
| Котельная №12, жилого массива Потанино, ул.Театральная, 14а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 3777 |
| п. Северный Рудник |  |
| Котельная №7, п.Северный Рудник, ул.Саратовская, 6 (ООО ПКП "Синергия") | 680 |
| жилой массив Советов |  |
| Котельная жилой массив Советов, 6а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 6734 |
| жилой массив Старокамышинск |  |
| Котельная №22, жилого массива Старокамышинск, сан."Березка" (юго-западнее оз. Курочкино) (ООО ПКП "Синергия") | 1530 |
| Котельная №6, жилого массива Старокамышинск, ул. Троицкая, 3/1 (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 24330 |
| Котельная №7, жилого массива Старокамышинск, ул. Алексеева, 20а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 10154 |
| Котельная №8, жилого массива Старокамышинск, ул. Фестивальная, 2а (ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС) | 12800 |

В данной «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период до 2029 года» представлена актуализированная на 2022 г. утверждаемая часть схемы теплоснабжения.

В актуализированной схеме теплоснабжения основные изменения коснулись следующих вопросов:

1. Актуализации фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей Копейского городского округа, технического состояния систем тепло-, электроснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города на 01.01.2020. По состоянию на 01.01.2020г. сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования;

2. Определения актуализированных перспективных тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе с учетом перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую;

3. Формирования актуализированных перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, а также перспективных балансов теплоносителя и перспективных топливных балансов для расчетных периодов: 2020 - 2029 гг.;

4. Основных технических решений по модернизации, реконструкции, либо новому строительству генерирующих мощностей, определения капитальных вложений в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности;

5. Актуализированной программы развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, включая реконструкцию в связи с исчерпанием установленного продленного ресурсов с указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды;

6. Актуализированных финансовых потребностей, учитывающих изменения в схеме теплоснабжения и источников их покрытия.

Основные положения актуализированной на 2022 г. «Схемы теплоснабжения Копейского городского округа на период до 2029 года» базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

    - Оценка надежности питьевого водоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.

Согласно Приказу Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 4 апреля 2014 года N 162/пр. утверждён перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 1 к приказу) и порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 2 к приказу).

(Выдержка из Приложения 2 к приказу)

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения и характеризуются количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) (ПН):

Ка/п- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения, или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

Lсети - протяженность водопроводной сети (км).

В случае если перерывы в подаче воды одновременно были зафиксированы в нескольких местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с договорами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, едиными договорами холодного водоснабжения и водоотведения, договорами транспортировки холодной воды, горячей воды, данные перерывы могут быть определены организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, как один перерыв при условии, что указанные места находятся в одной централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения.

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из непревышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.

Перерывы в подаче холодной воды, горячей воды, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, не принадлежащих данной организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, равно как в результате наступления иных обстоятельств непреодолимой силы исключаются из расчета показателей надежности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

В таблице 2.1.11. представлена информация по количеству перебоев в системе водоснабжения 2017-2021 годы.

Таблица 2.1.11. Количество аварийных ситуаций 2017-2021 г.г. в системе водоснабжения Копейского городского округа.

| Наименование населенного пункта | Тип водоснабжения | Количество аварий |  |  |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| ЦСВС №1 | Холодное водоснабжение | 886 | 872 | 637 | 636 | 664 | От 4-6 часов |
| ЦСВС №2 (Октябрьский жилой массив) | Холодное водоснабжение | 71 | 79 | 39 | 54 | 65 | От 4-6 часов |
| ЦСВС №3 (с.Калачево) | Холодное водоснабжение | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | От 4-6 часов |

Фактические показатели надёжности и бесперебойности по системам централизованного водоснабжения за 2021 год:

ЦСВ № 1: Пн=664/398,64=1,67 ед./км

ЦСВ № 2: Пн=65/24,66=2,64 ед./км

ЦСВ № 3: Пн=9/10,00=0,9 ед./км

Таблица 2.1.11.1. Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения Копейского городского округа 2017-2021 г.г.

| № п/п | Фактические показатели | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг, тыс. м3 | 15216 | 13632 | 13474 | 13754 | 14728 |
| 2 | Подано в сеть, тыс. м3 | 15 216 | 13 632 | 13 474 | 13 754 | 14 728 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 6 804 | 7 622 | 7 413 | 7 347 | 7 300 |
| 4 | Потери в сетях, % от поданной воды | 55% | 44% | 45% | 47% | 50% |
| 5 | Потери в сетях, тыс. м3 | 8 412 | 6 010 | 6 061 | 6 407 | 7 428 |
| 6 | Удельное водопотребление, м3/чел. | 113 | 101 | 91 | 102 | 109 |
| 7 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям, % | 93,2 | 93,2 | 94 | 96 | 97 |
| 7.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 2,7 | 2 |
| 7.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,8 |
| 7.3. | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7.4. | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | н/д | н/д | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 87 | 87 | 83,4 | 80 | 76,4 |
| 9 | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, % | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | 83,3 | 83,3 | 85,7 | 85,7 | 86 |
| 11 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | 2,22 | 2,21 | 1,57 | 1,60 | 1,70 |

    - Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе в целом.

Таблица 2.1.12.  Расчет потерь питьевой воды при транспортировке Копейского городского округа 2017-2021 г.г.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды, в т.ч. | тыс. куб.м. | 15216 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14 727,99 |
| 2. | Потери воды | тыс. куб.м. | 8412 | 6009,89 | 6061,28 | 6407,33 | 7428,27 |
| 2.1. |  | % | 55% | 44% | 45% | 47% | 50% |
| 2.2. | в т.ч. собственные нужды | тыс. куб.м. | 1401,2 | 1401,2 | 1401,2 | 1401,2 | 1401,2 |
| 2.3. |  | % | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 3. | Полезный отпуск воды, в т.ч. | тыс. куб.м. | 6803,8 | 7621,66 | 7412,54 | 7346,6 | 7299,721 |

С 2017 года по 2021 год наблюдается существенная динамика снижения потерь воды при транспортировке: 5%, что составляет порядка 498,3 тыс. м3.

    - Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по поселению, городскому округу в целом.

Таблица 2.1.13. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении МУП «КСВВ» Копейского городского округа.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Копейские системы водоснабжения и водоотведения", в т.ч. кредиторская задолженность |
| Баланс, тыс.руб. | 1 754 | 3 257 | 3 864 | 3 062 | 270 340 |
| Подъем воды, тыс.м3 | 15 216 | 13 632 | 13 474 | 13 754 | 14 728 |
| Удельные затраты на выработку питьевой воды, тыс.руб./тыс.м3. | 0,12 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | 18,36 |

В связи с тем, что в бухгалтерской отчетности МУП «КСВВ» за 2021 г. в расчет баланса входят затраты кредиторской задолженности, удельные затраты на выработку питьевой воды значительно высоки.

    - Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно.

Таблица 2.1.14.  Затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по Копейскому городскому округу.

| Наименование показателя | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 8571,696 | 8394,954 | 8813,128 | 9367,672 | 8755,091 |
| Тариф, руб./кВт.ч. | 5,37 | 5,48 | 6,14 | 6,47 | 6,49 |
| Затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды, тыс. руб. | 46017,69 | 46013,45 | 54115,80 | 60626,08 | 56838,58 |

В связи с увеличение объема потребления электроэнергии и ростом тарифа на электроэнергию, увеличиваются и затраты.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, городского округа.

Основной проблемой обеспечения качественного и надежного водоснабжения Копейского городского округа является износ сетей, сооружений и оборудования. Значительная часть объектов централизованного водоснабжения исчерпала свой ресурс (физически и морально устарели). Насосное оборудование энергоемкое. Не установлены частотные преобразователи, нет системы учета ресурсов. Не отрегулированы режимы работы ВНС.

В централизованной системе № 3 Копейского городского округа (с. Калачёво) вода из Северной скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  Контроль качества» по показателям: мутность, цветность, железо общее.

В централизованной системе № 4 Копейского городского округа (юго-западная часть оз. Курочкино) вода из скважины не соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактичвеских) мероприятий».. Контроль качества» по показателю: железо общее.

В централизованной системе № 5 Копейского городского округа (микрорайон Козырево жилого массива Вахрушевский) вода из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Контроль качества» по показателю: железо общее.

В жилом массиве Вахрушевский вода из скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по показателю: железо общее. На момент разработки Схемы в жилом массиве Вахрушевский произведено переподключение потребителей на водовод от Сосновских ОС, вода из которого соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». А скважина из действующей, переведена в статус «резервные» на случай прекращения подачи воды по водоводу.

На момент актуализации Схемы обнаружена значительная часть объектов, участвующих в производственном процессе, находящихся в предаварийном состоянии, требующих капитального ремонта и замены, но не переданных предприятию в эксплуатацию в установленном порядке.

Кроме того, выявлены водозаборные скважины, переданные предприятию по договору в эксплуатацию, но в производственном процессе не участвующие По результатам обследования сформирован перечень скважин, требующих тампонажа и списания в установленном порядке, а также скважин, находящихся в эксплуатации и требующих оформления необходимых документов (таблица 2.33).

Таблица 2.1.15. Перечень недействующих подземных источников питьевого водоснабжения Копейского городского округа для проведения тампонажа и списания в установленном порядке

| № п/п | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Состояние | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина (хозяйственно-бытовое водоснабжение) г. Копейск, жилой массив Вахрушево | Россия, Челябинская область, г. Копейск | Не рабочее | Отсутствует |
| 2 | Сооружение-Скважина № 3423 (эксплуатационная) | г. Копейск, пр.Победы 49 | Не рабочее |  |
| 3 | Сооружение - скважина № 29 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз.Курочкино | Не рабочее |  |
| 4 | Скважина № 1 на территории ОС жилого массива Потанино | г. Копейск, северная сторона оз.Шелюгино | Не рабочее |  |
| 5 | Скважина № 1-дубль ОС жилого массива Потанино | г. Копейск, северная сторона оз.Шелюгино | Не рабочее |  |
| 6 | Скважина № 1-(разведочно-эксплуатационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |
| 7 | Скважина № 2Э (эксплуатационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |
| 8 | Скважина № 3 (эксплутационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |
| 9 | Скважина № 4 (эксплутационная) | парковая зона южнее а/д Челябинск- Копейск | Не рабочее |  |
| 10 | Скважина № 1-99 | восточнее ул. Салютная (шахта Северная) | Не рабочее |  |
| 11 | Скважина № 24-э | Красноармейский р-н, в 0,4 км северо-западнее жилого массива Вахрушево | Не рабочее |  |

Раздел 2.2. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

    - Нормы потребления воды.

      - Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, городском округе.

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №66/1 т 28.12.2016 года (с изменениями от 30.12.2021 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, применяемых на территории Челябинской области» утверждены нормативы потребления по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на 2022 год.

Таблица 2.2.1.1.  Выписка из Постановления №66/1 т 28.12.2016 года (с изменениями от 30.12.2021 года)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1,63 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1,82 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 1,57 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 1,63 <*> |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,56 <*> |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | x |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | x |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | x |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | x |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | x |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | x |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | x |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | x |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | x |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | x |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 1,86 <*> |

      - Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, городском округе.

Таблица 2.2.1.1.1.  Выписка из Постановления №66/1 т 28.12.2016 года (с изменениями от 30.12.2021 года)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,46 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,41 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,03 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,63 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,79 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,13 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,07 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,06 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 <*> |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 <*> |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,48 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,43 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,76 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,94 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,52 <*> |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,02 <*> |

      - Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, городском округе.

Подъем технической воды в Копейском городском округе МУП «КСВВ» не осуществляется.

    - Сведения о потреблении горячей воды.

В 2021 году принята и утверждена «Схема теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

    - Сведения о потреблении питьевой воды.

      - Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

Таблица 2.2.2.1. Фактическое потребление питьевой воды по группам абонентов.

| № | Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовое, м3/ч. | 595,68 | 668,85 | 645,06 | 636,76 | 633,67 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 714,82 | 802,62 | 774,07 | 764,11 | 760,41 |
| 2. | суточное, м3/сут | 14296,44 | 16052,49 | 15481,42 | 15282,14 | 15208,13 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут | 17155,73 | 19262,99 | 18577,71 | 18338,56 | 18249,75 |
| 3. | годовое, тыс. м3/год | 5218,20 | 5859,16 | 5650,72 | 5577,98 | 5550,97 |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовое, м3/ч. | 54,74 | 69,06 | 59,68 | 57,10 | 55,34 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 65,68 | 82,88 | 71,62 | 68,52 | 66,41 |
| 2. | суточное, м3/сут | 1313,70 | 1657,53 | 1432,30 | 1370,41 | 1328,21 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут | 1576,44 | 1989,04 | 1718,76 | 1644,50 | 1593,85 |
| 3. | годовое, тыс. м3/год | 479,50 | 605,00 | 522,79 | 500,20 | 484,80 |
| прочие |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовое, м3/ч. | 126,27 | 132,13 | 141,44 | 144,80 | 144,29 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 151,52 | 158,56 | 169,73 | 173,76 | 173,15 |
| 2. | суточное, м3/сут | 3030,41 | 3171,23 | 3394,60 | 3475,12 | 3462,90 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут | 3636,49 | 3805,48 | 4073,52 | 4170,14 | 4155,48 |
| 3. | годовое, тыс. м3/год | 1106,10 | 1157,50 | 1239,03 | 1268,42 | 1263,96 |

      - Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в поселении, городском округе.

90% населения и прочих потребителей Копейского городского округа обеспечены услугой централизованного водоснабжения.

    - Сведения о потреблении технической воды.

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

    - Системы коммерческого учета воды у потребителей.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит количество:

- воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Многоквартирные жилые дома оснащены коллективными приборами учета потребления холодной воды, квартиры и индивидуальные дома – индивидуальными приборами учета. Данные по многоквартирным домам у управляющих компаний. По состоянию на 01.01.2022 год общедомовыми приборами учета воды оснащены 45% потребителей Копейского городского округа.

      - Существующая система коммерческого учета горячей воды.

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

      - Существующая система коммерческого учета питьевой воды

В таблице 2.2.3.2. представлены сведения о наличии коммерческих приборов учета холодной воды у потребителей.

Таблица 2.2.3.2. Наличие коммерческих приборов учета холодной воды у потребителей.

| № | Наличие приборов учета | 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  | Установка приборов учета всего, в том числе: | 92101 |
| 1. | Ж/здания / квартиры | 90196 |
| 2. | Бюджетные организации | 343 |
| 3. | Промышленные объекты | 1562 |

      - Существующая система коммерческого учета технической воды.

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

    - Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.

      - Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

      - Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 2.2.3.5. Структурный баланс ИЦВ Копейского городского округа.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего ИЦВ Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 15215,80 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14727,99 |
| 2 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 15215,80 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14727,99 |
| 3 | Потери | тыс.м3 | 8412,00 | 6009,89 | 6061,28 | 6407,33 | 7428,27 |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 6803,80 | 7621,66 | 7412,54 | 7346,60 | 7299,72 |

      - Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в поселении, городском округе.

      - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

      - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Для проведения анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды в таблице 2.2.4.2.1. определены установленные мощности.

Таблица 2.2.4.2.1. Установленная мощность ИЦВ питьевой воды Копейского городского округа.

| Наименование и номер системы централизованного водоснабжения | Наименование населенного пункта | Наименование скважины | Местонахождение объекта | Установленная мощность объекта (насосной станции), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЦВ Копейского городского округа |  |  |  | 3324,7 |
| Централизованная система № 1 Копейского городского округа | г. Копейск |  | Центральная часть города, жилой массив Вахрушевский, а также часть бывших рабочих поселков | 3142,5 |
|  |  |  | г. Копейск, пр. Победы 49. | 320 |
|  |  |  | г. Копейск, ул. Тюленина 1. | 1080 |
|  |  |  | г. Копейск, ул. Федячкина, 15. | 500 |
|  |  |  | г. Копейск, ул. Пестеля, 40. | 320 |
|  |  |  | г. Копейск, жилой массив Потанино, ул. Томская 2. | 160 |
|  |  |  | г. Копейск, северная часть жилого массива Горняк, ул. Бестужева, 2б. | 50 |
|  |  |  | г. Копейск, жилой массив Старокамышинск, ул. Крымская, 5а. | 500 |
|  |  |  | г. Копейск, ул. Меховова, 17. | 50 |
|  |  |  | г. Копейск, жилой массив Железнодорожный ул. Терешковой, 13. | 100 |
|  |  |  | Участок «Вахрушево» севернее от ВНС по ул. Миасская, 13 | 12,5 |
|  |  |  | г. Копейск, жилой массив Вахрушевский ул. Миасская 13. | 50 |
| Централизованная система № 2 Копейского городского округа |  |  |  | 130 |
|  | Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | 65 |
|  | Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | 65 |
|  | Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) | - |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа |  |  |  | 35 |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа | Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево | 10 |
|  | Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) | 25 |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа |  |  |  | 10 |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа | Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино | 10 |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа |  |  |  | 7,2 |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа | Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков | 4,2 |
|  | Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 | 3 |

Таблица 2.2.4.2.2. Резерв / дефицит производственных мощностей ИЦВ Копейского городского округа 2017-2021 г.г.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система № 1 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 38 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 75,42 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 37,26 |
| 3.1. |  | % | 51% |
| Централизованная система № 2 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 1,8 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 3,12 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 1,29 |
| 3.1. |  | % | 59% |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,07 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,84 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 0,77 |
| 3.1. |  | % | 9% |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,02 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,24 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | 0,22 |
| 3.1. |  | % | 9% |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа |  |  |  |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,27 |
| 2 | Установленная производительность ИЦВ | тыс.м3/сут. | 0,17 |
| 3 | Резерв / дефицит производственных мощностей | тыс.м3/сут. | -0,10 |
| 3.1. |  | % | -57% |

Недостатка установленной мощности ИЦВ Копейского городского округа нет. Резерв производственных мощностей составляет 51%.

      - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

Раздел 2.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоснабжения»

    - Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.

Согласно Генеральному плану развития Копейского городского округа, к расчету принимается ожидаемая численность населения на момент реализации Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения – 160 тыс. чел.

Таблица 2.3.1. Перспективный баланс водоснабжения до 2038 года по Копейскому городскому округу.

| Наименование потребителей | Расчетный срок 2022-2038 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды, тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| Всего по Копейскому городскому округу | 160 | 300 | 48,00 | 57,60 |
| в т.ч. горячая вода | 80 | 75/70 | 6,00 | 7,20 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 4,80 | 5,76 |
| Итого: |  |  | 57,60 | 69,12 |
| Полив городских зеленых насаждений и механизированная мойка проездов | 80 | 50 | 4,00 | 4,80 |
| 1) Внутреннее (пожарные краны) – 2 х 2,5 л/сек = 5 л/сек 2) Наружное пожаротушение –10,0 л/сек |  |  | 0,86 | 0,86 |
| Промышленные, бюджетные предприятия и прочие потребители |  |  | 6,11 | 7,33 |
| Всего | 160 |  | 68,57 | 82,12 |

Ожидаемое водопотребление составляет 68,57 м3/сут., максимальное значение – 82,12 м3/сут.

    - Структура перспективных нагрузок потребителей воды, на которые технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения.

В расчетах перспективного объема водопотребления включены объекты, разрешенные на ввод в эксплуатацию с 2021- 2022 годы. Список прилагается.

| Список разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных с 01.01.2021 по 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта капитального строительства, адрес | Реквизиты разрешения на ввод |  | Дата ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер объекта (если есть) |
|  |  |  |  | номер | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Карпова Т.В. |  | Реконструкция магазина строительных материалов, г. Копейск, ул. Северная, 18А | ru 74-3040002005001-01-2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 74:30:0803005:721 |
| 2 | Махалов В.В. |  | Корпус № 9 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-02-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:12537 |
| 3 | Махалов В.В. |  | Корпус № 11 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-03-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:2606 |
| 4 | Махалов В.В. |  | Дом для отдыха № 1 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-04-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 |  |
| 5 | Махалов В.В. |  | Здание администрации (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-05-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15250 |
| 6 | Махалов В.В. |  | Дом для отдыха № 2 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-06-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15246 |
| 7 | Махалов В.В. |  | Корпус № 10 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-07-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15247 |
| 8 | Махалов В.В. |  | Склад (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-08-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15245 |
| 9 | Махалов В.В. |  | Здание Контрольно-пропускного пункта (КПП) (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-09-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 |  |
| 10 | Местная религиозная организация православный Приход Храма в честь Преподобного Серафима Саровского г. Копейска Центральной православной религиозной организации Челябинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) |  | Пункт охраны с котельной, г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5Б | ru 74-3040002005001-10-2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 74:30:0102031:830 |
| 11 | Артамонов И.А. |  | Склад (в составе проекта: "Цех металлоконструкций"), г. Копейск, ул. Федячкина, 44 | ru 74-3040002005001-11-2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 74:30:0104036:1190 |
| 12 | Артамонов И.А. |  | Цех металлоконструкций (в составе проекта: "Цех металлоконструкций"), г. Копейск, ул. Федячкина, 44 | ru 74-3040002005001-12-2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 74:30:0104036:1191 |
| 13 | ООО "Этерна" | 7411018279 | Магазин с автостоянкой для служебного автотранспорта (до 50 машин), г. Копейск, ул. Кемеровская, 1-А/1 | ru 74-3040002005001-13-2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 |  |
| 14 | Абдразякова Т.В. |  | Магазин, г. Копейск, ул. Жигулевская, 3-Б | ru 74-3040002005001-14-2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 74:30:0104023:1055 |
| 15 | ООО СЗ "ЭнергоТехСтрой" | 7411089400 | Жилой дом (Пятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Крымская, 24 (4 этап строительства) | ru 74-3040002005001-15-2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 74:30:0701011:821 |
| 16 | ООО СЗ "Трест К-1" | 744728334 | Многоквартирный жилой дом № 1А, г. Копейск, ул. Жданова, 1А | 74-RU304000-16-2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 74:30:0103005:3169 |
| 17 | ООО "Жилкомсервис-Бажово" | 7411022170 | Гаражи-стоянки для грузового автотранспорта, г. Копейск, ул. Урицкого, 52-Б | 74-RU304000-17-2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 74:30:0601012:1325 |
| 18 | ООО "Витязь" |  | Реконструкция нежилого здания (имущественный комплекс магазина № 74 "Продукты"), г. Копейск, ул. Елькина, 7 | 74-RU304000-18-2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 74:30:0301029:209 |
| 19 | Гаражно-строительный кооператив "Красная Горнячка" | 7430019060 | Блок № 1 гаражей стоянок боксового типа (в составе проекта: "Индивидуальные гаражи-стоянки боксового типа"), г. Копейск, севернее ул. Красная Горнячка | 74-RU304000-19-2021 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | 74:30:0301027:865 |
| 20 | ИП Похвалин А.Е. |  | Здание магазина, г. Копейск, ул. Артиллерийская, 2-Г | 74-RU304000-20-2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 74:30:0104012:479 |
| 21 | ООО "Втор-Ком-Тара" | 7448124354 | Склад № 1, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20 | 74-RU304000-21-2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 74:30:0104009:1592 |
| 22 | ООО "Втор-Ком-Тара" | 7448124354 | Склад № 2, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20 | 74-RU304000-22-2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 74:30:0104009:1593 |
| 23 | ООО "Галерея "М" | 7452045480 | Цех по производству изделий из искусственного камня (законченный реконструкцией нежилого здания № 26), г. Копейск, ул. Мира, 4/2 | 74-RU304000-23-2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 74:30:0601003:203 |
| 24 | Шершиков А.В. |  | Здание кафе, г. Копейск, ул. Ивана Кожевникова, 12-А | 74-RU304000-24-2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 74:30:0102033:4938 |
| 25 | Черных Д.В. |  | Здание магазина, г. Копейск, ул. Урицкого, 50-А | 74-RU304000-25-2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 74:30:0601012:1336 |
| 26 | ООО СЗ "Горстрой" | 6633023253 | Многоквартирный жилой дом, г. Копейск, ул. Короленко, 12 в | 74-RU304000-26-2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 74:30:0000000:15335 |
| 27 | АО "ЮУ КЖСИ" | 7453094401 | Жилой многоквартирный дом, г. Копейск, ул. Борьбы, 43 | 74-RU304000-27-2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 74:30:0102033:4989 |
| 28 | Пантелеев М.Г. |  | Сборочный корпус, г. Копейск, ул. Томская, 2 Б/2 | 74-RU304000-28-2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 74:30:0401014:597 |
| 29 | ИП Чернова Н.А. |  | Складское здание, г. Копейск, ул. Брюллова, 1-Ж | 74-RU304000-29-2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 74:30:0701002:402 |
| 30 | АО "ЮУ КЖСИ" | 7453094401 | Жилой дом по ул. Ленина в г. Копейске Челябинской области. 2 этап строительства. Г. Копейск, ул. Ленина, 41 | 74-RU304000-30-2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 74:30:0104003:4086 |
| 31 | ООО СК "Строй-АС" | 7453103952 | Гаражи-стоянки для служебного автотранспорта (законченый реконструкцией объекта незавершенного строительства), г. Копейск, ул. Лихачева, 19-В | 74-RU304000-31-2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 74:30:0102022:532 |

| Список разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных с 01.01.2022 по 28.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта капитального строительства, адрес | Реквизиты разрешения на ввод |  | Дата ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер объекта (если есть) |
|  |  |  |  | номер | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО "ГоРстрой" | 7451352431 | 5-этажный трехподъездный многоквартирный жилой дом по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Макаренко, 11 | 74-RU304000-01-2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 74:30:0103005:3366 |
| 2 | Сельскохозяйственное производственное общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Плант" |  | Теплица № 10, Челябинская область, г. Копейск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2568 м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Копейск, жилой массив Октябрьский, ул. 26 Партсъезда | 74-RU304000-02-2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 74:30:0804001:462 |
| 3 | Сельскохозяйственное производственное общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Плант" |  | Производственно-административное здание, Челябинская область, г. Копейск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2568 м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Копейск, жилой массив Октябрьский, ул. 26 Партсъезда | 74-RU304000-03-2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 74:30:0804001:463 |
| 4 | ИП Тарасевич О.И. |  | Магазин, Челябинская область, г. Копейск, ул. 4 Пятилетка, 64 | 74-RU304000-04-2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 74:30:0102033:5054 |
| 5 | ИП Кротова Е.К. |  | Здание для придорожного сервиса автомобилей, Челябинская область, г. Копейск, ул. Федячкина, 21 | 74-RU304000-05-2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 74:30:0103015:692 |
| 6 | ООО "СтройВыбор" | 7452099020 | Жилой дом с встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по пр. Коммунистическому, д. 28 (1; 2; 3 и 4 этапы) | 74-RU304000-06-2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 74:30:0104003:4845 |
| 7 | Сафонова Е.П. |  | Здание универсального магазина, Челябинская область, г. Копейск, ул. Линейная, 21 | 74-RU304000-07-2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 74:30:0102027:871 |
| 8 | МУ КГО "Управление строительства" | 7411015020 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы, Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 28 | 74-RU304000-08-2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 74:30:0104004:1223 |
| 9 | ООО "БУХУС" | 7411018286 | Реконструкция нежилых зданий "Торговые боксы" (Литер: И,И1) под торговые павильоны | 74-RU304000-09-2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 74:30:0102029:417 |
| 10 | ООО ТК "ЭКОТОП" | 7451438110 | Строительство железнодорожных путей необщего пользования ООО ТК "ЭКОТОП", Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова | 74-RU304000-10-2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 |  |

Данные указаны в таблице 2.3.2. Перспективный баланс водоснабжения до 2038 года по Копейскому городскому округу.

    - Сведения о перспективных потерях при транспорте воды.

      - Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

      - Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.

Согласно Генеральному плану Копейского городского округа и Производственным программа, принятым МУП «КСВВ» до 2038 года запланированы следующие мероприятия:

Проектирование и реконструкция водовода Д800 мм, проектирование и реконструкция ВНС на водоводе Д800 мм). Капитальный ремонт водовода на участке от ул. Дундича (р-н школы № 43 по ул. Новосибирская 21) – до водопроводного колодца в районе ул. Кадровик, Ду = 200мм, протяженность 0,55 км.

Капитальный ремонт водовода Ду = 500мм, от узла учета Ленинского р-на – до водопроводной камеры западнее ГСК «Кировец», протяженность 1,7 км.

Каптальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Гольца до ж.д. № 9Б по ул. Гольца, Ду = 150 мм, протяженность 0,1 км.

Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 10 по ул. Лихачева до здания по ул. Томилова, 14А, Ду = 100мм, протяженность 0,21 км.

Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм, протяженность 0,15 км.

Реконструкция водовода Ду = 500мм для КРТ 21 мкр., протяженность 0,16 км.

Модернизация и автоматизация ВНС Копейского городского округа, мощностью 98,090 тыс.куб.м/сутки

Модернизация технологического оборудования станции водоочистки скважины, расположенной в р-не ТП 532 с. Калачево, мощность 35 м3/сут.

Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС (10 ед).

Установка частотных преобразователей на насосах.

Строительство  ВНС и водовода  артскважины Северная Ду = 800мм, протяженность 10 км.

Данные мероприятия приводят к снижению потерь при транспортировке воды до 20%.

Таблица 2.3.3.2. Перспективный баланс водоснабжения до 2038 года.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок схемы до 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего ИЦВ Копейского городского округа |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 32538,36 |
| 2 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 32538,36 |
| 3 | Потери | тыс.м3 | 7508,85 |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 25029,51 |

      - Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам.

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

    - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ.

      - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам.

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

      - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок схемы до 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего ИЦВ Копейского городского округа |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 32538,36 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 32538,36 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 2 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 32538,36 |
| 2.1. | Питьевая | тыс.м3 | 32538,36 |
| 2.2. | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 3 | Потери | тыс.м3 | 7508,85 |
| 3.1. | Питьевая | тыс.м3 |  |
| 3.2. | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 25029,51 |
| 4.1. | Питьевая | тыс.м3 | 25029,51 |
| 4.2. | Техническая | тыс.м3 | 0,00 |
| 4.3. | Население | тыс.м3 | 22799,36 |
| 4.4. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 928,27 |
| 4.5. | Прочие потребители | тыс.м3 | 1301,88 |

      - Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам.

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

    - Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения в поселении, городском округе.

      - Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно в каждый год перспективного периода.

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

      - Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно в каждый год перспективного периода.

Таблица 2.3.5.2. Резерв/дефицит производственных мощностей до 2038 года.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2022 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическая производительность ИЦВ | м3/сут. | 40350,7 | 42368,2 | 46605,0 | 65247,0 | 89146,2 |
| 2. | Установленная производительность ИЦВ | м3/сут. | 79792,8 | 83782,4 | 87971,6 | 92370,1 | 96988,6 |
| 3. | Резерв / дефицит производственных мощностей | м3/сут. | 39442,1 | 41414,2 | 41366,5 | 27123,1 | 7842,5 |

      - Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно в каждый год перспективного периода.

Подъем технической воды МУП «КСВВ» и транспортировка потребителям не осуществляется.

    - Оценка современного состояния, запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории Копейского

городского округа используются как поверхностные, так и подземные воды.

Природными особенностями действующих водоисточников является повышенное

содержание железа и высокая мутность. Лицензии на водопользование отсутствуют.

Водоснабжение в с. Синеглазово осуществляется потребителями самостоятельно, из

шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Жители жилой массив  Заозерный снабжаются привозной водой, поскольку используемые ранее скважины выведены из эксплуатации в связи с низким качеством воды (высокое содержание железа, присутствие в воде аммиака и высокая степень минерализации).

    - Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения.

Существующие поверхностные водоемы на территории Копейского городского

округа, представляют собой озерные впадины заполненные поверхностными, пром-

ливневыми и хозяйственно-бытовыми стоками, и рассматриваться в качестве источников

водоснабжения не могут.

По результатам гидрогеологических изысканий подземные воды на территории

Копейского городского округа не имеют существенной перспективы из-за малого дебета,

ненадежности запасов и низкого качества воды. Существующие артезианские скважины

могут рассматриваться только для водоснабжения промпредприятий, а также как резервные источники водоснабжения.

В качестве основного источника водоснабжения на территории Копейского

городского округа предусматривается использование поверхностных вод Шершневского

водохранилища, с подачей очищенной воды от Сосновских очистных сооружений.

    - Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой

водопроводных сетей. Водопроводные сети проектируются кольцевыми, с установкой на них пожарных гидрантов. Новые участки сетей и участки подлежащие реконструкции надлежит укладывать из пластиковых труб ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001. Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями. В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и «Схемой водоснабжения и водоотведения МО КГО до 2038 г» общая протяженность сетей водоснабжения площадок нового строительства составит – 30 км Для обеспечения бесперебойного водоснабжения существующей застройки и площадок нового строительства необходимо выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих водопроводных сетей, с заменой участков с сверхнормативным износом и участков с недостаточной пропускной способностью. Общая протяженность сетей, имеющих технический износ более 82% и требующих капитального ремонта, составляет – 410,37 км.

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения.

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения на территории Копейского городского округа являются:

− обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения, в том числе и в период

чрезвычайных ситуаций;

− повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

− 100% обеспечение жителей водой питьевого качества;

− обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием

оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Раздел 2.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

    - Сценарии развития систем водоснабжения.

Проектом Генерального плана рассматривается один сценарий развития Копейского городского округа. В связи с этим, в Актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения рассматривается один сценарий развития – расчётный.

Расширение зоны охвата услугой централизованного водоснабжения

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития (преобразования территорий) Копейский городской округ имеет следующие предпосылки:

- расположение в развитой системе межрегиональных транспортных коммуникаций;

- близость к областному центру – г. Челябинску, что определяет тесные трудовые и культурно-бытовые связи с ним;

- благоприятные климатические условия;

- достаточность территориальных и трудовых ресурсов;

- необходимый производственный и квалификационный потенциал;

- развитый жилищный и социальный комплекс;

- развитая инженерно-коммуникационная система;

- наличие минерально-сырьевых ресурсов.

Наряду с этим, сдерживающими развитие округа моментами являются:

- проблема обеспечения водой питьевого качества;

- низкий уровень развития автодорог с твердым покрытием;

- несоответствие параметров автодорог для пропуска крупногабаритного транспорта;

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- слабое развитие социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Масштабы градостроительного развития округа предусматриваются, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.

По «Схеме территориального планирования Челябинской области» (институт «Челябинскгражданпроект», 2008 г.), прогнозируемая численность населения Копейского городского округа на расчётный срок была определена в размере 160 тыс. чел., со стабилизацией численности населения сельских населенных пунктов на I очередь – 2,2 тыс. чел. И увеличением численности на расчетный срок до 9,5 тыс. чел. За счёт перераспределения населения г. Копейска (изменение условий городского проживания на загородное, с более комфортным индивидуальным жильём).

Таблица 2.4.1. Расчет суточного расхода воды потребителями на расчетный срок -2038 г.

| Наименование потребителей | Расчетный срок 2022-2038 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды, тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| Всего по Копейскому городскому округу | 160 | 300 | 48,00 | 57,60 |
| в т.ч. горячая вода | 80 | 75/70 | 6,00 | 7,20 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 4,80 | 5,76 |
| Итого: |  |  | 57,60 | 69,12 |
| Полив городских зеленых насаждений и механизированная мойка проездов | 80 | 50 | 4,00 | 4,80 |
| 1) Внутреннее (пожарные краны) – 2 х 2,5 л/сек = 5 л/сек 2) Наружное пожаротушение –10,0 л/сек |  |  | 0,86 | 0,86 |
| Промышленные, бюджетные предприятия и прочие потребители |  |  | 6,11 | 7,33 |
| Всего | 160 |  | 68,57 | 82,12 |

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения определены в соответствии с документами территориального планирования Копейского городского округа, а также с региональными нормативами градостроительного планирования.

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Территориальным планированием предусматривается строительство сетей водоснабжения для новых жилых объектов.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 2.4.3. Перечень основных мероприятий по реализации Актуализированной Схемы водоснабжения с разбивкой по годам.

| Наименование мероприятия | Срок реализации проекта | Итоговая стои-мость, млн.руб. | 2022. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ИЦВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного резервуара в п. Северный Рудник, V = 200куб.м | 31.12.2025 г. | 225,54 |  | 19,94 | 102,80 | 102,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 225,54 | 0,00 | 19,94 | 102,80 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство водопроводных сетей новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строитедьство кольцевого водопровода для КРТ 21 мкр. Ду = 250мм, Ду = 160мм | 31.12.2025 г. | 45,66 |  |  | 4,04 | 41,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, Ду = 225 мм | 31.12.2025 г. | 13,06 |  |  | 1,15 | 11,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводнй сети до КРТ в пос. Потанино Ду=150мм, строительство второй нитки водовода в пос. Потанино, Ду = 225мм | 31.12.2025 г. | 131,76 |  |  | 11,65 | 120,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=225 от водовода Ду = 820мм до КРТ в пос. Октябрьский | 31.12.2025 г. | 251,05 |  |  | 22,20 | 228,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=110 от пос. Октябрьский до с.Синеглазово | 31.12.2025 г. | 54,22 |  |  | 4,79 | 49,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй нитки водовода от ВНС жилого массива Горняк до ВНС пос. Северный Рудник Ду = 300мм | 31.12.2025 г. | 20,03 |  | 1,77 |  | 18,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция водовода Д 800мм, проектирование и реконструкция ВНС на водоводе Д 800мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция участка водовода Челябинск-Копейск | 31.12.2023 г. | 1 256,20 | 439,67 | 816,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство ВНС на водоводе Челябинск - Копейск, в р-не жилого массива Старокамышинск | 31.12.2023 г. | 68,90 | 24,11 | 44,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети для новых объектов (перспективное подключение)*, протяженность 30 км. | 31.12.2038 г. | 1 823,02 |  |  |  | 17,50 | 29,25 | 45,39 | 59,93 | 75,92 | 93,52 | 112,87 | 124,16 | 163,89 | 180,27 | 198,3 | 218,13 | 239,95 | 263,94 |
| Итого по мероприятиям |  | 3 663,90 | 463,79 | 863,09 | 43,84 | 487,67 | 29,25 | 45,39 | 59,93 | 75,92 | 93,52 | 112,87 | 124,16 | 163,89 | 180,27 | 198,30 | 218,13 | 239,95 | 263,94 |
| 2. Капитальный ремонт ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода на участке от ул. Дундича (р-н школы № 43 по ул. Новосибирская 21) - до водопроводного колодца в районе ул. Кадровик, Ду = 200мм, протяженность 0,55 км. | 31.12.2027 г. | 8,78 |  | 0,78 |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Ду = 500мм, от узла учета Ленинского р-на - до водопроводной камеры западнее ГСК "Кировец", протяженность 1,7 км. | 31.12.2027 г. | 240,23 |  | 21,24 |  | 73,00 | 73,00 | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каптальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Гольца до ж.д. № 9Б по ул. Гольца, Ду = 150 мм, протяженность 0,1 км. | 31.12.2027 г. | 2,67 |  |  |  | 0,24 | 1,22 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, пвх Д=500 мм по ул. О. Кошевого в районе церкви, L=260 м. | 31.12.2022 г. | 7,45 | 7,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети ст. Д=500 мм по пр. Славы от ж/д № 9 до ж/д №13, L=170 м. | 31.12.2022 г. | 4,87 | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка сети водопровода п/э Д=225 мм от ж/д 33а до ж/д35а по пр. Победы, L=489,5 м. | 31.12.2022 г. | 4,59 | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка сети водопровода ст. Д=500 мм в районе ж/д 60-64 по ул. Борьбы (ГСК Лада). L=285 м. Ремонт колодцев. | 31.12.2022 г. | 8,16 | 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, п/э Д=225 мм от пр. Победы до ул. Телеграфная, L=2 500 м. | 31.12.2022 г. | 23,04 | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети п/э Д=225 мм от ул. Борьбы до ул. Пестеля, L=2 800 м. | 31.12.2022 г. | 25,81 | 25,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации, ст. Д=300 мм от пр. Победы в районе ж/д № 35до ул. Бабушкина, L=3 600 м. | 31.12.2022 г. | 61,61 | 61,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации, ст. Д=300 мм от водопроводной камеры «ВКЗ» до ВНС жилого массива Потанино, L=1 800 м. | 31.12.2023 г. | 30,81 |  | 30,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от водопроводной камеры, расположенной по ул. Талалихина/ул. Жданова до водопроводной камеры, расположенной в районе ж. д. № 21 по ул. Екимова, L= 1000 м. | 31.12.2023 г. | 17,11 |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации и Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=200 мм от водопроводного колодца, расположенного в районе ж. д. № 37 по ул. Борьбы до водопроводного колодца, расположенного в районе ж. д. № 33 по ул. Ленина L=1 015 м. | 31.12.2023 г. | 9,36 |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=150 мм по ул. Лихачева от ул. Борьбы до ул. Фруктовая, L=1 640 м. | 31.12.2023 г. | 15,41 |  | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=200 мм от ул. Крылова до ул. Федячкина, L=3400 м. Ремонт колодцев и камер. Капитальный ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов. | 31.12.2023 г. | 31,34 |  | 31,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=500 мм, L=3 500 от ВНС 4-го участка до ул. Якира. | 31.12.2024 г. | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300, L=4 445 м от ВНС 4-го участка до ул. Якира. | 31.12.2025 г. | 76,07 |  |  |  | 76,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=100 мм, L=1050 м от шахты 201 по ул. Забойщиков. | 31.12.2025 г. | 8,56 |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=200 мм, L=2900 м от ул. Долгорукова до ул. Тюменская. | 31.12.2025 г. | 26,73 |  |  |  | 26,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации и Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=200 мм от ул. Яблочкина до ул. Кемеровская, L=2920 м. | 31.12.2025 г. | 26,92 |  |  |  | 26,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=300 мм, L=2 070 м от ВНС жилого массива Горняк до ул. Лермонтова. | 31.12.2026 г. | 35,43 |  |  |  |  | 35,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=500 мм, L=3 835 м от ВНС жилого массива Старокамышинск по ул. Гражданская. | 31.12.2026 г. | 109,84 |  |  |  |  | 109,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации от ул. Мечникова, 1 до ул. Промкооперативная, L=1900 м. | 31.12.2027 г. | 54,42 |  |  |  |  |  | 54,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300 мм от ул. Мечникова, 1 до КНС № 3, L=5970 м | 31.12.2027 г. | 102,17 |  |  |  |  |  | 102,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300 мм от ул. Полякова до ВНС жилого массива Старокамышинск, L=1200 м. | 31.12.2028 г. | 20,54 |  |  |  |  |  |  | 20,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж. д. № 4 до ж. д. № 44 по ул. Высоковольтная ст. Д=100 мм, L= 1102 м. | 31.12.2028 г. | 8,99 |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=100 мм, L=900 м по ул. Короленко до ВНС жилой массив Горняк. | 31.12.2028 г. | 7,34 |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг, Д=200 мм, L=400 м по ул. Короленко до ВНС жилой массив Горняк. | 31.12.2028 г. | 3,69 |  |  |  |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации чуг. Д=300 мм, L=1000 м от ул. Братьев Гожевых до ул. Меховова. | 31.12.2028 г. | 17,11 |  |  |  |  |  |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=200, L =1080 м от ул. Орджоникидзе до ул. Федотьева. | 31.12.2028 г. | 9,95 |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=250 мм, L=5300 м от ул. Орджоникидзе до ул. Федотьева. | 31.12.2028 г. | 70,12 |  |  |  |  |  |  | 70,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=500 мм от ВНС III подъема до ВНС по ул. Федячкина, 15 и от ВНС по ул. Федячкина, 15 до ВНС п. Северный Рудник, L=14000 м. | 31.12.2031 г. | 400,98 |  |  |  |  |  |  |  | 133,66 | 133,66 | 133,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=250 мм от ВНС по ул. Федячкина, 15 до водовода по ул. Пограничная, L=2500 м. | 31.12.2032 г. | 33,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,07 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации чуг. Д=400 мм от ВНС мясокомбината до водовода № 8 по пр. Победы, L=3000 м. | 31.12.2032 г. | 63,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,77 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт перемычки на сети водопровода п/э Д=225 мм L=152 п. м. по ул. Борьбы на участке от пер. Больничный до ул. Лихачёва. | 31.12.2032 г. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по ул. Кузнецова, на участке от ул. Б. Гожевых - до д. № 31 по ул. Кузнецова, протяженность 396 п. м. | 31.12.2032 г. | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=110 мм по ул. Б. Гожевых в районе ж. д. № 2, протяженность 30 п. м. | 31.12.2032 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=100 мм и вводов в жилые дома №№ 1, 3, 5 по пер. Технический, протяженность 72 п. м. | 31.12.2032 г. | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по пер. 2-й Снайперский, на участке от ул. Кузнецова до д. № 3 по пер. 2-й Снайперский, протяженность 112 п. м. | 31.12.2032 г. | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по ул. Б. Хмельницкого от ул. Лихачёва до д. № 89 по ул. Б. Хмельницкого | 31.12.2032 г. | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм, проложенных в стальном кожухе Д-250 мм, по ул. Лихачёва от ул. Железнодорожной до камеры в районе дома № 63 по ул. Борьбы | 31.12.2033 г. | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК 2 до ВК 3 Д=100 мм, L= 746 п. м. п. Советов. | 31.12.2033 г. | 6,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутри дворовой системы водоснабжения Д= 100 мм, L= 140 п. м. к ж. д. № 6/1, 6/2 п. Советов. | 31.12.2033 г. | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Д= 100 мм, L= 130 п. м. от ж. д. № 26 до ж. д. № 27 пр. Победы. | 31.12.2033 г. | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Д= 100 - 150 мм, L = 890 п. м. от ж. д. № 27 пр. Победы до пер. Юннатов. | 31.12.2033 г. | 8,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм на участке между ж. д. № 10 и № 12 по ул. Гольца, протяженностью 32 п. м. | 31.12.2033 г. | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм на участке от ж. д. № 14 по ул. Учительская до ж. д. № 33а по пр. Победы, протяженностью 120 п. м. | 31.12.2033 г. | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм по ул. Екимова от ул. Учительская до ул. Хохрякова, протяженностью 310 п. м. | 31.12.2033 г. | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=200-300 мм по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Учительская, протяженностью 254 п. м. | 31.12.2033 г. | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=150 мм по ул. Кожевникова и пер. Юннатов, протяженностью 600 п. м. | 31.12.2033 г. | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм от ул. Макаренко до котельной, протяженностью 130 п. м. | 31.12.2033 г. | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм, L=117 м от д. № 6 до д. № 1 по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из п/э труб Д=225 мм, L=80 м от пр. Славы до д. № 4а по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из п/э труб Д=100 мм, L= 103 м от пр. Славы до д. № 4а по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=268 м по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=300 мм L=169 м по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=500 мм L=99 м в районе д. № 11 по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=142 м в районе д. № 11 по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=252 м, в районе д. №№ 15, 13а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=114 мм L=150 м в районе д. №№ 10, 12 по пр. Ильича | 31.12.2033 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=74 м в районе д. №№ 10, 12 по пр. Ильича | 31.12.2033 г. | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=225 м от ж. д. №№ 26, 22, 24 а по ул. Калинина до ВК1, расположенного в районе ж. д. № 20а по ул. Калинина. | 31.12.2033 г. | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=300 мм L=660 м от ВК2, расположенного в районе ж. д. № 29 по пр. Славы, до ВК 3, расположенного в районе ж. д. № 5 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=145 м от ж. д. № 7а по пр. Ильича до ВК 4, расположенного вблизи ж. д. № 7а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=63 мм L=35 м от ж. д № 5 по пр. Коммунистический до ВК 5, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети стальных труб Д=100 мм L=44 м от ж. д № 5 по пр. Коммунистический до ВК 5, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L= 121 м от ж. д № 11 по пр. Коммунистический до ВК6, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=165 м от ж. д № 9 по пр. Коммунистический до насосной станции, расположенной в районе ж. д. № 22 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=250 мм L=570 м от ж. д № 13 по пр. Ильича до ж. д. № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 7,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=75 м от ВК7, расположенного в районе ж. д № 13 по пр. Коммунистический, до насосной станции, расположенной в районе ж. д № 13 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=66 м от ж. д № 7 по пр. Ильича до ВК8, расположенного в районе ж. д. № 13а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из чугунных труб Д=200 мм L=680 м, по ул. Жданова от д. № 11 по ул. Гольца до д. № 6а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=220 мм по пр. Славы от д. № 29 по ул. Жданова до д. № 4а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из п/этил. труб Д=100 мм L=80 м по пр. Славы от д. № 29 по ул. Жданова до д. № 4а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ввода ж. д. № 13 по пр. Победы из стальных труб Д=150 мм L=10 м | 31.12.2033 г. | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из чугунных труб Д=200 мм L=66 м, по пр. Победы в районе ж. д. № 17 | 31.12.2033 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=112 м, по ул. Гольца от д. № 76 до д. № 7в. | 31.12.2033 г. | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=98 м, к ж. д. № 96 по ул. Гольца | 31.12.2033 г. | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=254 п. м., по ул. К. Маркса. | 31.12.2033 г. | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=150 п. м., в районе домов №№ 25,25а,25б по ул. Жданова. | 31.12.2033 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=450 п. м., по ул. Щербакова. | 31.12.2033 г. | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=180 п. м., от д. № 34 до, д. № 34а по ул. Гастелло. | 31.12.2033 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=400 мм, L=210 п. м., от ул. Тюленина до ул. Волкова. | 31.12.2033 г. | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей (вынос) водоснабжения, выполненных из стальных труб Д=100 мм L=50 м, ул. Борьбы, 37. | 31.12.2033 г. | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| ·Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=172 м от д.№ 37 до д.№ 33 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
| ·Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=178 м от д.№ 29 до д. № 25 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=20 м в районе д. № 1 по пр. Победы | 31.12.2033 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=38 м в районе д. № 1а по пр. Победы | 31.12.2033 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=325 м по пр. Победы от д. № 1 до д.№ 62б по ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=47 м в районе д. № 24, № 26 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=256 м в районе д. № 24, № 26 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=203 м | 31.12.2033 г. | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=50 мм L=93 м в районе д. № 14 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=145 м, от д. № 53, № 53а до д. № 51 по ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=76 мм L=147 м, от д.№48 по ул. Темника до ВК1, расположенного на ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=37 м в районе д. № 16 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=200 мм L=109 м в районе д. № 14а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=150 мм L=53 м, в районе д. № 14а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (Капитальный ремонт с увеличением диаметра) участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=110 м от д. № 14а по пр. Коммунистический до насосной станции. | 31.12.2033 г. | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=206 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=50 мм L=16 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=72 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Ленина на участке от пр. Ильича до д. № 1 по ул. Ленина Д=100 мм, L=922 п. м. | 31.12.2034 г. | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения по пр. Ильича на участке от д. № 26 до д № 12, Д=200 мм, L=260 п. м. | 31.12.2034 г. | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=500 п. м., от д. № 27 по ул. Кирова до д. № 24 по ул. Грибоедова. | 31.12.2034 г. | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=150 п. м., от д. № 26 до д. № 22 по ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=180 п. м., по ул. Павлова. | 31.12.2034 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных вводов, выполненных из стальных труб, по адресам: | 31.12.2034 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-2, Д=25 мм, L=6 м; | 31.12.2034 г. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| ул. Китайская-18, Д=50 мм, L=25 м; | 31.12.2034 г. | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |
| ул. Китайская-4, Д50 мм, L=26 м; | 31.12.2034 г. | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-1а, Д=50 мм, L=22 м; | 31.12.2034 г. | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-5, Д=50мм, L=49 м; | 31.12.2034 г. | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-5, Д=50 мм, L=17 м; | 31.12.2034 г. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-4, Д=50 мм, L=13 м; | 31.12.2034 г. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-6, Д=40 мм, L=9 м; | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-11, Д=50 мм, L=32 м; | 31.12.2034 г. | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-11а, Д=50 мм, L=34 м; | 31.12.2034 г. | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-7, Д=50 мм, L=10 м; | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-13, Д=50 мм, L=20 м; | 31.12.2034 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-15, Д=32 мм, L=10 м; | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-18, 20. Д=25 мм, L=30 м: | 31.12.2034 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-14,16. Д=25 мм, L=17 м: | 31.12.2034 г. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-14,16. Д=50 мм, L=13 м: | 31.12.2034 г. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-39а, Д=50 мм, L=8 м: | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-39, Д=32 мм. L= 10 м: | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| выполненных из полиэтиленовых труб, по адресам: | 31.12.2034 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-19. Д=32 мм. L=42 м; | 31.12.2034 г. | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-34, Д=32 мм, L=9 м; | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=266 м от д. № 34 по ул. Обухова до ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=47 м от д. № 34 по ул. Обухова до д. № 4 по ул. Брюсова. | 31.12.2034 г. | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=38 м в районе д. № 4 по ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=60 м в районе д. № 4 по ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=73 м по ул. Федячкина до ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб из чугунных труб Д=50 мм L=58 м от д. № 7 по ул. Федячкина до ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=32 мм L=31 м от д. № 1, № 1а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=53 м от д. № 1, № 1а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=28 м от д. № 9, № 11 по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=164 м от д. № 10 по ул. Федячкина до д. № 15 по ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=25 мм L-10 м от д. № 13а по ул. Обухова до колодца ВК1 на ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=68 м от д. № 13а по ул. Обухова до колодца ВК1 на ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=300 мм L=300 м от д. № 27 по ул. Кирова до насосной станции. | 31.12.2034 г. | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=32 мм L=6 м от д. № 37, № 37а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=80 мм L=30 м от д. № 37, № 37а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=102 м от д. № 19 по ул. Федячкина до насосной станции. | 31.12.2034 г. | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=76 м от д. №34 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=300 мм L=218 м по ул. Кирова от д. № 3 до д. № 33 по ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=576 м по ул. Кирова от д. № 3 до д. № 33 по ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 5,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=250 мм L=215 м по ул. Федячкина от д. № 14 до д. № 32. | 31.12.2034 г. | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=213 м по ул. Федячкина от д. № 14 до д. № 32. | 31.12.2034 г. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=350 п. м., по ул. К. Цеткин. | 31.12.2034 г. | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=330 п. м., по ул. Столичная. | 31.12.2034 г. | 2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=159 мм, L=1250 п. м., по ул. Меховова. | 31.12.2034 г. | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=159 мм, L=160 п. м., по ул. Семёнова в районе домов №№ 23, 25, 25а. | 31.12.2034 г. | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=712 п. м., по ул. Краснофлотская. | 31.12.2034 г. | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-63 мм, L=280 п. м., по ул. Пилотов. | 31.12.2034 г. | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=240 п. м., по ул. Школьная. | 31.12.2034 г. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=300 п. м., по ул. Куйбышева. | 31.12.2034 г. | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=310 п. м., от ул. Рогалёва до ул. Пестеля. | 31.12.2034 г. | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., на участке от ул. Пестеля до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=530 п. м., на участке от ж. д. № 17 по ул. Чернышевского до ул. Пестеля по ул. Елькина. | 31.12.2034 г. | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=350 п. м., по ул. Пестеля на участке от ул. Черняховского до ул. Елькина. | 31.12.2034 г. | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=59 мм. L=160 п. м., по ул. Ломоносова в районе домов №№ 27 – 37. | 31.12.2034 г. | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=400 п. м., по ул. Кутузова от дома № 5 до ул. 19 Партсъезда. | 31.12.2034 г. | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=360 п. м. по ул. 19 Партсъезда от дома № 41 до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=150 мм. L=330 п. м. по ул. 19 Партсъезда от дома № 41 до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (имена) водопроводной сети, Д=76 мм. Д=57 мм L=75 п. м. по ул. 19 Партсъезда в районе дома № 27-а. | 31.12.2034 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=63 мм. L=720 п. м.. по ул. Елькина. | 31.12.2035 г. | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=960 п. м.. по ул. Васенко. | 31.12.2035 г. | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=350 п. м., по ул. Чкалова. | 31.12.2035 г. | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=63 мм. L=480 п. м.. по ул. Одесская. | 31.12.2035 г. | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=240 п. м., по ул. Прогресса. | 31.12.2035 г. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=150 мм. L=900 п. м.. по ул. Чапаева. | 31.12.2035 г. | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150мм, L=460 п. м. по ул. Науки. | 31.12.2035 г. | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=150 мм, L=800 п. м., по ул. 19 Партсъезда. | 31.12.2035 г. | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150-200 мм, L=900 п. м. по ул. Чернышевского. | 31.12.2035 г. | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм. L=720 п. м. по ул. Лермонтова. | 31.12.2035 г. | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм. L=470 п. м. по ул. Севастопольская. | 31.12.2035 г. | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=300 мм. L=700 п. м. по ул. Чапаева. | 31.12.2035 г. | 11,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=200 мм, L=350 п. м. по ул. Чернышевского, 45. | 31.12.2035 г. | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=57 мм, L=260 п. м., по ул. Красноярская. | 31.12.2035 г. | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=490 п. м., по ул. Новосибирская. | 31.12.2035 г. | 4,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=1100 п. м., между ул. Новосибирская, ул. Гончарова. | 31.12.2035 г. | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, Д=159 мм L=380 п. м. в районе ул. Гаага. | 31.12.2035 г. | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=530 п. м. в районе д/с № 18. | 31.12.2035 г. | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, с увеличением до Д=200 мм, L=1500 п. м. по ул. Масленникова от дома № 48 до дома № 95. | 31.12.2035 г. | 13,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,83 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=1240 п. м., по ул. Дундича – Пограничная. | 31.12.2035 г. | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=460 п. м., по ул. Жигулевская. | 31.12.2035 г. | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=980 п. м., по ул. Некрасова. | 31.12.2035 г. | 9,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=520 п. м., по ул. Литвинова от дома № 55 до дома № 85. | 31.12.2035 г. | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150-200 мм, L=1000 п. м., по ул. Испанская. | 31.12.2035 г. | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50-100 мм, L=1028 п. м., по ул. Забойщиков. | 31.12.2036 г. | 8,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=262 п. м., от ул. Харьковская до ул. Забойщиков. | 31.12.2036 г. | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=446 п. м., по ул. Харьковская. | 31.12.2036 г. | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=76 мм, L=344 п. м., по ул. Астраханская. | 31.12.2036 г. | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=44 п. м., по ул. Крылова, 1. | 31.12.2036 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=331 м по ул. Голубцова от ул. Мира до ул. Л. Чайкиной. | 31.12.2036 г. | 3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=225 мм L=278 п. м. по ул. Голубцова от ул. Мира до ул. Л. Чайкиной. | 31.12.2036 г. | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=180 п. м. по ул. Л. Чайкиной от ул. Голубцова до ул. Кулибина. | 31.12.2036 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=176 м по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=395 п. м. по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб чугунных труб Д=150 мм L=278 п. м. по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=63 мм L=213 п. м. по ул. Архитектурная от ул. Мина до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=150 мм L=54 п. м. по ул. Архитектурная от ул. Мина до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=270 п. м. по ул. Бажова от ул. Мира до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=154 п. м, по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=129 п. м. по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=200 мм L=149 п. м. по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=190 п. м. по ул. Голубцова от ул. Кулибина до ул. Бажова. | 31.12.2036 г. | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=155 п. м. от д. № 15 по ул. Голубцова до ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=268 п. м по ул. Пузанова от ул. Бажова до ул. Толстого. | 31.12.2036 г. | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=470 п. м. от ВК1 до ВК2 в районе д. № 121 по ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=76 мм, L=20 п. м., в районе д. № 51 по ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=80 п. м., в районе д. № 53 по ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=136 п. м., по ул. Орджоникидзе от дома № 34 до дома № 42. | 31.12.2036 г. | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=400 п. м., по ул. Армейская. | 31.12.2036 г. | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=546 п. м., по ул. 10 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=220 п. м., по ул. Народная. | 31.12.2036 г. | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=1040 п. м.. по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=650 п. м., по ул. Коркинская. | 31.12.2036 г. | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., по ул. Фестивальная. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм. L=500 п. м., по ул. 6 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=500 п. м. по ул. 20 Партсъезда. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., по ул. 6 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Оренбургская. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм. L=390 п. м. по ул. Елецкая. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Воронежская. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=540 п. м., от ул. Крымская до ул. Оренбургская. | 31.12.2036 г. | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=618 п. м., по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,81 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=298 п. м., в районе ж. д. № 36 по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=50-159 мм, L=152 м/п, в районе ж. д. №№ 3в, 3г по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм, L=146 м/п, в районе ж. д. № 1.1а по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-150 мм, L=1100 п. м., по ул. Федотьева, от д. № 1-А до д. № 21. | 31.12.2036 г. | 10,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=540 п. м., по ул. Комсомольская от д. № 9 до ул. Федотьева. | 31.12.2037 г. | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Никитина. | 31.12.2037 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=100 п. м., по ул. Алексеева (Никитина - Федотьева). | 31.12.2037 г. | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=180 п. м., по ул. Ушакова до ул. Комсомольская. | 31.12.2037 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=700 п. м., по ул. Коммунистическая от д. № 9 до ВНС. | 31.12.2037 г. | 5,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=250 мм, L=120 п. м., по ул. Крымская до ВНС. | 31.12.2037 г. | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети с увеличением диаметра и с учётом противопожарных мероприятий, Д=160 мм, L=1640 п. м., от ул. Федотьева до ул. Лобачевского. | 31.12.2037 г. | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=540 п. м., по ул. Электровозная. | 31.12.2037 г. | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=960 п. м., по ул. Репина. | 31.12.2037 г. | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=430 п. м., в районе ж. д. №№ 30, 28, 26 по ул. Электровозная. | 31.12.2037 г. | 4,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=940 п. м., в районе ж. д. №№ 3, 5а, 9, 13 по ул. Терешковой. | 31.12.2037 г. | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=1060 п. м., от ул. Шукшина до Челюскина. | 31.12.2037 г. | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=660 п. м., по ул. Высоковольтная. | 31.12.2037 г. | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=221 п. м от ВК1 до ВК2 по ул. Луганская. | 31.12.2037 г. | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=150 мм L=242 п. м. от ВКЗ по ул. Театральная до д. № 2/1 по ул. Томская. | 31.12.2037 г. | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=348 м от ВКЗ по ул. Театральная до д. № 2/1 по ул. Томская. | 31.12.2037 г. | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=50-100 мм, L=340 п. м. с увеличением до Д=160 мм, от ул. Тухачевского до ул. Сахалинская. | 31.12.2037 г. | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=63-200 мм, L=260 п. м., с увеличением до Д=160 мм, от ул. Сахалинская, д. 14 до ул. Транспортная, д. 10. | 31.12.2037 г. | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=600 п. м., по ул. Транспортная, с увеличением до Д=160 мм, с установкой пожарного гидранта. | 31.12.2037 г. | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=100 мм, L=460 п. м. от ул. Томской до ул. Металлургической. | 31.12.2037 г. | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=100-200 мм, L=380 п. м. по ул. Луганская в районе домов №№ 4, 6а, 8. | 31.12.2037 г. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети 2 нити ст. Д=300 мм от скважины до ВНС жилой массив Октябрьский, L=2300 п. м. | 31.12.2037 г. | 39,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,36 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ориентировочно от ж. д. № 1 по ул. 26 Партсъезда до ул. Северная, ст. Д=200 мм, L=1484 п. м. | 31.12.2038 г. | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ст. Д=200 мм, L=1484 п. м. по ул. Российская от ул. 26 Партсъезда до ул. Гагарина. | 31.12.2038 г. | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=80 п. м., от ул. Отечественная до ул. Краснодонская. | 31.12.2038 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=76 п. м., от ул. Краснодонская до ул. Калачевская. | 31.12.2038 г. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
| Реконструкция сетей (вынос), расположенных на частных участках | 31.12.2038 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=640 п. м., по ул. 26 Партсъезда в районе домов №№ 1-7. | 31.12.2038 г. | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,01 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=170 п. м., в районе домов №№ 12-16 по ул. Ленина. | 31.12.2038 г. | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-150 мм. L=300 п. м.. в районе домов №№ 17-23а по ул. Северная. | 31.12.2038 г. | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100-200 мм, L=680 п. м, от ул. Гагарина до котельной. | 31.12.2038 г. | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=170 п. м., ул. Гагарина, д. 5. | 31.12.2038 г. | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| Капитальный ремонт запорной арматуры и ПГ на водопроводной сети скважины оз. Курочкино | 31.12.2038 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ст. Д=200 мм, L=920 п. м., по ул. Курская от ВНС жилой массив Вахрушевский до школы № 47 по ул. Курская. | 31.12.2038 г. | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=100 мм, L=610 п. м., по ул. Железняка от д. № 2 до ул. Дружбы. | 31.12.2038 г. | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=100 мм, L=610 п. м., по ул. Железняка, д. №№ 23, 26. | 31.12.2038 г. | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=150-250 мм, L=680 п. м., по ул. 22 Партсъезда. | 31.12.2038 г. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
| Итого по мероприятиям |  | 2 413,22 | 135,54 | 126,05 | 100,25 | 214,18 | 222,15 | 233,47 | 137,73 | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 115,59 | 129,36 | 107,83 | 155,43 | 126,55 | 134,18 | 73,93 |
| 3. Реконструкция/ модернизация ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 10 по ул. Лихачева до здания по ул. Томилова, 14А, Ду = 100мм, протяженность 0,21 км. | 31.12.2027 г. | 3,67 |  |  | 0,32 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм, протяженность 0,15 км. | 31.12.2027 г. | 3,28 |  |  | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водовода Ду = 500мм для КРТ 21 мкр., протяженность 0,16 км. | 31.12.2025 г. | 6,90 |  |  | 0,61 | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и автоматизация ВНС Копейского городского округа, мощностью 98,090 тыс.куб.м/сутки | 31.12.2025 г. | 59,24 |  |  | 5,24 | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт озоно-фильтровальной станции | 31.12.2025 г. | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация технологического оборудования станции водоочистки скважины, расположенной в р-не ТП 532 с. Калачево, мощность 35 м3/сут. | 31.12.2027 г. | 3,29 |  | 0,29 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | 31.12.2038 г. | 76,73 | 0,35 | 0,29 | 6,46 | 63,40 | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС (10 ед). | 31.12.2027 г. | 11,50 |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосных групп на энергоэффективные с каскадным регулированием и частотным управлением | 31.12.2026 г. | 36,00 |  |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение косметического ремонта зданий насосных станций | 31.12.2024 г. | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидационный тампонаж 12-ти скважин | 31.12.2025 г. | 5,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 48,40 | 0,30 | 0,30 | 12,30 | 12,00 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО капитальные вложения |  | 6 427,79 | 600,0 | 1 009 | 265,6 | 880,1 | 269,5 | 285,0 | 200,7 | 212,1 | 227,2 | 246,5 | 239,8 | 293,2 | 288,1 | 353,7 | 344,7 | 374,1 | 337,9 |

    - Мероприятия по Схеме водоснабжения и водоотведения (актуализация 2018 год), реализованные в 2017-2021 г.г. в системе водоснабжения Копейского городского округа.

Перечень мероприятий, реализованных в 2017-2021 г.г.:

- Капитальный ремонт собственными силами на системах водоснабжения г. Копейска

- Lобщ = 6 801 м.

- 2017 г. Ø25-315 мм – 1 393 м.

- 2018 г. Ø25-500 мм – 909 м.

- 2019 г. Ø20-160 мм – 1919 м.

- 2020 г. Ø25-400 мм – 1651,9 м.

- 2021 г. Ø25-315 мм – 928 м.

- Капитальный ремонт участка водопроводной сети от в/колодца в районе ж.д. №18 по ул. Томская до ж.д. №6а по ул. Театральная (чуг. Д=150 мм; г.ввода – 1956; инв. № 1.4654) Ø160 мм, L=356 м.

- Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Луганская Д=225 мм, L=200 м/п (ст. Ø200 мм; инв. № 1.4655; г.в. – 1975 г.) Ø225 мм, L=175,6+32,3=207,9 м; Ø110 мм, L=18,3 м.

- Капитальный ремонт участка водопроводной сети по пр. Победы от ул. Хохрякова до ул. Гольца Ø315 мм, L=608,5 м.

- Ремонт кровли нежилого здания склада, расположенного на территории ВНС-3 подъема, ул. с. Тюленина, 1 (3-и участка).

- Ул. Бажова, 10 – Ø63 мм, L=58,5 м.

- Ул. Кожевникова, 51а вынос водовода Ø500 мм, L=91 м.; водопровод Ø160 мм, L=19 м.

- Ул. Ленина, 41водовод Ø200 мм, L=168 м, Ø100 мм, L=32,6 м. врезка 1 и 2, Ø100 мм, L=10 м; Ø150 мм, L=10 м.

- Пр. Победы, 4 (ТК) – Ø110 мм, L=11 м.

- Жилой массив  Советов, 6а (котельная)

- Ул. Борьбы, 43 – Ø110 мм, L=63,7 м/п

- Ул. Макаренко, 11 – Ø63 мм, L=13,5 м.

    - Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения.

Выполнение проектных работ, технического перевооружения ВНС ул. Бестужева, 2Б и ВНС Пестеля, 40 в ж. м. Вахрушевский с заменой насосных групп и увеличением общего объёма РЧВ.

Строительство подземных водозаборов и сетей водораспределения в с. Синеглазово, п. Заозёрный.

Строительство водовода Д=300 и повысительной насосной станции от сетей водопровода Д=800 мм до жилого массива Железнодорожный

Строительство  ВНС и водовода  артскважины Северная Ду = 800мм, протяженность 10 км.ё

    - Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой.

Распределение нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ питьевой водой согласно техническим условиям.

    - Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой до 100%.

Для доведения качества воды до требований СанПин 2.1.3684-21 предлагается запроектировать и построить объект «Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды».

Подземные воды в соответствии с законодательством РФ, а в частности с законом о недрах являются частью земных недр. Право собственности на недра принадлежит государству, включая полезные ископаемые, подземные воды и другие разновидности ресурсов. Любое использование недр является не законным без получения разрешения со стороны государства. Таким разрешением является лицензия на право пользования недрами, в которой указываются разрешенные виды деятельности при пользовании недрами. Оформление лицензии на недропользование предусмотрено статьей 11 Закон РФ от 21.02.1992 года N 2395-1 (ред. от 29.12.2014 года) «О недрах»: лицензия на добычу подземных вод. Выдается на уже пробуренные скважины и позволяет осуществлять водопользование в течение 25 лет.

- Получение лицензии право пользования недрами.

- Разработать проект на поиск и оценку запасов подземных вод.

- Разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) скважин в составе трех поясов.

- Разработать отчет по оценке запасов.

    - Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме поселения, городского округа с указанием (определением) основных технических параметров.

Основные водоводы проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и общественная застройка.

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории Копейского городского округа.

    - Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения.

Ожидаемым результатом при выполнении мероприятий в сфере водоснабжения являются следующие показатели:

- снижение потерь до 30%

- обеспечение потребителей питьевой водой надлежащего качества.

    - Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Сведения о существующей системе диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не предоставлены. В Актах ТО централизованных систем водоснабжения Копейского городского округа указано, что системы АСУ ТП отсутствуют.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения.

В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцесса — подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с этим под АСУ ТП водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий из:

•	АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями I подъёма и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

•	АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции второго и последующих подъёмов, водопроводные сети.

В условиях АСУ ТП требуется перестройка организационной структуры диспетчерского управления, которая учитывала бы технологическую взаимосвязь объектов водоснабжения, их территориальное расположение, технические возможности современных систем сбора и передачи информации. Как правило, должна создаваться одноступенчатая диспетчерская служба, но допускается двух и трехступенчатая организационная структура оперативного управления.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учёта энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями заказчика.

Назначение системы:

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учёта гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

•	Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов;

•	Увеличение сроков службы технологического оборудования;

•	Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы;

•	Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации: системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции:

Система построена с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

•	супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП)

•	диспетчерский уровень подсистем водоканала

•	уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

•	На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

•	контроль над оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

•	архивирование и документирование всей необходимой информации;

•	координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы городского водохозяйства;

•	учёт суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

•	статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

•	На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

•	контроль над оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

•	архивирование и документирование всей необходимой информации;

•	координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

•	учёт суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

•	статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

•	дистанционное управление оборудованием.

•	На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

•	программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

•	блокировки и противоаварийные защиты;

•	оптимизация труда операторов;

•	учёт потребляемой электроэнергии;

•	реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

•	контроль качества воды;

•	учёт воды, отпускаемой потребителям.

Рисунок 4. – Структура АСУ ТП

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

•	коммерческий учёт отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учёт потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

•	коммерческий учёт потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

•	отображение технологической информации на экране операторской станции в виде мнемосхемы с различной детализацией информации, обобщенные кадры аварийных состояний, графики изменения контролируемых параметров;

•	просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

•	централизованное управление объектами;

•	защита от неправильных действий оператора;

•	формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом.

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции.

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

    - Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей.

Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.  Актуализация на 2022 год».

    - Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установка узлов учёта воды на магистральных водопроводах и крупных абонентских врезках, а также переход на расчёты с управляющими компаниями за потреблённую воду по общедомовым приборам учёта. Качественный учёт позволяет снизить потери воды, находить места несанкционированного водоразбора, определить необходимые энергосберегающие мероприятия.

В Копейском городском округе централизованное водоснабжение имеет 90 процентов населения. Остальные жители используют воду из децентрализованных источников.

В Копейском городском округе в 2021 году установлено всего приборов учета 92101ед.,  в том числе:

| Ж/здания / квартиры | 90196 ед. |
| --- | --- |
| Бюджетные организации | 343 ед. |
| Промышленные объекты | 1562 ед. |

Планы по установке ОДПУ в Копейском городском поселении отсутствуют.

    - Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей.

Подъем и передача технической воды МУП «КСВВ» не осуществляется.

    - Планы по установке приборов учета на водозаборных узлах.

До 2025 года Актуализированной Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрена установка водосчетчиков на 11 артезианских скважинах КГО.

    - Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

    - Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источникам инвестиций.

Таблица 2.4.16. Затраты на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения до 2038 года.

| Наименование мероприятия | Срок реализации проекта | Итоговая стои-мость, млн.руб. | 2022. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ИЦВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного резервуара в п. Северный Рудник, V = 200куб.м | 31.12.2025 г. | 225,54 |  | 19,94 | 102,80 | 102,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 225,54 | 0,00 | 19,94 | 102,80 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство водопроводных сетей новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строитедьство кольцевого водопровода для КРТ 21 мкр. Ду = 250мм, Ду = 160мм | 31.12.2025 г. | 45,66 |  |  | 4,04 | 41,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, Ду = 225 мм | 31.12.2025 г. | 13,06 |  |  | 1,15 | 11,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводнй сети до КРТ в пос. Потанино Ду=150мм, строительство второй нитки водовода в пос. Потанино, Ду = 225мм | 31.12.2025 г. | 131,76 |  |  | 11,65 | 120,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=225 от водовода Ду = 820мм до КРТ в пос. Октябрьский | 31.12.2025 г. | 251,05 |  |  | 22,20 | 228,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=110 от пос. Октябрьский до с.Синеглазово | 31.12.2025 г. | 54,22 |  |  | 4,79 | 49,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй нитки водовода от ВНС п. Горняк до ВНС пос. Северный Рудник Ду = 300мм | 31.12.2025 г. | 20,03 |  | 1,77 |  | 18,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция участка водовода Челябинск-Копейск | 31.12.2023 г. | 1 256,20 | 439,67 | 816,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство ВНС на водоводе Челябинск - Копейск, в р-не жилого массива Старокамышинск | 31.12.2023 г. | 68,90 | 24,11 | 44,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети для новых объектов (перспективное подключение)*, протяженность 30 км. | 31.12.2038 г. | 1 823,02 |  |  |  | 17,50 | 29,25 | 45,39 | 59,93 | 75,92 | 93,52 | 112,87 | 124,16 | 163,89 | 180,27 | 198,3 | 218,13 | 239,95 | 263,94 |
| Итого по мероприятиям |  | 3 663,90 | 463,79 | 863,09 | 43,84 | 487,67 | 29,25 | 45,39 | 59,93 | 75,92 | 93,52 | 112,87 | 124,16 | 163,89 | 180,27 | 198,30 | 218,13 | 239,95 | 263,94 |
| 2. Капитальный ремонт ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода на участке от ул. Дундича (р-н школы № 43 по ул. Новосибирская 21) - до водопроводного колодца в районе ул. Кадровик, Ду = 200мм, протяженность 0,55 км. | 31.12.2027 г. | 8,78 |  | 0,78 |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Ду = 500мм, от узла учета Ленинского р-на - до водопроводной камеры западнее ГСК "Кировец", протяженность 1,7 км. | 31.12.2027 г. | 240,23 |  | 21,24 |  | 73,00 | 73,00 | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каптальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Гольца до ж.д. №9Б по ул. Гольца, Ду = 150 мм, протяженность 0,1 км. | 31.12.2027 г. | 2,67 |  |  |  | 0,24 | 1,22 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, пвх Д=500 мм по ул. О. Кошевого в районе церкви, L=260 м. | 31.12.2022 г. | 7,45 | 7,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети ст. Д=500 мм по пр. Славы от ж/д № 9 до ж/д №13, L=170 м. | 31.12.2022 г. | 4,87 | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка сети водопровода п/э Д=225 мм от ж/д 33а до ж/д35а по пр. Победы, L=489,5 м. | 31.12.2022 г. | 4,59 | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка сети водопровода ст. Д=500 мм в районе ж/д 60-64 по ул. Борьбы (ГСК Лада). L=285 м. Ремонт колодцев. | 31.12.2022 г. | 8,16 | 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, п/э Д=225 мм от пр. Победы до ул. Телеграфная, L=2 500 м. | 31.12.2022 г. | 23,04 | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети п/э Д=225 мм от ул. Борьбы до ул. Пестеля, L=2 800 м. | 31.12.2022 г. | 25,81 | 25,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации, ст. Д=300 мм от пр. Победы в районе ж/д № 35до ул. Бабушкина, L=3 600 м. | 31.12.2022 г. | 61,61 | 61,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации, ст. Д=300 мм от водопроводной камеры «ВКЗ» до ВНС жилой массив Потанино, L=1 800 м. | 31.12.2023 г. | 30,81 |  | 30,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от водопроводной камеры, расположенной по ул. Талалихина/ул. Жданова до водопроводной камеры, расположенной в районе ж. д. № 21 по ул. Екимова, L= 1000 м. | 31.12.2023 г. | 17,11 |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации и Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=200 мм от водопроводного колодца, расположенного в районе ж. д. № 37 по ул. Борьбы до водопроводного колодца, расположенного в районе ж. д. № 33 по ул. Ленина L=1 015 м. | 31.12.2023 г. | 9,36 |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=150 мм по ул. Лихачева от ул. Борьбы до ул. Фруктовая, L=1 640 м. | 31.12.2023 г. | 15,41 |  | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=200 мм от ул. Крылова до ул. Федячкина, L=3400 м. Ремонт колодцев и камер. Капитальный ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов. | 31.12.2023 г. | 31,34 |  | 31,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=500 мм, L=3 500 от ВНС 4-го участка до ул. Якира. | 31.12.2024 г. | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300, L=4 445 м от ВНС 4-го участка до ул. Якира. | 31.12.2025 г. | 76,07 |  |  |  | 76,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=100 мм, L=1050 м от шахты 201 по ул. Забойщиков. | 31.12.2025 г. | 8,56 |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=200 мм, L=2900 м от ул. Долгорукова до ул. Тюменская. | 31.12.2025 г. | 26,73 |  |  |  | 26,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации и Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=200 мм от ул. Яблочкина до ул. Кемеровская, L=2920 м. | 31.12.2025 г. | 26,92 |  |  |  | 26,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=300 мм, L=2 070 м от ВНС жилой массив Горняк до ул. Лермонтова. | 31.12.2026 г. | 35,43 |  |  |  |  | 35,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=500 мм, L=3 835 м от ВНС жилой массив Старокамышинск по ул. Гражданская. | 31.12.2026 г. | 109,84 |  |  |  |  | 109,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации от ул. Мечникова, 1 до ул. Промкооперативная, L=1900 м. | 31.12.2027 г. | 54,42 |  |  |  |  |  | 54,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300 мм от ул. Мечникова, 1 до КНС № 3, L=5970 м | 31.12.2027 г. | 102,17 |  |  |  |  |  | 102,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300 мм от ул. Полякова до ВНС жилой массив Старокамышинск, L=1200 м. | 31.12.2028 г. | 20,54 |  |  |  |  |  |  | 20,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж. д. № 4 до ж. д. № 44 по ул. Высоковольтная ст. Д=100 мм, L= 1102 м. | 31.12.2028 г. | 8,99 |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=100 мм, L=900 м по ул. Короленко до ВНС жилой массив Горняк. | 31.12.2028 г. | 7,34 |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг, Д=200 мм, L=400 м по ул. Короленко до ВНС жилой массив Горняк. | 31.12.2028 г. | 3,69 |  |  |  |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации чуг. Д=300 мм, L=1000 м от ул. Братьев Гожевых до ул. Меховова. | 31.12.2028 г. | 17,11 |  |  |  |  |  |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=200, L =1080 м от ул. Орджоникидзе до ул. Федотьева. | 31.12.2028 г. | 9,95 |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=250 мм, L=5300 м от ул. Орджоникидзе до ул. Федотьева. | 31.12.2028 г. | 70,12 |  |  |  |  |  |  | 70,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=500 мм от ВНС III подъема до ВНС по ул. Федячкина, 15 и от ВНС по ул. Федячкина, 15 до ВНС п. Северный Рудник, L=14000 м. | 31.12.2031 г. | 400,98 |  |  |  |  |  |  |  | 133,66 | 133,66 | 133,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=250 мм от ВНС по ул. Федячкина, 15 до водовода по ул. Пограничная, L=2500 м. | 31.12.2032 г. | 33,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,07 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации чуг. Д=400 мм от ВНС мясокомбината до водовода № 8 по пр. Победы, L=3000 м. | 31.12.2032 г. | 63,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,77 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт перемычки на сети водопровода п/э Д=225 мм L=152 п. м. по ул. Борьбы на участке от пер. Больничный до ул. Лихачёва. | 31.12.2032 г. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по ул. Кузнецова, на участке от ул. Б. Гожевых - до д. № 31 по ул. Кузнецова, протяженность 396 п. м. | 31.12.2032 г. | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=110 мм по ул. Б. Гожевых в районе ж. д. № 2, протяженность 30 п. м. | 31.12.2032 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=100 мм и вводов в жилые дома №№ 1, 3, 5 по пер. Технический, протяженность 72 п. м. | 31.12.2032 г. | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по пер. 2-й Снайперский, на участке от ул. Кузнецова до д. № 3 по пер. 2-й Снайперский, протяженность 112 п. м. | 31.12.2032 г. | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по ул. Б. Хмельницкого от ул. Лихачёва до д. № 89 по ул. Б. Хмельницкого | 31.12.2032 г. | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм, проложенных в стальном кожухе Д-250 мм, по ул. Лихачёва от ул. Железнодорожной до камеры в районе дома № 63 по ул. Борьбы | 31.12.2033 г. | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК 2 до ВК 3 Д=100 мм, L= 746 п. м. п. Советов. | 31.12.2033 г. | 6,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутри дворовой системы водоснабжения Д= 100 мм, L= 140 п. м. к ж. д. № 6/1, 6/2 п. Советов. | 31.12.2033 г. | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Д= 100 мм, L= 130 п. м. от ж. д. № 26 до ж. д. № 27 пр. Победы. | 31.12.2033 г. | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Д= 100 - 150 мм, L = 890 п. м. от ж. д. № 27 пр. Победы до пер. Юннатов. | 31.12.2033 г. | 8,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм на участке между ж. д. № 10 и № 12 по ул. Гольца, протяженностью 32 п. м. | 31.12.2033 г. | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм на участке от ж. д. № 14 по ул. Учительская до ж. д. № 33а по пр. Победы, протяженностью 120 п. м. | 31.12.2033 г. | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм по ул. Екимова от ул. Учительская до ул. Хохрякова, протяженностью 310 п. м. | 31.12.2033 г. | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=200-300 мм по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Учительская, протяженностью 254 п. м. | 31.12.2033 г. | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=150 мм по ул. Кожевникова и пер. Юннатов, протяженностью 600 п. м. | 31.12.2033 г. | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм от ул. Макаренко до котельной, протяженностью 130 п. м. | 31.12.2033 г. | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм, L=117 м от д. № 6 до д. № 1 по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из п/э труб Д=225 мм, L=80 м от пр. Славы до д. № 4а по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из п/э труб Д=100 мм, L= 103 м от пр. Славы до д. № 4а по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=268 м по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=300 мм L=169 м по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=500 мм L=99 м в районе д. № 11 по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=142 м в районе д. № 11 по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=252 м, в районе д. №№ 15, 13а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=114 мм L=150 м в районе д. №№ 10, 12 по пр. Ильича | 31.12.2033 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=74 м в районе д. №№ 10, 12 по пр. Ильича | 31.12.2033 г. | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=225 м от ж. д. №№ 26, 22, 24 а по ул. Калинина до ВК1, расположенного в районе ж. д. № 20а по ул. Калинина. | 31.12.2033 г. | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=300 мм L=660 м от ВК2, расположенного в районе ж. д. № 29 по пр. Славы, до ВК 3, расположенного в районе ж. д. № 5 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=145 м от ж. д. № 7а по пр. Ильича до ВК 4, расположенного вблизи ж. д. № 7а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=63 мм L=35 м от ж. д № 5 по пр. Коммунистический до ВК 5, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети стальных труб Д=100 мм L=44 м от ж. д № 5 по пр. Коммунистический до ВК 5, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L= 121 м от ж. д № 11 по пр. Коммунистический до ВК6, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=165 м от ж. д № 9 по пр. Коммунистический до насосной станции, расположенной в районе ж. д. № 22 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=250 мм L=570 м от ж. д № 13 по пр. Ильича до ж. д. № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 7,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=75 м от ВК7, расположенного в районе ж. д № 13 по пр. Коммунистический, до насосной станции, расположенной в районе ж. д № 13 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=66 м от ж. д № 7 по пр. Ильича до ВК8, расположенного в районе ж. д. № 13а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из чугунных труб Д=200 мм L=680 м, по ул. Жданова от д. № 11 по ул. Гольца до д. № 6а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=220 мм по пр. Славы от д. № 29 по ул. Жданова до д. № 4а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из п/этил. труб Д=100 мм L=80 м по пр. Славы от д. № 29 по ул. Жданова до д. № 4а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ввода ж. д. № 13 по пр. Победы из стальных труб Д=150 мм L=10 м | 31.12.2033 г. | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из чугунных труб Д=200 мм L=66 м, по пр. Победы в районе ж. д. № 17 | 31.12.2033 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=112 м, по ул. Гольца от д. № 76 до д. № 7в. | 31.12.2033 г. | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=98 м, к ж. д. № 96 по ул. Гольца | 31.12.2033 г. | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=254 п. м., по ул. К. Маркса. | 31.12.2033 г. | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=150 п. м., в районе домов №№ 25,25а,25б по ул. Жданова. | 31.12.2033 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=450 п. м., по ул. Щербакова. | 31.12.2033 г. | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=180 п. м., от д. № 34 до, д. № 34а по ул. Гастелло. | 31.12.2033 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=400 мм, L=210 п. м., от ул. Тюленина до ул. Волкова. | 31.12.2033 г. | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей (вынос) водоснабжения, выполненных из стальных труб Д=100 мм L=50 м, ул. Борьбы, 37. | 31.12.2033 г. | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| ·Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=172 м от д.№ 37 до д.№ 33 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
| ·Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=178 м от д.№ 29 до д. № 25 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=20 м в районе д. № 1 по пр. Победы | 31.12.2033 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=38 м в районе д. № 1а по пр. Победы | 31.12.2033 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=325 м по пр. Победы от д. № 1 до д.№ 62б по ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=47 м в районе д. № 24, № 26 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=256 м в районе д. № 24, № 26 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=203 м | 31.12.2033 г. | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=50 мм L=93 м в районе д. № 14 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=145 м, от д. № 53, № 53а до д. № 51 по ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=76 мм L=147 м, от д.№48 по ул. Темника до ВК1, расположенного на ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=37 м в районе д. № 16 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=200 мм L=109 м в районе д. № 14а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=150 мм L=53 м, в районе д. № 14а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (Капитальный ремонт с увеличением диаметра) участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=110 м от д. № 14а по пр. Коммунистический до насосной станции. | 31.12.2033 г. | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=206 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=50 мм L=16 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=72 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Ленина на участке от пр. Ильича до д. № 1 по ул. Ленина Д=100 мм, L=922 п. м. | 31.12.2034 г. | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения по пр. Ильича на участке от д. № 26 до д № 12, Д=200 мм, L=260 п. м. | 31.12.2034 г. | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=500 п. м., от д. № 27 по ул. Кирова до д. № 24 по ул. Грибоедова. | 31.12.2034 г. | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=150 п. м., от д. № 26 до д. № 22 по ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=180 п. м., по ул. Павлова. | 31.12.2034 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных вводов, выполненных из стальных труб, по адресам: | 31.12.2034 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-2, Д=25 мм, L=6 м; | 31.12.2034 г. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| ул. Китайская-18, Д=50 мм, L=25 м; | 31.12.2034 г. | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |
| ул. Китайская-4, Д50 мм, L=26 м; | 31.12.2034 г. | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-1а, Д=50 мм, L=22 м; | 31.12.2034 г. | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-5, Д=50мм, L=49 м; | 31.12.2034 г. | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-5, Д=50 мм, L=17 м; | 31.12.2034 г. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-4, Д=50 мм, L=13 м; | 31.12.2034 г. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-6, Д=40 мм, L=9 м; | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-11, Д=50 мм, L=32 м; | 31.12.2034 г. | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-11а, Д=50 мм, L=34 м; | 31.12.2034 г. | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-7, Д=50 мм, L=10 м; | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-13, Д=50 мм, L=20 м; | 31.12.2034 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-15, Д=32 мм, L=10 м; | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-18, 20. Д=25 мм, L=30 м: | 31.12.2034 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-14,16. Д=25 мм, L=17 м: | 31.12.2034 г. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-14,16. Д=50 мм, L=13 м: | 31.12.2034 г. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-39а, Д=50 мм, L=8 м: | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-39, Д=32 мм. L= 10 м: | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| выполненных из полиэтиленовых труб, по адресам: | 31.12.2034 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-19. Д=32 мм. L=42 м; | 31.12.2034 г. | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-34, Д=32 мм, L=9 м; | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=266 м от д. № 34 по ул. Обухова до ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=47 м от д. № 34 по ул. Обухова до д. № 4 по ул. Брюсова. | 31.12.2034 г. | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=38 м в районе д. № 4 по ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=60 м в районе д. № 4 по ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=73 м по ул. Федячкина до ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб из чугунных труб Д=50 мм L=58 м от д. № 7 по ул. Федячкина до ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=32 мм L=31 м от д. № 1, № 1а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=53 м от д. № 1, № 1а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=28 м от д. № 9, № 11 по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=164 м от д. № 10 по ул. Федячкина до д. № 15 по ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=25 мм L-10 м от д. № 13а по ул. Обухова до колодца ВК1 на ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=68 м от д. № 13а по ул. Обухова до колодца ВК1 на ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=300 мм L=300 м от д. № 27 по ул. Кирова до насосной станции. | 31.12.2034 г. | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=32 мм L=6 м от д. № 37, № 37а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=80 мм L=30 м от д. № 37, № 37а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=102 м от д. № 19 по ул. Федячкина до насосной станции. | 31.12.2034 г. | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=76 м от д. №34 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=300 мм L=218 м по ул. Кирова от д. № 3 до д. № 33 по ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=576 м по ул. Кирова от д. № 3 до д. № 33 по ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 5,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=250 мм L=215 м по ул. Федячкина от д. № 14 до д. № 32. | 31.12.2034 г. | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=213 м по ул. Федячкина от д. № 14 до д. № 32. | 31.12.2034 г. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=350 п. м., по ул. К. Цеткин. | 31.12.2034 г. | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=330 п. м., по ул. Столичная. | 31.12.2034 г. | 2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=159 мм, L=1250 п. м., по ул. Меховова. | 31.12.2034 г. | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=159 мм, L=160 п. м., по ул. Семёнова в районе домов №№ 23, 25, 25а. | 31.12.2034 г. | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=712 п. м., по ул. Краснофлотская. | 31.12.2034 г. | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-63 мм, L=280 п. м., по ул. Пилотов. | 31.12.2034 г. | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=240 п. м., по ул. Школьная. | 31.12.2034 г. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=300 п. м., по ул. Куйбышева. | 31.12.2034 г. | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=310 п. м., от ул. Рогалёва до ул. Пестеля. | 31.12.2034 г. | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., на участке от ул. Пестеля до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=530 п. м., на участке от ж. д. № 17 по ул. Чернышевского до ул. Пестеля по ул. Елькина. | 31.12.2034 г. | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=350 п. м., по ул. Пестеля на участке от ул. Черняховского до ул. Елькина. | 31.12.2034 г. | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=59 мм. L=160 п. м., по ул. Ломоносова в районе домов №№ 27 – 37. | 31.12.2034 г. | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=400 п. м., по ул. Кутузова от дома № 5 до ул. 19 Партсъезда. | 31.12.2034 г. | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=360 п. м. по ул. 19 Партсъезда от дома № 41 до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=150 мм. L=330 п. м. по ул. 19 Партсъезда от дома № 41 до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (имена) водопроводной сети, Д=76 мм. Д=57 мм L=75 п. м. по ул. 19 Партсъезда в районе дома № 27-а. | 31.12.2034 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=63 мм. L=720 п. м.. по ул. Елькина. | 31.12.2035 г. | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=960 п. м.. по ул. Васенко. | 31.12.2035 г. | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=350 п. м., по ул. Чкалова. | 31.12.2035 г. | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=63 мм. L=480 п. м.. по ул. Одесская. | 31.12.2035 г. | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=240 п. м., по ул. Прогресса. | 31.12.2035 г. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=150 мм. L=900 п. м.. по ул. Чапаева. | 31.12.2035 г. | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150мм, L=460 п. м. по ул. Науки. | 31.12.2035 г. | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=150 мм, L=800 п. м., по ул. 19 Партсъезда. | 31.12.2035 г. | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150-200 мм, L=900 п. м. по ул. Чернышевского. | 31.12.2035 г. | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм. L=720 п. м. по ул. Лермонтова. | 31.12.2035 г. | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм. L=470 п. м. по ул. Севастопольская. | 31.12.2035 г. | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=300 мм. L=700 п. м. по ул. Чапаева. | 31.12.2035 г. | 11,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=200 мм, L=350 п. м. по ул. Чернышевского, 45. | 31.12.2035 г. | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=57 мм, L=260 п. м., по ул. Красноярская. | 31.12.2035 г. | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=490 п. м., по ул. Новосибирская. | 31.12.2035 г. | 4,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=1100 п. м., между ул. Новосибирская, ул. Гончарова. | 31.12.2035 г. | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, Д=159 мм L=380 п. м. в районе ул. Гаага. | 31.12.2035 г. | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=530 п. м. в районе д/с № 18. | 31.12.2035 г. | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, с увеличением до Д=200 мм, L=1500 п. м. по ул. Масленникова от дома № 48 до дома № 95. | 31.12.2035 г. | 13,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,83 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=1240 п. м., по ул. Дундича – Пограничная. | 31.12.2035 г. | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=460 п. м., по ул. Жигулевская. | 31.12.2035 г. | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=980 п. м., по ул. Некрасова. | 31.12.2035 г. | 9,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=520 п. м., по ул. Литвинова от дома № 55 до дома № 85. | 31.12.2035 г. | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150-200 мм, L=1000 п. м., по ул. Испанская. | 31.12.2035 г. | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50-100 мм, L=1028 п. м., по ул. Забойщиков. | 31.12.2036 г. | 8,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=262 п. м., от ул. Харьковская до ул. Забойщиков. | 31.12.2036 г. | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=446 п. м., по ул. Харьковская. | 31.12.2036 г. | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=76 мм, L=344 п. м., по ул. Астраханская. | 31.12.2036 г. | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=44 п. м., по ул. Крылова, 1. | 31.12.2036 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=331 м по ул. Голубцова от ул. Мира до ул. Л. Чайкиной. | 31.12.2036 г. | 3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=225 мм L=278 п. м. по ул. Голубцова от ул. Мира до ул. Л. Чайкиной. | 31.12.2036 г. | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=180 п. м. по ул. Л. Чайкиной от ул. Голубцова до ул. Кулибина. | 31.12.2036 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=176 м по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=395 п. м. по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб чугунных труб Д=150 мм L=278 п. м. по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=63 мм L=213 п. м. по ул. Архитектурная от ул. Мина до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=150 мм L=54 п. м. по ул. Архитектурная от ул. Мина до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=270 п. м. по ул. Бажова от ул. Мира до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=154 п. м, по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=129 п. м. по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=200 мм L=149 п. м. по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=190 п. м. по ул. Голубцова от ул. Кулибина до ул. Бажова. | 31.12.2036 г. | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=155 п. м. от д. № 15 по ул. Голубцова до ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=268 п. м по ул. Пузанова от ул. Бажова до ул. Толстого. | 31.12.2036 г. | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=470 п. м. от ВК1 до ВК2 в районе д. № 121 по ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=76 мм, L=20 п. м., в районе д. № 51 по ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=80 п. м., в районе д. № 53 по ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=136 п. м., по ул. Орджоникидзе от дома № 34 до дома № 42. | 31.12.2036 г. | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=400 п. м., по ул. Армейская. | 31.12.2036 г. | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=546 п. м., по ул. 10 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=220 п. м., по ул. Народная. | 31.12.2036 г. | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=1040 п. м.. по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=650 п. м., по ул. Коркинская. | 31.12.2036 г. | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., по ул. Фестивальная. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм. L=500 п. м., по ул. 6 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=500 п. м. по ул. 20 Партсъезда. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., по ул. 6 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Оренбургская. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм. L=390 п. м. по ул. Елецкая. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Воронежская. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=540 п. м., от ул. Крымская до ул. Оренбургская. | 31.12.2036 г. | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=618 п. м., по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,81 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=298 п. м., в районе ж. д. № 36 по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=50-159 мм, L=152 м/п, в районе ж. д. №№ 3в, 3г по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм, L=146 м/п, в районе ж. д. № 1.1а по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-150 мм, L=1100 п. м., по ул. Федотьева, от д. № 1-А до д. № 21. | 31.12.2036 г. | 10,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=540 п. м., по ул. Комсомольская от д. № 9 до ул. Федотьева. | 31.12.2037 г. | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Никитина. | 31.12.2037 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=100 п. м., по ул. Алексеева (Никитина - Федотьева). | 31.12.2037 г. | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=180 п. м., по ул. Ушакова до ул. Комсомольская. | 31.12.2037 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=700 п. м., по ул. Коммунистическая от д. № 9 до ВНС. | 31.12.2037 г. | 5,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=250 мм, L=120 п. м., по ул. Крымская до ВНС. | 31.12.2037 г. | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети с увеличением диаметра и с учётом противопожарных мероприятий, Д=160 мм, L=1640 п. м., от ул. Федотьева до ул. Лобачевского. | 31.12.2037 г. | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=540 п. м., по ул. Электровозная. | 31.12.2037 г. | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=960 п. м., по ул. Репина. | 31.12.2037 г. | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=430 п. м., в районе ж. д. №№ 30, 28, 26 по ул. Электровозная. | 31.12.2037 г. | 4,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=940 п. м., в районе ж. д. №№ 3, 5а, 9, 13 по ул. Терешковой. | 31.12.2037 г. | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=1060 п. м., от ул. Шукшина до Челюскина. | 31.12.2037 г. | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=660 п. м., по ул. Высоковольтная. | 31.12.2037 г. | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=221 п. м от ВК1 до ВК2 по ул. Луганская. | 31.12.2037 г. | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=150 мм L=242 п. м. от ВКЗ по ул. Театральная до д. № 2/1 по ул. Томская. | 31.12.2037 г. | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=348 м от ВКЗ по ул. Театральная до д. № 2/1 по ул. Томская. | 31.12.2037 г. | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=50-100 мм, L=340 п. м. с увеличением до Д=160 мм, от ул. Тухачевского до ул. Сахалинская. | 31.12.2037 г. | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=63-200 мм, L=260 п. м., с увеличением до Д=160 мм, от ул. Сахалинская, д. 14 до ул. Транспортная, д. 10. | 31.12.2037 г. | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=600 п. м., по ул. Транспортная, с увеличением до Д=160 мм, с установкой пожарного гидранта. | 31.12.2037 г. | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=100 мм, L=460 п. м. от ул. Томской до ул. Металлургической. | 31.12.2037 г. | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=100-200 мм, L=380 п. м. по ул. Луганская в районе домов №№ 4, 6а, 8. | 31.12.2037 г. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети 2 нити ст. Д=300 мм от скважины до ВНС жилой массив Октябрьский, L=2300 п. м. | 31.12.2037 г. | 39,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,36 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ориентировочно от ж. д. № 1 по ул. 26 Партсъезда до ул. Северная, ст. Д=200 мм, L=1484 п. м. | 31.12.2038 г. | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ст. Д=200 мм, L=1484 п. м. по ул. Российская от ул. 26 Партсъезда до ул. Гагарина. | 31.12.2038 г. | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=80 п. м., от ул. Отечественная до ул. Краснодонская. | 31.12.2038 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=76 п. м., от ул. Краснодонская до ул. Калачевская. | 31.12.2038 г. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
| Реконструкция сетей (вынос), расположенных на частных участках | 31.12.2038 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=640 п. м., по ул. 26 Партсъезда в районе домов №№ 1-7. | 31.12.2038 г. | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,01 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=170 п. м., в районе домов №№ 12-16 по ул. Ленина. | 31.12.2038 г. | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-150 мм. L=300 п. м.. в районе домов №№ 17-23а по ул. Северная. | 31.12.2038 г. | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100-200 мм, L=680 п. м, от ул. Гагарина до котельной. | 31.12.2038 г. | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=170 п. м., ул. Гагарина, д. 5. | 31.12.2038 г. | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| Капитальный ремонт запорной арматуры и ПГ на водопроводной сети скважины оз. Курочкино | 31.12.2038 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ст. Д=200 мм, L=920 п. м., по ул. Курская от ВНС жилой массив Вахрушевский до школы № 47 по ул. Курская. | 31.12.2038 г. | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=100 мм, L=610 п. м., по ул. Железняка от д. № 2 до ул. Дружбы. | 31.12.2038 г. | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=100 мм, L=610 п. м., по ул. Железняка, д. №№ 23, 26. | 31.12.2038 г. | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=150-250 мм, L=680 п. м., по ул. 22 Партсъезда. | 31.12.2038 г. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
| Итого по мероприятиям |  | 2 413,22 | 135,54 | 126,05 | 100,25 | 214,18 | 222,15 | 233,47 | 137,73 | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 115,59 | 129,36 | 107,83 | 155,43 | 126,55 | 134,18 | 73,93 |
| 3. Реконструкция/ модернизация ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 10 по ул. Лихачева до здания по ул. Томилова, 14А, Ду = 100мм, протяженность 0,21 км. | 31.12.2027 г. | 3,67 |  |  | 0,32 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм, протяженность 0,15 км. | 31.12.2027 г. | 3,28 |  |  | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водовода Ду = 500мм для КРТ 21 мкр., протяженность 0,16 км. | 31.12.2025 г. | 6,90 |  |  | 0,61 | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и автоматизация ВНС Копейского городского округа, мощностью 98,090 тыс.куб.м/сутки | 31.12.2025 г. | 59,24 |  |  | 5,24 | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт озоно-фильтровальной станции | 31.12.2025 г. | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация технологического оборудования станции водоочистки скважины, расположенной в р-не ТП 532 с. Калачево, мощность 35 м3/сут. | 31.12.2027 г. | 3,29 |  | 0,29 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | 31.12.2038 г. | 76,73 | 0,35 | 0,29 | 6,46 | 63,40 | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС (10 ед). | 31.12.2027 г. | 11,50 |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосных групп на энергоэффективные с каскадным регулированием и частотным управлением | 31.12.2026 г. | 36,00 |  |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение косметического ремонта зданий насосных станций | 31.12.2024 г. | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидационный тампонаж 12-ти скважин | 31.12.2025 г. | 5,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 48,40 | 0,30 | 0,30 | 12,30 | 12,00 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО капитальные вложения |  | 6 427,79 | 600,0 | 1 009 | 265,6 | 880,1 | 269,5 | 285,0 | 200,7 | 212,1 | 227,2 | 246,5 | 239,8 | 293,2 | 288,1 | 353,7 | 344,7 | 374,1 | 337,9 |

Раздел 2.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки, мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение очистки промывных вод ресурсосберегающей организацией, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных установок предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, организована сигнализация утечки хлора, находится в исправном рабочем состоянии система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

Раздел 2.6. «Цены (тарифы) в сфере водоснабжения»

    - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет.

Постановлением администрации Копейского городского округа № 3043-п от 30.12.2020 года «О внесении изменения в Постановление администрации Копейского городского округа от 28.11.2018года № 2967-п» МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту МУП «КСВВ») определено гарантирующей организацией для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

В связи с тем, что объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения переданы администрацией Копейского городского округа в хозяйственное ведение МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» с 11 января 2021года, в Актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения представлены тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение с 01 мая 2021 года.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «КСВВ», оказывающего
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского
городского округа Челябинской области, на 2021 год

| № п/п | Вид тарифов | Тарифы, руб./куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  | с 1 мая по 30 июня |  | с 1 июля по 31 декабря |  |
|  |  | без учета НДС* | с учетом НДС* | без учета НДС* | с учетом НДС* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На питьевую воду | 34,86 | 41,83 | 34,86 | 41,83 |
| 2 | На водоотведение | 24,44 | 29,33 | 24,44 | 29,33 |

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21/7 от 29 апреля 2021 г. МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «КСВВ», оказывающего
     услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского
     городского округа Челябинской области, на 2022 год

| № п/п | Вид тарифов | Тарифы, руб./куб.м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | с 1 января по 30 июня |  | с 1 июля по 31 декабря |  |
|  |  | без учета НДС* | с учетом НДС* | без учета НДС* | с учетом НДС* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | На питьевую воду | 34,86 | 41,83 | 36,42 | 43,70 |
| 2 | На водоотведение | 24,44 | 29,33 | 27,10 | 32,52 |

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/10 от 03 декабря 2021 г. МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Расчет тарифов производим следующими методами:

- экономически обоснованных расходов (НВВ);

- долгосрочной индексации.

При формировании тарифной заявки производится расчет показателей надёжности и качества оказываемых услуг, а также формируется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Расчеты производятся в соответствии с действующим законодательством и методиками. В составе тарифной заявки формируется производственная программа по водоснабжению.

Расчет тарифов на воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В случае, если для организации, оказывающей услуги по водоснабжению или транспортировке воды, тарифы на воду или транспортировку воды устанавливаются впервые (новая организация или услуги по водоснабжению/транспортировке воды ранее не оказывались), для расчета применяется Метод экономически обоснованных расходов (затрат). Его иногда называют «Метод НВВ» (НВВ - необходимая валовая выручка). Методика расчета тарифов на воду и транспортировку воды методом экономически обоснованных расходов (затрат) утверждена приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет тарифов на воду методом экономически обоснованных расходов (затрат) включает следующие этапы:

- Анализ схем сетей водоснабжения

- Формирование баланса водопотребления на период регулирования

- Изучение технологического процесса водоснабжения

- Нормативный расчет расхода воды на технологические нужды, расчет потерь воды при ее производстве и транспортировке на период регулирования

- Формирование баланса водоснабжения

- Расчет нормативного расхода материалов (химических реагентов и прочих материалов) для очистки и обеззараживания воды и затрат на их приобретение

- Расчет нормативного расхода электроэнергии и затрат на покупку электроэнергии

- Расчет расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды с фонда оплаты труда

- Расчет расходов на амортизационные отчисления

- Расчет расходов на ремонт

- Расчет расходов на аренду и лизинговые платежи

- Расчет расходов на покупную продукцию

- Расчет цеховых расходов

- Расчет административных расходов

- Расчет расходов на уплату налогов и сборов

- Расчет нормативной прибыли

- Расчет тарифов на воду

- Формирование производственной программы по водоснабжению

- Формирование тарифного предложения (тарифной заявки) для установления тарифов на воду

    - Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению.

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 78/12 от 16.12.2021 года «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» на 2022 год» утверждены тарифы на подключение с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

Раздел 2.7. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» (с разбивкой по годам)

    - Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по всем сценариям.

Расчет стоимости нового строительства выполнен на основе коммерческих предложений на оборудование, сопоставления данных ранее выполненных проектов, справочных материалов.

Стоимость поставки оборудования определена на основе укрупнённой ведомости оборудования.

Расчёт стоимости проектных работ, услуг по управлению проектом, пуско-наладочных работ выполнен ресурсным методом в соответствии со сметно-нормативной базой 2001 года. При расчёте были использованы Государственные элементные сметные нормативы ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 81-02-26-2001, ГЭСНм 81-03-06-2001, ГЭСНп 81-05-07-2001.

Расчёт стоимости работ по монтажу оборудования выполнен на базе укрупнённых расценок на монтаж, действующих коэффициентов, стоимости в ранее выполненных проектах (применительно).

К стоимости оборудования, полученной из указанных источников, дополнительно применены следующие единые для всех позиций дополнительные затраты:

- затраты на транспортировку до площадки строительства, включая обработку и хранение груза – в размере 5%;

- затраты на расходные материалы и запасные части на период пуско-наладочных работ – в размере 1,5% от стоимости оборудования.

Учтены затраты на:

- проектно-изыскательские работы;

- управление проектом;

- пуско-наладочные работы;

- шеф-монтажные работы;

- прочие услуги.

    - Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам с учетом индексов МЭ

Таблица 2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценария развития системы водоснабжения  с разбивкой по годам с учетом индексов МЭ до 2038 года.

| Наименование мероприятия | Срок реализации проекта | Итоговая стои-мость, млн.руб. | 2022. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ИЦВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного резервуара в п. Северный Рудник, V = 200куб.м | 31.12.2025 г. | 225,54 |  | 19,94 | 102,80 | 102,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 225,54 | 0,00 | 19,94 | 102,80 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство водопроводных сетей новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строитедьство кольцевого водопровода для КРТ 21 мкр. Ду = 250мм, Ду = 160мм | 31.12.2025 г. | 45,66 |  |  | 4,04 | 41,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, Ду = 225 мм | 31.12.2025 г. | 13,06 |  |  | 1,15 | 11,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводнй сети до КРТ в пос. Потанино Ду=150мм, строительство второй нитки водовода в пос. Потанино, Ду = 225мм | 31.12.2025 г. | 131,76 |  |  | 11,65 | 120,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=225 от водовода Ду = 820мм до КРТ в пос. Октябрьский | 31.12.2025 г. | 251,05 |  |  | 22,20 | 228,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=110 от пос. Октябрьский до с.Синеглазово | 31.12.2025 г. | 54,22 |  |  | 4,79 | 49,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй нитки водовода от ВНС п. Горняк до ВНС пос. Северный Рудник Ду = 300мм | 31.12.2025 г. | 20,03 |  | 1,77 |  | 18,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция участка водовода Челябинск-Копейск | 31.12.2023 г. | 1 256,20 | 439,67 | 816,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство ВНС на водоводе Челябинск - Копейск, в р-не жилого массива Старокамышинск | 31.12.2023 г. | 68,90 | 24,11 | 44,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети для новых объектов (перспективное подключение)*, протяженность 30 км. | 31.12.2038 г. | 1 823,02 |  |  |  | 17,50 | 29,25 | 45,39 | 59,93 | 75,92 | 93,52 | 112,87 | 124,16 | 163,89 | 180,27 | 198,3 | 218,13 | 239,95 | 263,94 |
| Итого по мероприятиям |  | 3 663,90 | 463,79 | 863,09 | 43,84 | 487,67 | 29,25 | 45,39 | 59,93 | 75,92 | 93,52 | 112,87 | 124,16 | 163,89 | 180,27 | 198,30 | 218,13 | 239,95 | 263,94 |
| 2. Капитальный ремонт ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода на участке от ул. Дундича (р-н школы № 43 по ул. Новосибирская 21) - до водопроводного колодца в районе ул. Кадровик, Ду = 200мм, протяженность 0,55 км. | 31.12.2027 г. | 8,78 |  | 0,78 |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Ду = 500мм, от узла учета Ленинского р-на - до водопроводной камеры западнее ГСК "Кировец", протяженность 1,7 км. | 31.12.2027 г. | 240,23 |  | 21,24 |  | 73,00 | 73,00 | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каптальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Гольца до ж.д. №9Б по ул. Гольца, Ду = 150 мм, протяженность 0,1 км. | 31.12.2027 г. | 2,67 |  |  |  | 0,24 | 1,22 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, пвх Д=500 мм по ул. О. Кошевого в районе церкви, L=260 м. | 31.12.2022 г. | 7,45 | 7,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети ст. Д=500 мм по пр. Славы от ж/д № 9 до ж/д №13, L=170 м. | 31.12.2022 г. | 4,87 | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка сети водопровода п/э Д=225 мм от ж/д 33а до ж/д35а по пр. Победы, L=489,5 м. | 31.12.2022 г. | 4,59 | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка сети водопровода ст. Д=500 мм в районе ж/д 60-64 по ул. Борьбы (ГСК Лада). L=285 м. Ремонт колодцев. | 31.12.2022 г. | 8,16 | 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, п/э Д=225 мм от пр. Победы до ул. Телеграфная, L=2 500 м. | 31.12.2022 г. | 23,04 | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети п/э Д=225 мм от ул. Борьбы до ул. Пестеля, L=2 800 м. | 31.12.2022 г. | 25,81 | 25,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации, ст. Д=300 мм от пр. Победы в районе ж/д № 35до ул. Бабушкина, L=3 600 м. | 31.12.2022 г. | 61,61 | 61,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации, ст. Д=300 мм от водопроводной камеры «ВКЗ» до ВНС жилой массив Потанино, L=1 800 м. | 31.12.2023 г. | 30,81 |  | 30,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от водопроводной камеры, расположенной по ул. Талалихина/ул. Жданова до водопроводной камеры, расположенной в районе ж. д. № 21 по ул. Екимова, L= 1000 м. | 31.12.2023 г. | 17,11 |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации и Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=200 мм от водопроводного колодца, расположенного в районе ж. д. № 37 по ул. Борьбы до водопроводного колодца, расположенного в районе ж. д. № 33 по ул. Ленина L=1 015 м. | 31.12.2023 г. | 9,36 |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=150 мм по ул. Лихачева от ул. Борьбы до ул. Фруктовая, L=1 640 м. | 31.12.2023 г. | 15,41 |  | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=200 мм от ул. Крылова до ул. Федячкина, L=3400 м. Ремонт колодцев и камер. Капитальный ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов. | 31.12.2023 г. | 31,34 |  | 31,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=500 мм, L=3 500 от ВНС 4-го участка до ул. Якира. | 31.12.2024 г. | 100,25 |  |  | 100,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300, L=4 445 м от ВНС 4-го участка до ул. Якира. | 31.12.2025 г. | 76,07 |  |  |  | 76,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=100 мм, L=1050 м от шахты 201 по ул. Забойщиков. | 31.12.2025 г. | 8,56 |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=200 мм, L=2900 м от ул. Долгорукова до ул. Тюменская. | 31.12.2025 г. | 26,73 |  |  |  | 26,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации и Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=200 мм от ул. Яблочкина до ул. Кемеровская, L=2920 м. | 31.12.2025 г. | 26,92 |  |  |  | 26,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=300 мм, L=2 070 м от ВНС жилой массив Горняк до ул. Лермонтова. | 31.12.2026 г. | 35,43 |  |  |  |  | 35,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=500 мм, L=3 835 м от ВНС жилой массив Старокамышинск по ул. Гражданская. | 31.12.2026 г. | 109,84 |  |  |  |  | 109,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации от ул. Мечникова, 1 до ул. Промкооперативная, L=1900 м. | 31.12.2027 г. | 54,42 |  |  |  |  |  | 54,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300 мм от ул. Мечникова, 1 до КНС № 3, L=5970 м | 31.12.2027 г. | 102,17 |  |  |  |  |  | 102,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг. Д=300 мм от ул. Полякова до ВНС жилой массив Старокамышинск, L=1200 м. | 31.12.2028 г. | 20,54 |  |  |  |  |  |  | 20,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от ж. д. № 4 до ж. д. № 44 по ул. Высоковольтная ст. Д=100 мм, L= 1102 м. | 31.12.2028 г. | 8,99 |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Д=100 мм, L=900 м по ул. Короленко до ВНС жилой массив Горняк. | 31.12.2028 г. | 7,34 |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети чуг, Д=200 мм, L=400 м по ул. Короленко до ВНС жилой массив Горняк. | 31.12.2028 г. | 3,69 |  |  |  |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации чуг. Д=300 мм, L=1000 м от ул. Братьев Гожевых до ул. Меховова. | 31.12.2028 г. | 17,11 |  |  |  |  |  |  | 17,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=200, L =1080 м от ул. Орджоникидзе до ул. Федотьева. | 31.12.2028 г. | 9,95 |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=250 мм, L=5300 м от ул. Орджоникидзе до ул. Федотьева. | 31.12.2028 г. | 70,12 |  |  |  |  |  |  | 70,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=500 мм от ВНС III подъема до ВНС по ул. Федячкина, 15 и от ВНС по ул. Федячкина, 15 до ВНС п. Северный Рудник, L=14000 м. | 31.12.2031 г. | 400,98 |  |  |  |  |  |  |  | 133,66 | 133,66 | 133,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации ст. Д=250 мм от ВНС по ул. Федячкина, 15 до водовода по ул. Пограничная, L=2500 м. | 31.12.2032 г. | 33,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,07 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, выведенного из эксплуатации чуг. Д=400 мм от ВНС мясокомбината до водовода № 8 по пр. Победы, L=3000 м. | 31.12.2032 г. | 63,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,77 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт перемычки на сети водопровода п/э Д=225 мм L=152 п. м. по ул. Борьбы на участке от пер. Больничный до ул. Лихачёва. | 31.12.2032 г. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по ул. Кузнецова, на участке от ул. Б. Гожевых - до д. № 31 по ул. Кузнецова, протяженность 396 п. м. | 31.12.2032 г. | 3,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=110 мм по ул. Б. Гожевых в районе ж. д. № 2, протяженность 30 п. м. | 31.12.2032 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=100 мм и вводов в жилые дома №№ 1, 3, 5 по пер. Технический, протяженность 72 п. м. | 31.12.2032 г. | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по пер. 2-й Снайперский, на участке от ул. Кузнецова до д. № 3 по пер. 2-й Снайперский, протяженность 112 п. м. | 31.12.2032 г. | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Д=160 мм по ул. Б. Хмельницкого от ул. Лихачёва до д. № 89 по ул. Б. Хмельницкого | 31.12.2032 г. | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм, проложенных в стальном кожухе Д-250 мм, по ул. Лихачёва от ул. Железнодорожной до камеры в районе дома № 63 по ул. Борьбы | 31.12.2033 г. | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК 2 до ВК 3 Д=100 мм, L= 746 п. м. п. Советов. | 31.12.2033 г. | 6,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутри дворовой системы водоснабжения Д= 100 мм, L= 140 п. м. к ж. д. № 6/1, 6/2 п. Советов. | 31.12.2033 г. | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Д= 100 мм, L= 130 п. м. от ж. д. № 26 до ж. д. № 27 пр. Победы. | 31.12.2033 г. | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения Д= 100 - 150 мм, L = 890 п. м. от ж. д. № 27 пр. Победы до пер. Юннатов. | 31.12.2033 г. | 8,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм на участке между ж. д. № 10 и № 12 по ул. Гольца, протяженностью 32 п. м. | 31.12.2033 г. | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм на участке от ж. д. № 14 по ул. Учительская до ж. д. № 33а по пр. Победы, протяженностью 120 п. м. | 31.12.2033 г. | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм по ул. Екимова от ул. Учительская до ул. Хохрякова, протяженностью 310 п. м. | 31.12.2033 г. | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=200-300 мм по ул. Макаренко от ул. Гольца до ул. Учительская, протяженностью 254 п. м. | 31.12.2033 г. | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=150 мм по ул. Кожевникова и пер. Юннатов, протяженностью 600 п. м. | 31.12.2033 г. | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода Д=100 мм от ул. Макаренко до котельной, протяженностью 130 п. м. | 31.12.2033 г. | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм, L=117 м от д. № 6 до д. № 1 по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из п/э труб Д=225 мм, L=80 м от пр. Славы до д. № 4а по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из п/э труб Д=100 мм, L= 103 м от пр. Славы до д. № 4а по пер. Свободы. | 31.12.2033 г. | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=268 м по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=300 мм L=169 м по пр. Ильича от пр. Славы до пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=500 мм L=99 м в районе д. № 11 по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=142 м в районе д. № 11 по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=252 м, в районе д. №№ 15, 13а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=114 мм L=150 м в районе д. №№ 10, 12 по пр. Ильича | 31.12.2033 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=74 м в районе д. №№ 10, 12 по пр. Ильича | 31.12.2033 г. | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=225 м от ж. д. №№ 26, 22, 24 а по ул. Калинина до ВК1, расположенного в районе ж. д. № 20а по ул. Калинина. | 31.12.2033 г. | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=300 мм L=660 м от ВК2, расположенного в районе ж. д. № 29 по пр. Славы, до ВК 3, расположенного в районе ж. д. № 5 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=145 м от ж. д. № 7а по пр. Ильича до ВК 4, расположенного вблизи ж. д. № 7а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=63 мм L=35 м от ж. д № 5 по пр. Коммунистический до ВК 5, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети стальных труб Д=100 мм L=44 м от ж. д № 5 по пр. Коммунистический до ВК 5, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L= 121 м от ж. д № 11 по пр. Коммунистический до ВК6, расположенного в районе ж. д. № 9а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=165 м от ж. д № 9 по пр. Коммунистический до насосной станции, расположенной в районе ж. д. № 22 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=250 мм L=570 м от ж. д № 13 по пр. Ильича до ж. д. № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 7,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=75 м от ВК7, расположенного в районе ж. д № 13 по пр. Коммунистический, до насосной станции, расположенной в районе ж. д № 13 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=66 м от ж. д № 7 по пр. Ильича до ВК8, расположенного в районе ж. д. № 13а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из чугунных труб Д=200 мм L=680 м, по ул. Жданова от д. № 11 по ул. Гольца до д. № 6а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=220 мм по пр. Славы от д. № 29 по ул. Жданова до д. № 4а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из п/этил. труб Д=100 мм L=80 м по пр. Славы от д. № 29 по ул. Жданова до д. № 4а по пр. Славы. | 31.12.2033 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ввода ж. д. № 13 по пр. Победы из стальных труб Д=150 мм L=10 м | 31.12.2033 г. | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из чугунных труб Д=200 мм L=66 м, по пр. Победы в районе ж. д. № 17 | 31.12.2033 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=112 м, по ул. Гольца от д. № 76 до д. № 7в. | 31.12.2033 г. | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=98 м, к ж. д. № 96 по ул. Гольца | 31.12.2033 г. | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=254 п. м., по ул. К. Маркса. | 31.12.2033 г. | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=150 п. м., в районе домов №№ 25,25а,25б по ул. Жданова. | 31.12.2033 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=450 п. м., по ул. Щербакова. | 31.12.2033 г. | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=180 п. м., от д. № 34 до, д. № 34а по ул. Гастелло. | 31.12.2033 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=400 мм, L=210 п. м., от ул. Тюленина до ул. Волкова. | 31.12.2033 г. | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей (вынос) водоснабжения, выполненных из стальных труб Д=100 мм L=50 м, ул. Борьбы, 37. | 31.12.2033 г. | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| ·Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=172 м от д.№ 37 до д.№ 33 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |
| ·Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=178 м от д.№ 29 до д. № 25 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=20 м в районе д. № 1 по пр. Победы | 31.12.2033 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=38 м в районе д. № 1а по пр. Победы | 31.12.2033 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=325 м по пр. Победы от д. № 1 до д.№ 62б по ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=47 м в районе д. № 24, № 26 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=256 м в районе д. № 24, № 26 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=203 м | 31.12.2033 г. | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=50 мм L=93 м в районе д. № 14 по ул. Борьбы. | 31.12.2033 г. | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=145 м, от д. № 53, № 53а до д. № 51 по ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=76 мм L=147 м, от д.№48 по ул. Темника до ВК1, расположенного на ул. Ленина. | 31.12.2033 г. | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=37 м в районе д. № 16 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=200 мм L=109 м в районе д. № 14а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=150 мм L=53 м, в районе д. № 14а по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (Капитальный ремонт с увеличением диаметра) участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=110 м от д. № 14а по пр. Коммунистический до насосной станции. | 31.12.2033 г. | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=100 мм L=206 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=50 мм L=16 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=72 м в районе д. № 14, № 12 по пр. Коммунистический. | 31.12.2033 г. | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Ленина на участке от пр. Ильича до д. № 1 по ул. Ленина Д=100 мм, L=922 п. м. | 31.12.2034 г. | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоснабжения по пр. Ильича на участке от д. № 26 до д № 12, Д=200 мм, L=260 п. м. | 31.12.2034 г. | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=500 п. м., от д. № 27 по ул. Кирова до д. № 24 по ул. Грибоедова. | 31.12.2034 г. | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=150 п. м., от д. № 26 до д. № 22 по ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=180 п. м., по ул. Павлова. | 31.12.2034 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных вводов, выполненных из стальных труб, по адресам: | 31.12.2034 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-2, Д=25 мм, L=6 м; | 31.12.2034 г. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| ул. Китайская-18, Д=50 мм, L=25 м; | 31.12.2034 г. | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |
| ул. Китайская-4, Д50 мм, L=26 м; | 31.12.2034 г. | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-1а, Д=50 мм, L=22 м; | 31.12.2034 г. | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-5, Д=50мм, L=49 м; | 31.12.2034 г. | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-5, Д=50 мм, L=17 м; | 31.12.2034 г. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-4, Д=50 мм, L=13 м; | 31.12.2034 г. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ул. Брюсова-6, Д=40 мм, L=9 м; | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-11, Д=50 мм, L=32 м; | 31.12.2034 г. | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
| ул. Обухова-11а, Д=50 мм, L=34 м; | 31.12.2034 г. | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-7, Д=50 мм, L=10 м; | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-13, Д=50 мм, L=20 м; | 31.12.2034 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-15, Д=32 мм, L=10 м; | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-18, 20. Д=25 мм, L=30 м: | 31.12.2034 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-14,16. Д=25 мм, L=17 м: | 31.12.2034 г. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-14,16. Д=50 мм, L=13 м: | 31.12.2034 г. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-39а, Д=50 мм, L=8 м: | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-39, Д=32 мм. L= 10 м: | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| выполненных из полиэтиленовых труб, по адресам: | 31.12.2034 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ул. Кирова-19. Д=32 мм. L=42 м; | 31.12.2034 г. | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| ул. Федячкина-34, Д=32 мм, L=9 м; | 31.12.2034 г. | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=266 м от д. № 34 по ул. Обухова до ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=47 м от д. № 34 по ул. Обухова до д. № 4 по ул. Брюсова. | 31.12.2034 г. | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=38 м в районе д. № 4 по ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=60 м в районе д. № 4 по ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=73 м по ул. Федячкина до ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб из чугунных труб Д=50 мм L=58 м от д. № 7 по ул. Федячкина до ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=32 мм L=31 м от д. № 1, № 1а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=53 м от д. № 1, № 1а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=28 м от д. № 9, № 11 по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=164 м от д. № 10 по ул. Федячкина до д. № 15 по ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=25 мм L-10 м от д. № 13а по ул. Обухова до колодца ВК1 на ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=68 м от д. № 13а по ул. Обухова до колодца ВК1 на ул. Обухова. | 31.12.2034 г. | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=300 мм L=300 м от д. № 27 по ул. Кирова до насосной станции. | 31.12.2034 г. | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=32 мм L=6 м от д. № 37, № 37а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=80 мм L=30 м от д. № 37, № 37а по ул. Кирова до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=102 м от д. № 19 по ул. Федячкина до насосной станции. | 31.12.2034 г. | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=50 мм L=76 м от д. №34 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 31.12.2034 г. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=300 мм L=218 м по ул. Кирова от д. № 3 до д. № 33 по ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=576 м по ул. Кирова от д. № 3 до д. № 33 по ул. Федячкина. | 31.12.2034 г. | 5,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=250 мм L=215 м по ул. Федячкина от д. № 14 до д. № 32. | 31.12.2034 г. | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=213 м по ул. Федячкина от д. № 14 до д. № 32. | 31.12.2034 г. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=350 п. м., по ул. К. Цеткин. | 31.12.2034 г. | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=330 п. м., по ул. Столичная. | 31.12.2034 г. | 2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=159 мм, L=1250 п. м., по ул. Меховова. | 31.12.2034 г. | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=159 мм, L=160 п. м., по ул. Семёнова в районе домов №№ 23, 25, 25а. | 31.12.2034 г. | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=712 п. м., по ул. Краснофлотская. | 31.12.2034 г. | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-63 мм, L=280 п. м., по ул. Пилотов. | 31.12.2034 г. | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=240 п. м., по ул. Школьная. | 31.12.2034 г. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=300 п. м., по ул. Куйбышева. | 31.12.2034 г. | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=310 п. м., от ул. Рогалёва до ул. Пестеля. | 31.12.2034 г. | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., на участке от ул. Пестеля до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=530 п. м., на участке от ж. д. № 17 по ул. Чернышевского до ул. Пестеля по ул. Елькина. | 31.12.2034 г. | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=350 п. м., по ул. Пестеля на участке от ул. Черняховского до ул. Елькина. | 31.12.2034 г. | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=59 мм. L=160 п. м., по ул. Ломоносова в районе домов №№ 27 – 37. | 31.12.2034 г. | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=400 п. м., по ул. Кутузова от дома № 5 до ул. 19 Партсъезда. | 31.12.2034 г. | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=360 п. м. по ул. 19 Партсъезда от дома № 41 до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=150 мм. L=330 п. м. по ул. 19 Партсъезда от дома № 41 до ул. Чернышевского. | 31.12.2034 г. | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (имена) водопроводной сети, Д=76 мм. Д=57 мм L=75 п. м. по ул. 19 Партсъезда в районе дома № 27-а. | 31.12.2034 г. | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=63 мм. L=720 п. м.. по ул. Елькина. | 31.12.2035 г. | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=960 п. м.. по ул. Васенко. | 31.12.2035 г. | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=350 п. м., по ул. Чкалова. | 31.12.2035 г. | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=63 мм. L=480 п. м.. по ул. Одесская. | 31.12.2035 г. | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=240 п. м., по ул. Прогресса. | 31.12.2035 г. | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=150 мм. L=900 п. м.. по ул. Чапаева. | 31.12.2035 г. | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150мм, L=460 п. м. по ул. Науки. | 31.12.2035 г. | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=150 мм, L=800 п. м., по ул. 19 Партсъезда. | 31.12.2035 г. | 7,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150-200 мм, L=900 п. м. по ул. Чернышевского. | 31.12.2035 г. | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм. L=720 п. м. по ул. Лермонтова. | 31.12.2035 г. | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм. L=470 п. м. по ул. Севастопольская. | 31.12.2035 г. | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=300 мм. L=700 п. м. по ул. Чапаева. | 31.12.2035 г. | 11,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=200 мм, L=350 п. м. по ул. Чернышевского, 45. | 31.12.2035 г. | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=57 мм, L=260 п. м., по ул. Красноярская. | 31.12.2035 г. | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=490 п. м., по ул. Новосибирская. | 31.12.2035 г. | 4,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=1100 п. м., между ул. Новосибирская, ул. Гончарова. | 31.12.2035 г. | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, Д=159 мм L=380 п. м. в районе ул. Гаага. | 31.12.2035 г. | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=530 п. м. в районе д/с № 18. | 31.12.2035 г. | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, с увеличением до Д=200 мм, L=1500 п. м. по ул. Масленникова от дома № 48 до дома № 95. | 31.12.2035 г. | 13,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,83 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=1240 п. м., по ул. Дундича – Пограничная. | 31.12.2035 г. | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=460 п. м., по ул. Жигулевская. | 31.12.2035 г. | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=200 мм, L=980 п. м., по ул. Некрасова. | 31.12.2035 г. | 9,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=520 п. м., по ул. Литвинова от дома № 55 до дома № 85. | 31.12.2035 г. | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150-200 мм, L=1000 п. м., по ул. Испанская. | 31.12.2035 г. | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50-100 мм, L=1028 п. м., по ул. Забойщиков. | 31.12.2036 г. | 8,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=262 п. м., от ул. Харьковская до ул. Забойщиков. | 31.12.2036 г. | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=446 п. м., по ул. Харьковская. | 31.12.2036 г. | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=76 мм, L=344 п. м., по ул. Астраханская. | 31.12.2036 г. | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=44 п. м., по ул. Крылова, 1. | 31.12.2036 г. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=331 м по ул. Голубцова от ул. Мира до ул. Л. Чайкиной. | 31.12.2036 г. | 3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=225 мм L=278 п. м. по ул. Голубцова от ул. Мира до ул. Л. Чайкиной. | 31.12.2036 г. | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=180 п. м. по ул. Л. Чайкиной от ул. Голубцова до ул. Кулибина. | 31.12.2036 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=176 м по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=395 п. м. по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб чугунных труб Д=150 мм L=278 п. м. по ул. Луначарского от ул. Голубцова до ул. Архитектурная. | 31.12.2036 г. | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=63 мм L=213 п. м. по ул. Архитектурная от ул. Мина до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=150 мм L=54 п. м. по ул. Архитектурная от ул. Мина до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=270 п. м. по ул. Бажова от ул. Мира до ул. Луначарского. | 31.12.2036 г. | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=154 п. м, по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=150 мм L=129 п. м. по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=200 мм L=149 п. м. по ул. Бажова от ул. Луначарского до ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=190 п. м. по ул. Голубцова от ул. Кулибина до ул. Бажова. | 31.12.2036 г. | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=155 п. м. от д. № 15 по ул. Голубцова до ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=268 п. м по ул. Пузанова от ул. Бажова до ул. Толстого. | 31.12.2036 г. | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм L=470 п. м. от ВК1 до ВК2 в районе д. № 121 по ул. Урицкого. | 31.12.2036 г. | 3,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,83 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=76 мм, L=20 п. м., в районе д. № 51 по ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=80 п. м., в районе д. № 53 по ул. Мира. | 31.12.2036 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=136 п. м., по ул. Орджоникидзе от дома № 34 до дома № 42. | 31.12.2036 г. | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=400 п. м., по ул. Армейская. | 31.12.2036 г. | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=546 п. м., по ул. 10 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=220 п. м., по ул. Народная. | 31.12.2036 г. | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=1040 п. м.. по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=650 п. м., по ул. Коркинская. | 31.12.2036 г. | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., по ул. Фестивальная. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм. L=500 п. м., по ул. 6 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=500 п. м. по ул. 20 Партсъезда. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=500 п. м., по ул. 6 Пятилетки. | 31.12.2036 г. | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Оренбургская. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм. L=390 п. м. по ул. Елецкая. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Воронежская. | 31.12.2036 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=540 п. м., от ул. Крымская до ул. Оренбургская. | 31.12.2036 г. | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=618 п. м., по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,81 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=298 п. м., в районе ж. д. № 36 по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=50-159 мм, L=152 м/п, в районе ж. д. №№ 3в, 3г по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100 мм, L=146 м/п, в районе ж. д. № 1.1а по ул. Троицкая. | 31.12.2036 г. | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-150 мм, L=1100 п. м., по ул. Федотьева, от д. № 1-А до д. № 21. | 31.12.2036 г. | 10,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=540 п. м., по ул. Комсомольская от д. № 9 до ул. Федотьева. | 31.12.2037 г. | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=390 п. м., по ул. Никитина. | 31.12.2037 г. | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=100 п. м., по ул. Алексеева (Никитина - Федотьева). | 31.12.2037 г. | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=180 п. м., по ул. Ушакова до ул. Комсомольская. | 31.12.2037 г. | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=700 п. м., по ул. Коммунистическая от д. № 9 до ВНС. | 31.12.2037 г. | 5,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=250 мм, L=120 п. м., по ул. Крымская до ВНС. | 31.12.2037 г. | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети с увеличением диаметра и с учётом противопожарных мероприятий, Д=160 мм, L=1640 п. м., от ул. Федотьева до ул. Лобачевского. | 31.12.2037 г. | 15,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=540 п. м., по ул. Электровозная. | 31.12.2037 г. | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=960 п. м., по ул. Репина. | 31.12.2037 г. | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=430 п. м., в районе ж. д. №№ 30, 28, 26 по ул. Электровозная. | 31.12.2037 г. | 4,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=940 п. м., в районе ж. д. №№ 3, 5а, 9, 13 по ул. Терешковой. | 31.12.2037 г. | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=50 мм, L=1060 п. м., от ул. Шукшина до Челюскина. | 31.12.2037 г. | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=660 п. м., по ул. Высоковольтная. | 31.12.2037 г. | 5,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=221 п. м от ВК1 до ВК2 по ул. Луганская. | 31.12.2037 г. | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из чугунных труб Д=150 мм L=242 п. м. от ВКЗ по ул. Театральная до д. № 2/1 по ул. Томская. | 31.12.2037 г. | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети из стальных труб Д=200 мм L=348 м от ВКЗ по ул. Театральная до д. № 2/1 по ул. Томская. | 31.12.2037 г. | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=50-100 мм, L=340 п. м. с увеличением до Д=160 мм, от ул. Тухачевского до ул. Сахалинская. | 31.12.2037 г. | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=63-200 мм, L=260 п. м., с увеличением до Д=160 мм, от ул. Сахалинская, д. 14 до ул. Транспортная, д. 10. | 31.12.2037 г. | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=63 мм, L=600 п. м., по ул. Транспортная, с увеличением до Д=160 мм, с установкой пожарного гидранта. | 31.12.2037 г. | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=100 мм, L=460 п. м. от ул. Томской до ул. Металлургической. | 31.12.2037 г. | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети Д=100-200 мм, L=380 п. м. по ул. Луганская в районе домов №№ 4, 6а, 8. | 31.12.2037 г. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети 2 нити ст. Д=300 мм от скважины до ВНС жилой массив Октябрьский, L=2300 п. м. | 31.12.2037 г. | 39,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,36 |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ориентировочно от ж. д. № 1 по ул. 26 Партсъезда до ул. Северная, ст. Д=200 мм, L=1484 п. м. | 31.12.2038 г. | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ст. Д=200 мм, L=1484 п. м. по ул. Российская от ул. 26 Партсъезда до ул. Гагарина. | 31.12.2038 г. | 13,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,68 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=80 п. м., от ул. Отечественная до ул. Краснодонская. | 31.12.2038 г. | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=76 п. м., от ул. Краснодонская до ул. Калачевская. | 31.12.2038 г. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
| Реконструкция сетей (вынос), расположенных на частных участках | 31.12.2038 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=150 мм, L=640 п. м., по ул. 26 Партсъезда в районе домов №№ 1-7. | 31.12.2038 г. | 6,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,01 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм, L=170 п. м., в районе домов №№ 12-16 по ул. Ленина. | 31.12.2038 г. | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100-150 мм. L=300 п. м.. в районе домов №№ 17-23а по ул. Северная. | 31.12.2038 г. | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети. Д=100-200 мм, L=680 п. м, от ул. Гагарина до котельной. | 31.12.2038 г. | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, Д=100 мм. L=170 п. м., ул. Гагарина, д. 5. | 31.12.2038 г. | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| Капитальный ремонт запорной арматуры и ПГ на водопроводной сети скважины оз. Курочкино | 31.12.2038 г. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети, ст. Д=200 мм, L=920 п. м., по ул. Курская от ВНС жилой массив Вахрушевский до школы № 47 по ул. Курская. | 31.12.2038 г. | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=100 мм, L=610 п. м., по ул. Железняка от д. № 2 до ул. Дружбы. | 31.12.2038 г. | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=100 мм, L=610 п. м., по ул. Железняка, д. №№ 23, 26. | 31.12.2038 г. | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети на участке ст. Д=150-250 мм, L=680 п. м., по ул. 22 Партсъезда. | 31.12.2038 г. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
| Итого по мероприятиям |  | 2 413,22 | 135,54 | 126,05 | 100,25 | 214,18 | 222,15 | 233,47 | 137,73 | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 115,59 | 129,36 | 107,83 | 155,43 | 126,55 | 134,18 | 73,93 |
| 3. Реконструкция/ модернизация ИЦВ и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 10 по ул. Лихачева до здания по ул. Томилова, 14А, Ду = 100мм, протяженность 0,21 км. | 31.12.2027 г. | 3,67 |  |  | 0,32 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм, протяженность 0,15 км. | 31.12.2027 г. | 3,28 |  |  | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водовода Ду = 500мм для КРТ 21 мкр., протяженность 0,16 км. | 31.12.2025 г. | 6,90 |  |  | 0,61 | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и автоматизация ВНС Копейского городского округа, мощностью 98,090 тыс.куб.м/сутки | 31.12.2025 г. | 59,24 |  |  | 5,24 | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт озоно-фильтровальной станции | 31.12.2025 г. | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация технологического оборудования станции водоочистки скважины, расположенной в р-не ТП 532 с. Калачево, мощность 35 м3/сут. | 31.12.2027 г. | 3,29 |  | 0,29 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | 31.12.2038 г. | 76,73 | 0,35 | 0,29 | 6,46 | 63,40 | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС (10 ед). | 31.12.2027 г. | 11,50 |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосных групп на энергоэффективные с каскадным регулированием и частотным управлением | 31.12.2026 г. | 36,00 |  |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение косметического ремонта зданий насосных станций | 31.12.2024 г. | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидационный тампонаж 12-ти скважин | 31.12.2025 г. | 5,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | 48,40 | 0,30 | 0,30 | 12,30 | 12,00 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО капитальные вложения |  | 6 427,79 | 600,0 | 1 009 | 265,6 | 880,1 | 269,5 | 285,0 | 200,7 | 212,1 | 227,2 | 246,5 | 239,8 | 293,2 | 288,1 | 353,7 | 344,7 | 374,1 | 337,9 |

    - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения (сетей водоснабжения), выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры произведена на основании НЦС 81-02-14-2017 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (с Изменением), утверждённых Приложением к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2017 г. N 1448/пр.

Всего финансирование на реализацию мероприятий Схемы водоснабжения до 2038 года составило 6 427,79 млн. руб. Предлагаются к инвестициям как областные, так федеральные программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа.

    - Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.

Учитывая, что суммарные вложения в мероприятия составят более 6 427,79 млн.руб., решение вопроса по финансированию мероприятий только тарифным регулированием невозможно, так как это приведет к кратному увеличению тарифа, и превысит максимальный (предельный) рост тарифа для населения.

    - Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.

Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения, согласно генеральному плану развития Копейского городского округа, принят один сценарий развития муниципального образования до 2038 года.

Таблица 2.7.5. Обоснование мероприятий в сфере водоснабжения Копейского городского округа.

| Наименование объекта | Технические параметры (мощность, протяженность) | Единица измерения мощности: Сети - км; Резервуары - куб. м; Объекты водоснабжения, водоотведения (за искл. резервуаров) - куб.м/сутки; Объекты теплоснабжения - Гкал/час |  | Стоимость капитального ремонта/ реконструкции/ нового строительства, млн руб. | Мероприятие (капитальный ремонт / реконструкция / новое строительство) | Предусмотрено средств в рамках действующих механизмов, млн руб. | Потребность в финсировании, млн руб. | Эффекты от реализации проекта | Примечание, пояснение, обснование приоритета и т.д. | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация технологического оборудования станции водоочистки скважины, расположенной в р-не ТП 532 с. Калачево | 35 | куб.м/сутки | 0,29 | 3,000 | реконструкция |  | 3,29 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Вода не соответствует качеству питьевой воды, необходимо привести в соответствие с нормами СанПиН. Необходима модернизация системы водоподготовки. Улучшение качества услуг для жителей с. Калачево с численностью 1800 чел. | приоритет |
| Капитальный ремонт водовода на участке от ул. Дундича (р-н школы № 43 по ул. Новосибирская 21) - до водопроводного колодца в районе ул. Кадровик, Ду = 200мм | 0,55 | км | 0,78 | 8,000 | Капитальный ремонт |  | 8,78 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Капитальный ремонт водовода на участке от ул. Дундича (р-н школы № 43 по ул. Новосибирская 21) - до водопроводного колодца в районе ул. Кадровик, Ду = 200мм, численность населения-300 чел., школа № 43 |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 10 по ул. Лихачева до здания по ул. Томилова, 14А, Ду = 100мм | 0,21 | км | 0,32 | 3,350 | реконструкция |  | 3,67 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 10 по ул. Лихачева до здания по ул. Томилова, 14А, Ду = 100мм, численность населения-1100 чел. |  |
| Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм | 0,15 | км | 0,29 | 2,990 | реконструкция |  | 3,28 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Модернизация (закольцовка) внутриквартальной сети водоснабжения от ж.д. № 38А по ул. Борьбы до водопроводного колодца в районе здания № 13 по ул. Бр. Гожевых, Ду = 100мм, численность населения-1200 чел. |  |
| Капитальный ремонт водовода Ду = 500мм, от узла учета Ленинского р-на - до водопроводной камеры западнее ГСК "Кировец" | 1,77 | км | 21,24 | 218,990 | капитальный ремонт |  | 240,23 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Капитальный ремонт водовода Ду = 500мм, от узла учета Ленинского р-на - до водопроводной камеры западнее ГСК "Кировец" | приоритет |
| Каптальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Гольца до ж.д. №9Б по ул. Гольца, Ду = 150 мм | 0,1 | км | 0,24 | 2,430 | капитальный ремонт |  | 2,67 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Каптальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Гольца до ж.д. №9Б по ул. Гольца, Ду = 150 мм, численность населения-970 чел. |  |
| Строитедьство кольцевого водопровода для КРТ 21 мкр. Ду = 250мм, Ду = 160мм | 2 | км | 4,04 | 41,622 | новое строительство |  | 45,66 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 3000 чел | Проект приоритетный. Строительство кольцевого водопровода для КРТ 21 мкр. Ду = 250мм, Ду = 160мм, |  |
| Реконструкция водовода Ду = 500мм для КРТ 21 мкр. | 0,16 | км | 0,61 | 6,288 | реконструкция |  | 6,90 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 3000 чел | Проект приоритетный. реконструкция водовода Ду = 500мм, в комплексе со строительством кольцевого водопровода для КРТ 21 мкр. Ду = 250мм, Ду = 160мм |  |
| Строительство водовода для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, Ду = 225 мм | 0,65 | км | 1,15 | 11,903 | новое строительство |  | 13,06 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 3500 чел | Проект приоритетный. Строительство водовода для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, Ду = 225 мм |  |
| Строительство водопроводнй сети до КРТ в пос. Потанино Ду=150мм, строительство второй нитки водовода в пос. Потанино, Ду = 225мм | 7,63 | км | 11,65 | 120,110 | новое строительство |  | 131,76 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 6700 чел. | Проект приоритетный. Строительство водопроводнй сети до КРТ в пос. Потанино Ду=150мм, строительство второй нитки водовода в пос. Потанино, Ду = 222мм |  |
| Строительство водопроводной сети до КРТ ул. Черняховского, ул. Гамарника Ду = 160мм | 0,6 | км | 0,99 | 10,238 | новое строительство |  | 11,23 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 7400 чел. | Проект приоритетный. Строительство водопроводной сети до КРТ ул. Черняховского, ул. Гамарника Ду = 160мм |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=225 от водовода Ду = 820мм до КРТ в пос. Октябрьский | 9 | км | 22,20 | 228,852 | новое строительство |  | 251,05 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 9000 чел. | Строительство водовода в две нитки Ду=225 от водовода Ду = 820мм до КРТ в пос. Октябрьский |  |
| Строительство водовода в две нитки Ду=110 от пос. Октябрьский до с.Синеглазово | 2,1 | км | 4,79 | 49,430 | новое строительство |  | 54,22 | Повышение качества услуг для населения численностью 480 чел. | Строительство водовода в две нитки Ду=110 от пос. Октябрьский до с.Синеглазово |  |
| Строительство второй нитки водовода от ВНС п. Горняк до ВНС пос. Северный Рудник Ду = 300мм | 8 | км | 1,77 | 18,257 | новое строительство |  | 20,03 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью населения 20 000чел. | Строительство второй нитки водовода от ВНС п. Горняк до ВНС пос. Северный Рудник Ду = 300мм, Комплексный объект в составе реконструкции ВНС п. Северный Рудник. | приоритет |
| Строительство дополнительного резервуара в п. Северный Рудник, V = 200куб.м | 200 | куб.м | 19,94 | 205,597 | новое строительство |  | 225,54 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью населения 20 000чел. | Строительство дополнительного резервуара V = 200куб.м | приоритет |
| Модернизация и автоматизация ВНС Копейского городского округа | 98090 | куб.м/сутки | 5,24 | 54,000 | реконструкция |  | 59,24 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 148 000 чел. | Улучшение качества услуг для жителей |  |

Раздел 2.8. «Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Согласно Приказу Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 4 апреля 2014 года N 162/пр. утверждён перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 1 к приказу) и порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 2 к приказу).

(Выдержка из Приложения 2 к приказу)

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

Таблица 2.8. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | Единицы измерения | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по годам перспективного периода. | ед./км | 1,7 | 1,7 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,6 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,5 |
| 2.8.1. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском округе по годам перспективного периода. | % | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.8.2. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно по годам перспективного периода. | кВт*ч/куб.м | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 |
| 2.8.3. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам перспективного периода. | % | 90 | 91 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.4. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам перспективного периода. | % | Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2022 год». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, городском округе по годам перспективного периода. | % | Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2022 год». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода. | % | 76 | 80 | 87 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.7. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода. | % | Показатели данного раздела см. в утвержденной в 2021 году «Схеме теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг. Актуализация на 2022 год». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2.9. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со статьей 8, главы 3 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам.

Расходы гарантирующей организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, гарантирующая организация, которая эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов, обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей безопасности качества горячей воды, питьевой воды.

Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей водоснабжения в Копейском городском округе с 2021 года – МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения».

Таблица 2.9.1. Бесхозяйных сетей водоснабжения Копейского городского округа.

| № п/п | Наименование | Адрес границы участка | Год прокладки | Эксплуатирующая организация | Диаметр трубо-провода | Материал трубы | Длина,м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | От ВК1 возле дома №3 до ВК14 возле дома №75 и до ВК №24 возле дома № 2 по ул. Урицкого | 2007 | МУП "КСВВ" | 63 110 32 | п/э | 1614,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | От ВК1 возле дома №31 до ВК2 возле дома №77 по ул. Цвиллинга | 2008 | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 527,69 |
| 3 | Водопроводная сеть | От скважины 1 возле д.№ 40 по ул. Буровиков по направлению по федеральной трассе до ВК1 | 2009 | МУП "КСВВ" | 110 | п/э | 690,00 |
| 4 | Водовод | От ВК1 возле д. №14 на ул. Калинина по ул. Республиканской до ВК3 на пр. Коммунистический | 2007 | МУП "КСВВ" | 500 | п/э | 120,00 |
| 5 | Водопроводная сеть | От колодца В1 у д. № 25 по ул. Кирова до д. № 25 по ул. Кирова | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 6,00 |
| 6 | Водопроводная сеть | От ВК2 возле д. № 31 по ул. Широкая до ВК50 возле д. № 8 по ул. Щепкина | 2008 | МУП "КСВВ" | 110 63 | п/э | 4003,00 |
| 7 | Сеть водопровода | От существующего колодца т.1 у д. 11 по ул. Кожевникова через колодец В1 до д. 16Б пр. Победы | 2008 | МУП "КСВВ" | 110 | п/э | 69,00 |
| 8 | Водопроводная сеть | К жилому дому №34 по пр. Славы | - | МУП "КСВВ" | 110 | п/э | 18,00 |
| 9 | Водопроводная сеть | По ул. Железнодорожная | 2008 | МУП "КСВВ" | 225 | п/э | 291,50 |
| 10 | Водопроводная сеть | По ул. Краснодонская от ВНС 2-го подъема | 2009 | МУП "КСВВ" | 225 | п/э | 571,10 |
| 11 | Водопроводная сеть | К жилым домам №11б, 15б, по ул. Калинина и к жилым домам № 18б, 18а по ул. Кирова | Не известен | МУП "КСВВ" | 150 300 | п/э | 484,00 |
| 12 | Водопроводная сеть | От колодца ВК1 по ул. Российская до колодца ВК4 дома №5 по ул. 26 Партсъезда | Не известен | МУП "КСВВ" | 225 | п/э | 293,90 |
| 13 | Водопроводная сеть | От ВК1 возле дома №10 по ул. Культуры до ВК5 возле дома №2 по ул. Войкова и до ВК11 по ул. Космонавтов | 2008 | МУП "КСВВ" | 63 110 | п/э | 1064,94 |
| 14 | Водопроводная сеть | По ул. Железняка – ул. Доватора с вводом в ж.д.№34 по ул. Пархоменко | Не известен | МУП "КСВВ" | 50 32 | п/э | 218,00 |
| 15 | Водопроводная сеть | К жилому дому №28б, №30а по пр. Победы | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 110 | п/э | 135,00 |
| 16 | Сеть водоснабжения | От первого фланца отсекающей задвижки в направлении движения воды в водопроводном колодце «В» с отм. 206.57/203.45 до наружной стены здания, ул. Театральная, д. 4В | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 114,00 |
| 17 | Сеть водоснабжения | От первого фланца отсекающей задвижки в направлении движения воды в водопроводном колодце «В» с отм. 208.85/205.48, расположенная по адресу ул. Томская,6 до наружной стены здания | Не известен | МУП "КСВВ" | 32 219 | сталь | 20,50 |
| 18 | Водопроводная сеть | По ул. Меховова от фасада здания № 4 до водопроводного колодца в районе дома № 5 | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 48,00 |
| 19 | Водопроводная сеть | От ул. Сахалинской до дома № 10 по ул. Есенина | Не известен | МУП "КСВВ" | 50 | п/э | 190,00 |
| 20 | Сети водоснабжения | От запорной арматуры до наружной стены здания отдела военного комиссариата, ул. Темника, д. 50 | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 30,00 |
| 21 | Сеть водоснабжения | От первого фланца отсекающей задвижки в направлении движения воды в водопроводном колодце «В» с отм. 202.85/203.65, расположенного по адресу ул. 19 Партсъезда, д. 1, до наружной стены здания | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 21,00 |
| 22 | Внутридворовая водопроводная сеть | Ул. 19 Партсъезда, д. 36 | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | п/э | 70,50 |
| 23 | Водопроводная сеть | Ул. Юбилейная | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | сталь | 230,00 |
| 24 | Водопроводная сеть | Ул. Солдатская | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | сталь | 252,00 |
| 25 | Водопроводная сеть | Ул. 10-я Пятилетка | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | сталь | 484,00 |
| 26 | Сеть водоснабжения | От фасада здания котельной № 22 до водопроводного колодца В1 с отм. 227.98/225.33, расположенная юго-западней оз. Курочкино на территории санатория «Березка» | Не известен | МУП "КСВВ" | 150 | сталь | 7,00 |
| 27 | Водопроводная сеть | От ВК1 на ул. Троицкой до ВК7 на пер. Троицкий | 2008 | МУП "КСВВ" | 63 110 | п/э | 385,00 |
| 28 | Сети водоснабжения | От запорной арматуры в колодце «В» отм. 206.86/204.51 до наружной стены здания пр. Коммунистический д. 37а | Не известен | МУП "КСВВ" | 110 | п/э | 11,00 |
| 29 | Водовод | По ул. Зеленая (от ж.д. №74)(п.Новостройка) | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 300 | сталь | 1099,00 |
| 30 | Участки водопроводной сети | От фасадов зданий №4Б, 4А ул. Республиканская, зданий № 1Б, 1В, 1А пр. Коммунистический до водопроводного колодца в районе дома № 1А пр. Коммунистический | Не известен | МУП "КСВВ" | 110 315 | п/э | 376,00 |
| 31 | Водопроводная сеть | По ул. Силовая | - | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 696,00 |
| 32 | Внутриквартальная водопроводная сеть м-на "Тугайкуль" | Севернее ж.д. № 2, 4 по ул. Короленко - до ж.д. № 74А по ул. Международная. | 2013 | МУП "КСВВ" | 160 | П/Э | 354,00 |
| 33 | Сеть водоснабжения | от водопроводного колодца «В» с отм. 206.34/204.25 до внешней границы жилого дома №18А по ул. Томилова | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | п/э | 20,00 |
| 34 | Сеть водоснабжения | Челябинская обл., г. Копейск, по ул. Халтурина | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | п/э | 580,00 |
| 35 | Водопроводная сеть | по ул. Братской от дома №40 по ул. Макарова до дома №37 по ул. Братской | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 | ПНД | 410,00 |
| 36 | Водопроводная сеть | ул. Петрозаводская от дома №61 до дома №85 | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 40 40 | ПНД ПНД Сталь | 396,00 |
| 37 | Сеть водоснабжения | Челябинская обл., г. Копейск, от ВК на пересечении ул. 20Партсъезда – пер. Крымский, до ВК в районе ГСК жилой массив Старокамышинск (ул. Лобачевского). | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | сталь | 199,00 |
| 38 | Сеть водоснабжения | на участке от ВК на пересечении ул. Елецкая - ул. Троицкая до ВК-5 (ПГ) ул. Елецкая, 28 | Не известен | МУП "КСВВ" | 150 | сталь | 436,00 |
| 39 | Сеть водоснабжения | ул. Володарского, от д. №1А до 15А | Не известен | МУП "КСВВ" | 50 63 | п/э | 203,00 |
| 40 | Сеть водоснабжения | От колодца «В» юго-западнее жилого дома №26 по ул.Гагарина до колодца «В1» по ул. Российская, 1В | Не известен | МУП "КСВВ" | 100 | Сталь | 250,00 |
| 41 | Сеть водоснабжения | от ул. Новая по ул. Разведчиков | Не известен | МУП "КСВВ" | 50 | п/э | 615,00 |
| 42 | Сеть водоснабжения | юго-западнее озера Курочкино, от ВК1 до здания детской дачи, от ВК2 до бытового корпуса | Не известен | МУП "КСВВ" | 150 63 | сталь п/э | 335,00 |
| 43 | Сеть водоснабжения | ул. Вахтангова от водопроводного колодца "В" до "В1" | Не известен | МУП "КСВВ" | 63 100 | п/э | 769,00 |
| 44 | Водовод | г.Копейск, ул.Каслинская | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 612,00 |
| 45 | Водопроводная сеть | Челябинская обл., г.Копейск, жилой массив Железнодорожный, ул.Петрякова - ул.Герцена | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 562,00 |
| 46 | Водопровод | Челябинская обл., г.Копейск, ул. Розановского, 19 | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 546,00 |
| 47 | Водопровод | Челябинская обл., г.Копейск, ул.Котовского | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 488,00 |
| 48 | Сеть водоснабжения | Челябинская обл., г.Копейск, от ж.д. №8 до ж.д. № 30, по ул.Волкова | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 227,00 |
| 49 | Водопровод | г.Копейск, от ул.Кизиловская, до ул. Печорская | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 59,00 |
| 50 | Водопровод | Челябинская обл., г.Копейск, от ВК у ж.д. №2 по ул.Строительная до конца ул.2-я Строительная | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 520,00 |
| 51 | Сеть водоснабжения | г.Копейск, пр.Победы, 42 | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 62,00 |
| 52 | Сеть водоснабжения | г.Копейск, ул.Учительская | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 104,00 |
| 53 | Участок водопровода | г.Копейск, от ул.Печорская до ул.Донецкая | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 324,00 |
| 54 | Сеть водоснабжения | г.Копейск, ул.Тольятти | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 514,00 |
| 55 | Водовод | г.Копейск, от ул.Масленникова до ул.Долгорукова | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 529,00 |
| 56 | Сеть водоснабжения | г.Копейск, ул.Кирова, 22А | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 23,00 |
| 57 | Водопроводная сеть | г.Копейск, ул.Волкова от ж.д. №28 до ж.д. №52 | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 399,00 |
| 58 | Водопроводная сеть | г.Копейск, ул.Советской Армии, от ж.д. №9 до ж.д. №24 | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 154,00 |
| 59 | Водопроводная сеть | г. Копейск, ул. Ильменская от водовода № 9 до водопроводного колодца "ВК" южнее ж.д. № 19 | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 375,00 |
| 60 | Водопроводная сеть | г. Копейск, ул. Ильменская от водопроводного колодца "ВК" около ж.д. № 31 до водопроводного колодца "ВК" южнее ж.д. № 41 | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 130,00 |
| 61 | Водопроводная сеть | г. Копейск, от дома № 29 по ул. Каслинская до дома 3 30по ул. Качалова | Не известен | МУП "КСВВ" |  |  | 232,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 567,13 |

    - Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины расположены.

На момент разработки Актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа бесхозяйственными водозаборными скважинами являются: Буровиков и Калачево (южная), Матюшенко.

.

Раздел 2.10. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения»

    - Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоснабжению.

Определение «гарантирующая организация» закреплено в ст. 12 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» Под этим термином понимаются компании, оказывающие услуги по ХВС и водоотведению. Статус гарантирующей организации присваивается решением органов местного самоуправления. При этом возлагаются обязанности:

по заключению соглашений по ХВС

контрактов по водоотведению с водо-канализационным хозяйством(ВКХ)

договоров аренды сетей водопровода и канализации

единых договоров, объединяющих функции подачи и отвода воды

Статус гарантирующей организации обязывает обеспечить снабжение водными ресурсами всех обратившихся, с условием что их объекты присоединены к действующей централизованной системе водоснабжения (ЦСВ) и отведения воды.

Регламент действия компаний, осуществляющих услуги ХВС и отведения сточных вод, зафиксирован в Федеральном законе 416

Все нормы и особенности по предоставлению коммунальных услуг в МКД и частных домостроениях зафиксированы в Постановлении Правительства РФ №354 от 6 июня 2011 года.

Порядок водоотведения и водоснабжения указан в Постановлении Правительства №644. Формы типовых договоров утверждены ПП РФ №645 от 29.07. 2013 года.

Порядок назначения гарантирующей организации водоснабжения и водоотведения

Гарантирующую организацию должна:

- разрабатывать, утверждать и реализовывать планы-проекты конструкций коммуникационных водопроводных сетей

- назначать и проводить плановые инвентаризации объектов и схем водопровода

Оба эти условия взаимосвязаны. Для создания схемы придется провести инвентаризацию. При этом инвентаризацию проводят по схеме, которую нужно создать. Если нет проекта и системы ХВС, нет возможности назначения.

Органы местного самоуправления присваивают компании статус гарантирующей компании в рамках нормативно-правовых актов. Ее определяют на центральную, а не локальную водопроводную систему.

    - Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
на территории поселения, городского округа.

Постановлением администрации Копейского Городского округа №3043-п от 30.12.2020 года «О внесении изменения в Постановление администрации Копейского городского округа от 28.11.2018 года №2967-п» МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» определено гарантирующей организацией для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

Для гарантирующей организации установлена зона деятельности в пределах централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

В зону деятельности гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения не включается территория промышленных предприятий города, на которой деятельность, связанная с холодным (питьевым и техническим) водоснабжением внутриплощадочных объектов этих промышленных предприятий, в том числе деятельность, связанная с эксплуатацией внутриплощадочных систем оборотного и технического водоснабжения, обеспечивается этими предприятиями. Также в зону деятельности гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения не включается объекты централизованного водоснабжения, находящиеся в собственности третьих лиц. Объекты (сети и сооружения) внутриплощадочных систем водоснабжения промышленных предприятий не относятся к объектам централизованной системы водоснабжения города, эксплуатация указанных объектов осуществляется в соответствии с нормами законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий.

    - Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории поселения, городского округа.

Обоснованием присвоения МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» статуса гарантирующей организации является обеспечение централизованной системой водоснабжения 90% потребителей Копейского городского округа.

Таблица 2.10.3. Зона действия МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения»

| Наименование и номер системы централизованного водоснабжения | Наименование населенного пункта | Наименование скважины | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона действия МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |
| Централизованная система № 2 Копейского городского округа |  |  |  |
|  | Жилой массив «Октябрьский» | Разведочно-эксплуатационная скважина 1/03 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) |
|  | Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/3 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) |
|  | Жилой массив «Октябрьский» | Скважина № 169/5 | оз. Синеглазово (южно-восточная часть, 0,2 км восточнее водозаборной скважины № 169-6) |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа |  |  |  |
| Централизованная система № 3 Копейского городского округа | Село Калачево | Скважина | Челябинская область, г. Копейск, в районе ТП № 523 жилой массив Калачево |
|  | Село Калачево | Скважина № б/н | Участок «Калачево» (южная часть) |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа |  |  |  |
| Централизованная система № 4 Копейского городского округа | Юго-западная сторона оз. Курочкино | Сооружение - скважина № 30 | г. Копейск, с юго-западной стороны оз. Курочкино |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа |  |  |  |
| Централизованная система № 5 Копейского городского округа | Микрорайон Козырево | Скважина | в районе ул. Буровиков |
|  | Микрорайон Козырево | Скважина | микрорайон Козырево ул. Матюшенко, 135 |

Глава 3. «Схема водоотведения»

Раздел 3.1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

Постановлением администрации Копейского городского округа № 3043-п от 30.12.2020 года «О внесении изменения в Постановление администрации Копейского городского округа от 28.11.2018года № 2967-п» МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее по тексту МУП «КСВВ») определено гарантирующей организацией для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения переданы администрацией Копейского городского округа в хозяйственное ведение МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» с 11 января 2021года.

    - Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков.

Структура зон эксплуатационной ответственности системы водоотведения МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» представлена Схемой централизованного канализования на территории КГО.

На территории Копейского городского округа имеются и другие собственники оборудования и сетей централизованных систем водоотведения:

- АО «Завод пластмасс» - система централизованного водоотведения в районе п. Советов. Предназначена для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предприятия, хозяйственно-бытовых сточных вод п. Советов (жилой фонд, сторонние организации) через единую общезаводскую систему канализации.

- Орлов Игорь Евгеньевич – Трасса самотечного канализационного коллектора для отведения сточных вод от квартала индивидуальных жилых домов по ул. Армейской, ул. Бондаренко, ул. Коркинской (1 очередь). Местоположение: г. Копейск, от существующего колодца по ул. Троицкая до колодца № 15 по ул. Лазурная, до колодца № 1 по ул. Бондаренко. Общая протяжённость трубопровода 1 153 п. м. Инвентарный номер: 15558, Литер: К.

- АО «Копейский машиностроительный завод»:

- внутризаводские сети бытовой канализации, общая протяжённость 211,5 п. м. от колодца К147 до К142, К145, К152, диаметр 100 мм, 250 мм, 300 мм, 500 мм, по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, д. 24;

- внутризаводские сети бытовой канализации, общая протяжённость 165 п. м., в т. ч. подземная прокладка 165 м; D=200 мм от колодца К231 до колодца К239, по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, д. 24;

- внутризаводские сети бытовой канализации от городского коллектора до колодцев К247, К108, общая протяжённость 440 м, D=100 мм, 150 мм, 200 мм, 350 мм по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, д. 24;

- сети канализации, общая протяжённность 93 п. м., чугун, D=100 мм, 5 колодцев, по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр-т Ильича, д. 1;

- сети канализации протяжённностью 30,5 п. м., в т. ч. подземная прокладка 30,5 п. м., условный диаметр трубопровода 100 мм, по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр-т Ильича, д. 3;

- сети канализации протяжённностью 93 п. м., чугун, D=100 мм, 5 колодцев, по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, пр-т Ильича, д. 1.

    - Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуационная схема поселения, городского округа с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей.

На территории Копейского городского округа функционируют следующие канализационные очистные сооружения, на которых стоки подвергаются механической и биологической очистке:

- ОСК оз. Курлады производительностью 12,0 тыс. куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1957 г., с реконструкцией в 1976 г.), сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Курлады;

- ОСК оз. Шелюгино производительностью 2,7 тыс. куб. м./сут. (введены в эксплуатацию в 1981 г.) сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Шелюгино;

- ОСК оз. Курочкино производительностью 0,2 тыс. куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1986 г.), сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации.

    - Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением.

Часть территории Копейского городского округа не канализована. Это преимущественно часть территории частного и индивидуального сектора, многоквартирные дома послевоенной застройки. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на Сливную станцию на коллекторе Д=1000 мм по ул. Кемеровская.

    - Централизованные системы водоотведения.

      - Описание системы централизованного водоотведения.

Водоотведение в Копейском городском округе представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Система водоотведения в Копейском городском округе общесплавная.

В Копейском городском округе отсутствует ливневая водоотводящая сеть, поэтому в период таяния снега и во время дождей поверхностные воды собираются канализационной сетью и тоже поступают на очистные сооружения.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- механическая очистка и биологическая очистка.

Проектная производительность очистных сооружений Копейского городского округа составляет 14,9 куб. м/сут.

        - Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны.

        - Схема сетей централизованного водоотведения.

Схема сетей централизованного водоотведения представлена в разделе 3.5.i.2.

        - Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны.

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами являются:

охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

обработка отходов;

утилизация отходов;

обезвреживание отходов.

Накопление отходов (ил избыточный) биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод производится сроком не более 11 месяцев, согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ, подсушивание осадка осуществляется на 3-х иловых площадках на ОСК Курлады.

        - Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов на КОС.

В производстве используется гипохлорит натрия- химическое вещество, не горюче, н невзрывоопасно. Однако при контакте с органическими горючими веществами (ветошь, опилки и др.) в процессе высыхания может вызвать их возгорание. Кроме того, гипохлорит натрия является окислителем, вызывающим раздражение кожных покровв и слизистой оболочки.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволяет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных установок предусмотрены защитные колпаки для контейнеров, организована сигнализация утечки хлора, находится в исправном рабочем состоянии система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

        - Технологическая схема КОС.

На территории Копейского городского округа функционируют следующие канализационные очистные сооружения, на которых стоки подвергаются механической и биологической очистке:

- ОСК оз. Курлады,  сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Курлады;

- ОСК оз. Шелюгино, сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Шелюгино;

- ОСК оз. Курочкино, сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации.

Сточные воды жилого массива Октябрьский сбрасываются на очистные сооружения г. Коркино (ОСК п. Роза).

Контроль над эффективностью работы очистных сооружений канализации, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Часть территории Копейского городского округа не канализована. Это преимущественно часть территории частного и индивидуального сектора, многоквартирные дома послевоенной застройки. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на Сливную станцию на коллекторе Д=1000 мм по ул. Кемеровская.

Схема очистки сточных вод

Существующая технология очистки сточных вод включает:

Городские ОСК оз. Курлады:

Состав:

1) Песколовки – 2шт.

2) Песколовные площадки – 2 шт.

3) Первичные отстойники – 6 шт.

4) Аэротенки

5) Вторичные отстойники – 8 шт.

6) Контактные резервуары – 2 шт.

7) Метантенки – 2шт.

Весь объем сточных вод поступает на решётки с ручным удаление отбросов, которые установлены в лотках перед песколовками.

Минеральные вещества задерживаются в двух песколовках с круговым движением воды. Осадок из песколовок перекачиваются с помощью гидроэлеватора на песколовные площадки для обезвоживания. Площадки оборудованы горизонтальным дренажом. Дренажная вода поступает в первичные отстойники.

Первичное отстаивание производится в шести вертикальных отстойниках. Отстойники круглые в плане, диаметром по 7,0 м. Биологическая очистка производится в аэротенках. Воздух для аэрации подаётся из воздуходувной станции. Аэраторы выполнены из пластмассовых труб. Из аэротенков сточная жидкость поступает в восемь вторичных вертикальных отстойника, диметром 7,0м каждый, где происходит её отстаивание, и затем она направляется в контактные резервуары.

Стоки из контактных резервуаров, прошедшие биологическую очистку, и сточные воды, прошедшие очистку в отстойниках, поступают в общий лоток и по нему сбрасываются в озеро Курлады.

Осадок из песколовок по трубопроводу Ø 150мм поступает на песколовные площадки для обезвоживания и просушивания. Песколовные площадки оборудованы системой горизонтального дренажа. Осадок из первичных отстойников подаётся в резервуар метантенка, где происходит мезофильное сбраживание последнего. Иловая вода после иловых площадок подаётся насосами в голову очистных сооружений. Приёмником сточных вод является озеро Курлады.

Проблема:

- Проектная производительность ОСК позволяет производить очистку сточных вод только в размере 1/3 от поступающего на ОСК объема.

- Отсутствие необходимого количества иловых площадок для временного размещения илового осадка;

- Разрушение иловых площадок.

ОСК оз. Шелюгино:

Состав:

1) Резервуар – усреднитель

2) Песколовки – 2 шт.

3) Песколовные площадки

4) Первичные отстойники

5) Аэротенки

6) Вторичные отстойники – 2 шт.

7) Контактные резервуары – 2 шт.

8) Минерализаторы

9) Иловые площадки – 5 шт.

Из усреднителя стоки подаются на решётки, в две песколовки и в блок биологической очистки, объединяющий два первичных отстойника, два двухкоридорных аэротенка-смесителя, два вторичных отстойника, два контактных резервуара и минерализаторы.

Для задержания из сточных вод крупных примесей в подводящих лотках установлены решетки с ручным удалением отбросов.

Песколовки горизонтальные, с круговым движением воды. В песколовках производится задержание тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Из песколовок сточная жидкость поступает в блок биологической очистки: вначале – в первичные вертикальные отстойники, а затем – в аэротенки. Аэраторы выполнены из пластмассовых труб фирмы «Этек». Биологически очищенная сточная жидкость из аэротенков поступает для осветления во вторичные отстойники.

Активный ил из отстойников перекачивается в аэротенки эрлифтами.

Осадок из песколовок перекачивается на песколовные площадки, где обезвоживается, а дренажная вода подается в первичные отстойники.

Осадок из первичных отстойников перекачивается в минерализаторы, где происходит сбраживание последнего, после чего осадок направляется на иловые площадки для обезвоживания. Ил из вторичных отстойников также удаляется на иловые площадки. Иловые площадки оборудованы системой дренажа.

Иловая вода с иловых площадок отводится в приёмный резервуар насосной станции, откуда насосами подаётся в голову очистных сооружений. Просушенный осадок выгружается с иловых площадок и компостируется на территории очистных сооружений. Приемником сточных вод является озеро Шелюгино.

Проблема:

- неравномерное поступление сточных вод на ОСК;

- высокая концентрация содержания взвешенных веществ в сточной воде.

ОСК оз.Курочкино:

Сброс сточных вод очистных сооружений водоотведения на озере Курочкино осуществляется на поля фильтрации, расположенные в 400 м на юго-запад от площадки очистных сооружений. Площадь полей фильтрации – 2,0 га.

Состав:

1) Приёмная камера

2) Компактная установка КУ-200

3) Контактный резервуар

4) Иловые площадки

5) Поля фильтрации

Поступающие сточные воды проходят очистку от крупных примесей на решётках с ручным удалением загрязнений.

Задержанные крупные примеси собираются в контейнере, а стоки далее через распределительный трубопровод поступают на компактную установку КУ-200. Компактная установка представляет собой блок емкостей, состоящий из аэротенка, вторичного отстойника, минерализатора.

Затем сточные воды поступают в вертикальный отстойник. Очищенная вода собирается по водосборному лотку и самотеком поступает в контактный резервуар и далее в приёмный резервуар насосной станции, откуда перекачиваются на поля фильтрации. Просушенный осадок выгружается с иловых площадок и компостируется на территории очистных сооружений.

На момент ввода в эксплуатацию очистные сооружения соответствовали нормам и требованиям того времени. На момент разработки Схемы очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемилогические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». План снижения сбросов загрязняющих веществ, требуемый к разработке Постановлением Правительство Российской Федерации от 10 апреля 2013 года N 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади», отсутствует.

        - Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния.

На территории Копейского городского округа функционируют следующие канализационные очистные сооружения, на которых стоки подвергаются механической и биологической очистке:

- ОСК оз. Курлады производительностью 12,0 тыс. куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1957 г., с реконструкцией в 1976 г.), сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Курлады;

- ОСК оз. Шелюгино производительностью 2,7 тыс. куб. м./сут. (введены в эксплуатацию в 1981 г.)сброс очищенных сточных вод осуществляется в оз. Шелюгино;

- ОСК оз. Курочкино производительностью 0,2 тыс. куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1986 г.), сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации.

Сточные воды жилого массива Октябрьский сбрасываются на очистные сооружения г. Коркино (ОСК п. Роза).

        - Проектная производительность КОС.

Таблица 3.1.5.7. Производительность очистных сооружений КГО.

| № | Показатели | Ед. измерения | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Канализация |  |  |
| 1. | Производительность очистных сооружений: - производственная -резервная -фактическая | тыс.куб.м/сут. | 14,9 |

        - Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая).

Таблица 3.1.5.8. Фактическая производительность (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 2021 год.

| Наименование показателя | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. | тыс. м3/час. | макс. тыс.м3/час. |
| Всего прием сточных вод от потребителей | 15321,22 | 41,98 | 54,57 | 1,23 | 1,60 |
| Полезный отпуск | 7299,73 | 20,00 | 26,00 | 0,59 | 0,76 |
| в т.ч. полезный отпуск потребителям | 5990,15 | 16,41 | 21,33 | 0,48 | 0,63 |
| собственные нужды | 44,11 | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| потери | 7977,38 | 21,86 | 28,41 | 0,64 | 0,84 |
| в т.ч. потери, не доходящие до ОСК | 5529 | 15,15 | 19,69 | 0,45 | 0,58 |
| Талые, ливневые воды, опорожнение теплотрасс | 1077,29 | 2,95 | 3,84 | 0,09 | 0,11 |
| Поступление сточных вод на ОСК |  |  |  |  |  |
| ОСК оз.Курлады | 8267,34 | 22,65 | 29,45 | 0,67 | 0,87 |
| ОСК оз.Шелюгино | 215,3 | 0,59 | 0,77 | 0,02 | 0,02 |

За последние время намечается тенденция к увеличению фактической производительности КОС, это связано с увеличением численности потребителей, подключенных к сетям водоотведения.

        - Поступление стоков на КОС в сутки среднее и максимальное значение.

Таблица 3.1.5.9. Поступление сточных вод 2020-2022 г.г. среднее и максимальное суточное значение.

| Объемы сточных вод пришедших на ОСК в период с 2020-2022 г., тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| Месяц | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. |
| Январь | 724,20 | 24,14 | 29,914 | 691,29 | 23,043 | 25,948 | 617,31 | 20,577 | 25,356 |
| Февраль | 697,93 | 24,926 | 28,896 | 649,24 | 23,187 | 26,85 | 561,62 | 20,058 | 23,227 |
| Март | 864,09 | 27,874 | 33,311 | 741,58 | 23,922 | 28,265 | 610,64 | 19,698 | 21,729 |
| Апрель | 837,33 | 27,911 | 34,758 | 842,37 | 28,079 | 34,994 | 724,86 | 24,162 | 28,745 |
| Май | 759,93 | 24,514 | 27,323 | 739,88 | 23,867 | 29,679 | 730,89 | 23,577 | 29,476 |
| Июнь | 677,49 | 22,583 | 25,756 | 664,98 | 22,166 | 27,013 |  |  |  |
| Июль | 696,54 | 22,469 | 30,224 | 700,94 | 22,611 | 28,385 |  |  |  |
| Август | 721,44 | 24,048 | 31,089 | 660,66 | 22,022 | 39,885 |  |  |  |
| Сентябрь | 809,13 | 26,101 | 42,552 | 684,76 | 22,089 | 25,781 |  |  |  |
| Октябрь | 783,36 | 26,112 | 31,679 | 657,12 | 21,904 | 24,833 |  |  |  |
| Ноябрь | 720,60 | 24,02 | 28,551 | 655,53 | 21,851 | 23,867 |  |  |  |
| Декабрь | 694,31 | 22,397 | 25,439 | 694,06 | 22,389 | 24,811 |  |  |  |
| По итогу года |  | 24,758 | 42,552 |  | 23,094 | 39,885 |  | 21,615 | 29,476 |

Объемы стоков, поступивших на ОСК на оз. Курлады за 2021год по месяцам

        - Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.

При проектной мощности КОС Копейского городского округа 14,9 тыс. м3/сут, фактическая максимальная производительность в 2020 году составила  42,552 тыс. м3/сут, Установленной мощности не достаточно для осуществления бесперебойного и безопасного водоотведения.

Состояние водоотводящих систем и очистных сооружений приводит к интенсивному загрязнению почв, грунтовых вод и природных водоемов органическими и поверхностно-активными веществами, в результате чего большая часть сточных вод, прошедших полный цикл очистки, смешивается с недостаточно очищенными талыми водами и происходит вторичное загрязнение сточных вод. Перегрузка очистных сооружений канализации на озере Курлады приводит к постепенному изменению флоры и фауны озера.

Заключение: На основании данных фактического баланса приема сточных вод ОСК оз. Курлады за 2020 год, существует острая необходимость в строительстве дополнительных мощностей ОСК до объема 40 тыс. м3/ сут.  Данные объемы подтверждены

расчетом мощности ОСК Копейского городского округа.

Таблица 3.1.5.10. Расчет требуемой мощности ОСК Копейского городского округа.

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОСК оз. Курлады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/год | 8 267 | 8 267 | 8 267 | 9 094 | 9 140 | 9 185 | 9 231 | 9 277 | 9 324 | 9 370 | 9 417 | 9 464 | 9 512 | 9 559 | 9 607 | 9 655 | 9 703 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 24,92 | 25,04 | 25,17 | 25,29 | 25,42 | 25,54 | 25,67 | 25,80 | 25,93 | 26,06 | 26,19 | 26,32 | 26,45 | 26,58 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 32,39 | 32,55 | 32,71 | 32,88 | 33,04 | 33,21 | 33,37 | 33,54 | 33,71 | 33,88 | 34,05 | 34,22 | 34,39 | 34,56 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | -17,45 | -17,45 | -17,45 | -20,39 | -20,55 | -20,71 | -20,88 | -21,04 | -21,21 | -21,37 | -21,54 | -21,71 | -21,88 | -22,05 | -22,22 | -22,39 | -22,56 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | -10,65 | -10,65 | -10,65 | 7,61 | 7,45 | 7,29 | 7,12 | 6,96 | 6,79 | 6,63 | 6,46 | 6,29 | 6,12 | 5,95 | 5,78 | 5,61 | 5,44 |
|  | ОСК оз. Шелюгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. | 215,30 | 215,30 | 307,20 | 303,50 | 300,20 | 297,20 | 294,50 | 292,00 | 289,80 | 287,80 | 286,00 | 284,40 | 283,00 | 281,80 | 280,70 | 279,80 | 279,10 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 0,59 | 0,59 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 0,77 | 0,77 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Резерв(+) /Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | 1,93 | 1,93 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,71 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | увеличение не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСК оз. Курочкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | увеличение не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСК ж. м. Вахрушево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. |  | 31,1 | 31,6 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,6 | 36,1 | 36,6 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+) /Дефицит(-) | тыс. м3/сут. |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОСК с. Синеглазово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 31,1 | 31,7 | 32,4 | 33 | 33,7 | 34,3 | 35 | 35,7 | 36,4 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,4 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОСК п. Заозёрный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 31,1 | 31,7 | 32,4 | 33 | 33,7 | 34,3 | 35 | 35,7 | 36,4 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,4 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

        - Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС.

Отход – ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, согласно договору № 195 «Об оказании услуг по вывозу отходов производства и потребления» от 18.11.2021 года с ООО «ВторРесурс», вывозится с территории участка очистных сооружений канализации с передачей прав собственности на отход.

        - Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года.

Ежемесячно ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства», согласно утвержденному графику, проводятся лабораторные исследования канализационных стоков: как поступающей, так и выходящей.

НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Таблица 3.1.5.12  Выписка из протоколов поступающих стоков за 2021 и 2022 годы.

| Протокол лабораторных испытаний | дата отбора проб | место отбора проб | Цветность, ° Цветности | Железо, мг/дм3 | Прозрачность, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПК-21030315 | 02.03.2021 г. | поступающая | 41,11±8,22 | 0,294±0,047 | менее 10,0 |
| № ПК-21030316 | 02.03.2021 г. | колодец после контактных резервуаров | 34,35±6,87 | 0,089±0,023 | менее 10,0 |
| № ПК-2108315 | 31.08.2021 г. | колодец после контактных резервуаров. Выпуск № 1 | 43,49±8,70 | 0,139±0,031 |  |
| № ПК-2108314 | 31.08.2021 г. | приёмная камера | 68,77±6,88 | 0,164±0,035 |  |
| № ПК-2109304 | 30.09.2021 г. | приемная камера | 79,39±7,94 | 0,208±0,033 |  |
| № ПК-2109305 | 30.09.2021 г. | колодец после контактных резервуаров (выпуск № 1) | 71,55±7,16 | 0,122±0,029 |  |
| № ПК-21102892 | 28.10.2021 г. | вода сточная, приемная камера | 214,97±21,50 | 0,143+0,032 | 9,8+0,1 |
| № ПК-21102893 | 28.10.2021 г. | колодец после контактных резервуаров ,вода сточная очищенная | 67,42±6,74 | 0,150±0,033 | более 30,0 |
| № ПК-211130126 | 30.11.2021 г. | приемная камера (вода сточная) | 43,09±8,62 | 0,123±0,029 |  |
| № ПК-211130127 | 30.11.2021 г. | колодец после контактных резервуаров | 47,15±9,43 | 0,13 8±0,031 |  |
| № ПК-21120716 | 07.12.2021 г. | приёмная камера (вода сточная) | 74,08±7,41 | 0,156±0,034 |  |
| № ПК-21030317 | 02.03.2021 г. | поступающая | 47,37±9,47 |  | менее 10,0 |
| № ПК-21030318 | 02.03.2021 г. | выходящая | 22,32±4,46 |  | более 50,0 |
| № ПК-21082726 | 27.08.2021 г. | поступающая | 39,75+7,95 |  |  |
| № ПК-21082727 | 27.08.2021 г. | выходящая | 20,90+4,18 |  |  |
| № ПК-21092719 | 27.09.2021 г. | приемная камера (промышленная, ливневая,хозяйственно-бытовая) | 138,16±13,82 |  |  |
| № ПК-21092720 | 27.09.2021 г. | конец отстойника | 27,23±5,45 |  |  |
| № ПК-21102748 | 27.10.2021 г. | конец отстойника, вода сточная, очищенная | 23,29±4,66 |  | более 30,0 |
| № ПК-21102747 | 27.10.2021 г. | приемная камера, вода сточная | 224,63±22,46 | 5,1±0,1 |  |
| № ПК-211117173 | 17.11.2021 г. | приемная камера | 55,30±5,53 |  |  |
| № ПК-211117174 | 17.11.2021 г. | конец отстойника(вода сточная очищенная) | 27,00±5,40 |  |  |
| № П К -21120117 | 01.12.2021 г. | Приемная камера (вода сточная) | 47,58+9,52 |  |  |
| № П К -21120118 | 01.12.2021 г. | конец отстойника (вода сточная, очищенная) | 29,72=5,94 |  |  |
| № ПК-21030426 | 04.03.2021 г. | приемная камера | 377,13±37,71 |  | 1,0±0,5 |
| № ПК-21030427 | 04.03.2021 г. | выпуск сточных вод № 1 (после контактных резервуаров) | светло-желтая |  | 15,0±0,5 |
| № ПК-2108262 | 26.08.2021 г. | 1. поступающая | 44,28±8,86 | 0,072±0,021 |  |
|  |  | 2. колодец после контактных резервуаров | 46,15±9,23 | менее 0,050 |  |
| № ПК-210928147 | 28.09.2021 г. | приемная камера (промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 143,47±14,35 | 0,177±0,037 |  |
| № ПК-210928148 | 28.09.2021 г. | колодец после контактных резервуаров, выпуск № 1 | 67,75±6,78 |  |  |
| № ПК-21102696 | 28.09.2021 г. | Выпуск сточных вод № 1 | 82,25±8,23 | 0,095±0,024 | более 30,0 |
| № ПК-21102695 | 26.10.2021 г. | Приемная камера | 289,88±28,99 | 0,076±0,021 | 8,4±0,1 |
| № ПК-21120295 | 02.12.2021 г. | приемная камера (вода сточная) | 54,92±5,49 | 0,092±0,024 |  |
| № ПК-21120296 | 02.12.2021 г. | выпуск № 1 (вода сточная, очищенная) | 49,29±9,86 | 0,100±0,025 |  |
| № ПК-211116168 | 16.11.2021 г. | приемная камера (вода сточная) | 54,38±5,44 | 0,222±0,036 |  |
| № ПК-211116169 | 16.11.2021 г. | выпуск сточных вод № 1 (после онтактных резервуаров) вода сточная очищенная | 37,39±7,48 | 0,062±0,019 |  |
| № ПК-220127105 | 27.01.2022 г. | приёмная камера (вода сточная, промышленная, ливнева | 332,02±33,20 | 0,123±0,029 | 5,6±0,5 |
| № ПК-22022899 | 28.02.2022 г. | приёмная камера (вода сточная) | 52,60±5,26 | 0,211±0,034 | 1,0±0,5 |
| №ПК-220228100 | 28.02.2022 г. | колодец после контактных резервуаров (выпуск № 1) (вода сточная очищенная) | 48,17±9,63 | 0,148±0,033 | 14,9±0,5 |
| № Х0-22032969 | 29.03.2022 г. | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 58,38±5,84 | 0,157±0,034 | 7,0±0,2 |
| № Х0-22032970 | 29.03.2022 г. | Колодец после контактных резервуаров выпуск № 1 (вода сточная очищенная) | 27,87±5,57 | 0,256±0,041 | 22,1±0,5 |
| № ХО-220428177 | 28.04.2022 г | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 52,20±5,22 | 0,137±0,031 | 7,0±0,2 |
| № ПК-22012612 | 26.01.2022 г. | приемная камера (вода сточная) | 56,98±5,70 |  | 25,3±0,5 |
| № ПК-22012613 | 26.01.2022 г. | конец отстойника | 17,31±3,46 |  | более 30,0 |
| № ПК-22022421 | 24.02.2022 г. | Приемная камера | 150,60±15,06 |  | 3,5±0,5 / 1,2±0,5 |
| № ПК-22022421 | 24.02.2022 г. | Конец отстойника | 22,74±4,55 |  | более 30,0 / |
| № ХО-22033139 | 30.03.2022 г. | приемная камера (вода сточная) | 189,48±18,95 |  | 4,0±0,5 |
| № ХО-220427123 | 27.04.2022 г. | приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 59,41±5,94 |  | 24,13±0,50 |
| № ПК-22012510 | 25.01.2022 г. | приемная камера (вода сточная) | 182,30±18,23 |  | 8,8±0,5 |
| № ПК-22012511 | 25.01.2022 г. | выпуск сточных вод № 1 (после контактных резервуаров) (вода сточная очищенная) | 50,24±5,02 | 0,158±0,034 | 28,6±0,5 |
| № ПК-22022252 | 22.02.2022 г. | Приёмная камера (вода сточная) | 59,30±5,93 | 0,236±0,038 | 5,4±0,5 |
| № ПК-22022253 | 22.02.2022 г. | Выпуск сточных вод № 1 (после контактных резервуаров/вода сточная очищенная) | 77,84±7,78 | 0,126±0,029 | более 30 |
| № ХО-22032967 | 29.03.2022 г. | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 61,12±6,1Г | 0,361±0,058 | 1,0±0,5 |
| № Х0-22032968 | 29.03.2022 г. | Выпуск сточных вод (после контактных резервуаров. Вода сточная очищенная) | 32,90±6,58 | 0,091±0,023 | более 30,0 |
| № ХО-220426327 | 26.04.2022 г. | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 55,21±5,52 | 0,286±0,046 | 24,27±0,50 |
| № Х0-220426328 | 26.04.2022 г. | Выпуск сточных вод (после контактных резервуаров) |  | 0,340±0,054 |  |

        - Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок).

Для контроля над воздействием сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду на озёрах Курлады, Шелюгино, Курочкино регулярно проводятся исследования воды на предмет изменения химического и бактериологического состава их вод.

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 3.1.5.13.

Таблица 3.1.5.13. – Эффективность работы очистных сооружений

| Наименование показателей | Норматив допустимого сброса | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПДК | загрязняющих веществ, мг/л |  |
|  | мг/л | Поступающая сточная вода | Выходящая сточная вода |
| Городские очистные сооружения. Выпуск № 1. Сброс в оз. Курлады |  |  |  |
| БПКпол | БПКпол = 3,88 | БПК5=147,7 | БПК5= 8,7 |
| Взвешенные вещества | 37,95 | 212,5 | 26,6 |
| Ионы аммония | 0,93 | 36,7 | 20,2 |
| Нитриты | 0,089 | - | 0,2 |
| Нитраты | 6 | - | 10,4 |
| Фосфаты по Р | 0,64 | 2,8 | 0,69 |
| Хлориды | 104 | 116 | 76 |
| Сульфаты | 207 | 218 | 155 |
| Сухой остаток | 735,3 | 725 | 534 |
| СПАВ | 0,49 | 3,82 | 0,04 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,91 | 0,15 |
| Железо общее | 0,11 | 1,9 | 0,19 |
| Медь | 0,002 | 0,043 | <0,001 |
| Очистные сооружения Выпуск № 2. Сброс в оз. Шелюгино |  |  |  |
| БПКпол | БПКпол = 3,0 | БПК5= 368,2 | БПК5=11,5 |
|  |  |  | БПКпол=19,1 |
| Взвешенные вещества | 8,65 | 231,2 | 10,73 |
| Ионы аммония | 0,57 | 57,3 | 1,5 |
| Нитриты | 0,08 | - | 0,86 |
| Нитраты | 40 | - | 56,5 |
| Фосфаты по Р | 0,2 | 4,4 | 3,01 |
| Хлориды | 83,2 | 75 | 63 |
| Сульфаты | 69,9 | 96 | 82 |
| Сухой остаток | 613 | 679 | 533 |
| СПАВ | 0,1 | 7,4 | 0,08 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,67 | 0,05 |
| Железо общее | 0,1 | 3,2 | 0,17 |
| Очистные сооружения Курочкино. Выпуск № 3. Сброс на поля фильтрации |  |  |  |
| БПКпол | - | БПК5= 129,0 | БПК5=7,6 |
|  |  |  | БПКпол=4,0 |
| Взвешенные вещества | - | 74.8 | 8,2 |
| Ионы аммония | - | 45.0 | 0,5 |
| Нитраты | - | - | 51,8 |
| Нитриты | - | - | 0,1 |
| Азот аммонийный |  | 34,9 | 0,4 |
| Фосфаты по Р | - | 2,7. | 0,8 |

По многим показателям очищенная сточная вода превышает нормативно допустимый сброс (ПДК):

- Городские очистные сооружения оз. Курлады, Выпуск № 1 (оз. Курлады):

- ионы аммония - в 21,7 раза (20,2/0,93),

- нитриты – в 2,2 раза (0,2/0,089),

- нитраты – в 1,7 раза (10,4/6);

- нефтепродукты – в 3 раза (0,15/0,05),

- железо общее – в 1,8 раза (0,19/0,11),

- Очистные сооружения оз. Шелюгино. Выпуск № 2 (оз. Шелюгино):

- БПКпол – в 6,4 раза (19,1/3),

- взвешенные вещества – в 1,24 раза (10,73/8,65),

- ионы аммония – в 2,63 раза (1,5/0,57),

- нитриты – в 10,8 раза (0,86/0,08),

- нитраты – в 1,4 раза (56,5/40),

- фосфаты по Р – в 15,1 раза (3,01/0,2),

- сульфаты – в 1,17 раза (82/69,9),

- железо общее – в 1,7 раза (0,17/0,1)

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

1) загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки).

По многим показателям очищенная сточная вода превышает нормативно допустимый сброс (ПДК):

1)	Городские очистные сооружения. Выпуск № 1:

•	ионы аммония - в 21,7 раза (20,2/0,93),

•	нитриты – в 2,2 раза (0,2/0,089),

•	нитраты – в 1,7 раза (10,4/6);

•	нефтепродукты – в 3 раза (0,15/0,05),

•	железо общее – в 1,8 раза (0,19/0,11),

2)	Очистные сооружения оз. Шелюгино. Выпуск № 2:

•	БПКпол – в 6,4 раза (19,1/3),

•	взвешенные вещества – в 1,24 раза (10,73/8,65),

•	ионы аммония – в 2,63 раза (1,5/0,57),

•	нитриты – в 10,8 раза (0,86/0,08),

•	нитраты – в 1,4 раза (56,5/40),

•	фосфаты по Р – в 15,1 раза (3,01/0,2),

•	сульфаты – в 1,17 раза (82/69,9),

•	железо общее – в 1,7 раза (0,17/0,1)

Городские очистные сооружения канализации Копейского городского округа в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства Копейского городского округа – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах в озера Курлады и Шелюгино к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых ОСК с современной технологической схемой очистки сточных вод.

        - Схема электроснабжения КОС.

Таблица 3.1.5.14. Характеристика установленного электрооборудования на ЦСВО Копейского городского округа.

| № | Населенный | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункт |  |  |  |  | м | установки |
| ЦСВО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС№1 | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 | 37 | 160 | 45 | 1986 |
|  | п.Старокамышинск |  | №2 250/22,5 | 37 | 250 | 22,5 | 1989 |
|  | ул. Алексеева 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КНС№2 | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 | 37 | 160 | 45 | 2016 |
|  | п. Старокамышинск, ул. Федотьева 2-а |  | №2 160/45 | 37 | 160 | 45 | 2000 |
| 3 | КНС№3, в районе кладбища, восточнее автодороги | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 | 37 | 160 | 45 | 2000 |
|  | р.п.Старокамышинск |  | №2 250/22,5 | 37 | 250 | 22,5 | 2016 |
| 4 | КНС№4, | Агрегат насосный типа СД | №1 400/22,5№2 450/22,5№3 450/22,5 | 37 | 400 | 22,5 | 2018 |
|  | п. Старокамышинск |  |  | 37 | 450 | 22,5 | 2017 |
|  | ул. Мечникова 17-а |  |  | 37 | 450 | 22,5 | 1989 |
|  | р.п. Железнодорожный" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КНС№1,п.Бажова ул. Кизиловская 6 | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 | 37 | 160 | 45 | 2017 |
|  |  |  | №2 150х125х400/4 | 37 | 160 | 45 | 1997 |
| 6 | КНС№2, п.Бажова ул.Л.Чайкиной 33 | Агрегат насосный типа СД | №1 250/22,5№2 450/22,5 | 37 | 250 | 22,5 | 2017 |
|  |  | Типа ФГ | №3 450/22,5 | 37 | 450 | 22,5 | 2001 |
|  |  |  |  | 37 | 450 | 22,5 | 1982 |
| 7 | КНС№3, п.Бажова ул. Литвинова 62а | Агрегат насосный типа СД | №1 250/22,5№2 250/22,5 | 37 | 250 | 22,5 | 1996 |
|  |  |  |  | 37 | 250 | 22,5 | 2000 |
| 8 | КНС№1,п.Горняк ул. Фурманова 2-а | Агрегат насосный | №1 160/45 | 40 | 160 | 45 | 2000 |
|  |  | типа СД |  |  |  |  |  |
|  |  | Типа ФГ |  |  |  |  |  |
| 9 | КНС№2, п.Горняк ул.Чернышевского15-б | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 | 37 | 250 | 22,5 | - |
|  |  | Типа ФГ | №2 216/24 | 40 | 250 | 22,5 | - |
| 10 | КНС№1,п.РМЗ ул. Тугайкульская 8 | Агрегат насосный типа ФГ | №1 216/22,5 | 30 | 250 | 22,5 | 1989 |
|  |  | Типа СД | №2 160/10 | 30 | 160 | 10 | 2001 |
| 11 | КНС№2, п.РМЗ севернее жилого дома № 11 по пер. Депутатскому | Агрегат насосный типа СМ | №1 150/125-315/А | 30 | 180 | 27,5 | 2012 |
|  |  |  | №2 150/125-315/А |  |  |  |  |
|  |  |  | №3 80-50-200 | 30 | 180 | 27,5 | 2012 |
|  |  |  |  | 15 | 32 | 80 | 2010 |
| 12 | КНС-3й подъем, г.Копейск ул. Тюленина, 1 | Агрегат насосный типа ФГ | №1 81/31 | 37 | 81 | 31 | 1982 |
|  |  | Типа СМ | №2 80-50-200/2 | 11 | 32 | 40 | 2018 |
|  |  | Типа НГ | №3 150-125-298/6 | 18 | 62 | 22 |  |
| 13 | Сливная станция г.Копейск |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кемеровская 20. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КНС-105квартал г.Копейск | Агрегат насосный типа НГ | №1 150-125-289/6 | 18 | 160 | 45 | 1989 |
|  | ул. Учительская 16-а | Типа ФГ | №2 81/31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 81 | 31 | 1982 |
| 15 | Автоматическая КНС | Насос погружной фекальный | SL1/50/65/65/40/2/51/DB Crundfos | 27 | 180 | 32,5 | 2015 |
|  | ул. Короленко 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Автоматическая КНС | Насос погружной фекальный | SL1/50/65/65/40/2/51/DB Crundfos | 27 | 180 | 32,5 | 2015 |
|  | ул. Короленко 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Автоматическая КНС «Новое Время» | Агрегат насосный типа СМ | №1 80-50-200 | 15 | 12 | 30 | 2017 |
|  | ул.Борискина |  | №2 80-50-200 | 15 | 12 | 30 | 2015 |
| ЦСВО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КНС,п.Потанино северо-западнее жилого дома № 2 по ул. Луганской | Агрегат насосный типа СД | №1 250/22,5№2 250/22,5 | 40 | 250 | 22,5 | - |
|  |  |  | №3 160/45 | 37 | 250 | 22,5 | - |
|  |  |  |  | 37 | 160 | 45 | 2019 |
| ЦСВО № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КНС№ 1 п.Октябрьский | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 | 37 | 160 | 45 | 1997 |
|  | ул. Гагарина7-в |  | №2 160/45 №3 160/45 | 37 | 160 | 45 | 2017 |
|  |  |  |  | 37 | 160 | 45 | 1988 |
| 22 | КНС№2, п.Октябрьский | Агрегат насосный Типа СД | №1 250/22,5 | 37 | 250 | 22,5 | 2017 |
|  | ул. Российская 5 | Типа ФГ | №2 216/24 | 37 | 250 | 22,5 | 2004 |
|  |  |  | №3 216/24 | 37 | 250 | 22,5 | 1986 |

        - Потребление электроэнергии КОС.

Таблица 3.1.5.15. Фактическое электропотребление КОС Копейского городского округа.

| № п/п | Наименование системы водоотведения | Объём электроэнергии, тыс. кВт×ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего расход электроэнергии, 2021 год. | Приём и очистка сточных вод (ОСК) | Транспорти-ровка (работа КНС) |
| 1 | Централизованная система № 1 (ОСК оз. Курлады) | 2478,7 | 1780 | 698,7 |
| 2 | Централизованная система № 2 (ОСК оз. Шелюгино) | 950,27 | 886,2 | 64,07 |
| 3 | Централизованная ситема № 3 (ОСК оз. Курочкино) | 83,78 | 75,4 | 8,38 |

        - Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных стоков.

В соответствии с п. 25 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306, норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Учёт сточных вод осуществляется на канализационных насосных станциях КНС-1 жилой массив Октябрьский («Взлёт-Р» ЭРСВ-310), КНС-2 жилой массив Октябрьский («Взлёт-Р» ЭРСВ-310), КНС жилой массив Потанино (ИСП-Е12 ООО «ЭйСиЭлектроник» US-800), и очистных сооружениях канализации ОСК оз. Курлады (ЭХО-Р-02).

        - Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на КОС.

На участке ОСК оз. Курлады установлен прибор учета сточных вод ЭХО-Р-02, на КНС по ул. Луганская жилой массив  Потанино установлен прибор учета сточных вод US800, на ОСК оз. Курочкино (поля фильтрации) прибор учета сточных вод отсутствует.

Система автоматизации технологических процессов на КОС Копейского округа отсутствует. Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрено поэтапное внедрение работы автоматизированной системы управления (АСУ ТП) 2027-2029 год. Стоимость данных мероприятий ориентировочно составляют 11,5 млн.руб.

        - Фактические показатели работы системы водоотведения Копейского городского округа 2017-2021 г.г.

Таблица 3.1.5.18.	Фактические показатели работы системы водоотведения Копейского городского округа 2017-2021 г.г.

| № п/п | Плановые показатели | 2017 г. | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг птребителю, тыс. м3 | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,1 |
| 2 | Удельное водоотведение, м3/чел. | 35,5 | 40,0 | 38,0 | 38,2 | 39,9 |
| 3 | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 6,3 | 9,4 | 11,7 | 10,5 | 16,9 |
| 6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| 7 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 9 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, кВт*ч/куб. м | 2,31 | 2,04 | 2,15 | 2,15 | 2,05 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 1,37 | 1,21 | 1,27 | 1,27 | 1,21 |
| 12 | Качество обслуживания абонентов, % | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 |

        - Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэффективности.

Таблица 3.1.5.19. Энергоэффективность системы водоотведения Копейского городского округа.

| № п/п | Наименование системы водоотведения | Объём принятых сточных вод, тыс. м3/год | Объём принятых сточных вод, тыс. м3/год |  | Объём электроэнергии, тыс. кВт×ч/год |  |  | Энергетическая эффективность, тыс.кВт×ч/тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приём и очистка сточных вод (ОСК) | Транспорти-ровка (работа КНС) | Всего расход электроэнергии, 2021 год. | Приём и очистка сточных вод (ОСК) | Транспорти-ровка (работа КНС) | Приём и очистка сточных вод (ОСК) | Транспорти-ровка (работа КНС) |
| 1 | Централизованная система № 1 (ОСК оз. Курлады) | 5798,23 | 772 | 5026 | 2478,7 | 1780 | 698,7 | 2,30 | 0,13 |
| 2 | Централизованная система № 2 (ОСК оз. Шелюгино) | 177,30 | 38 | 139 | 950,27 | 886,2 | 64,07 | 23,32 | 0,46 |
| 3 | Централизованная ситема № 3 (ОСК оз. Курочкино) | 14,62 | 11 | 4 | 83,76 | 75,4 | 8,38 | 6,85 | 2,09 |

Энергозатратность перекачки и очистки сточных вод Копейского городского округа можно охарактеризовать, как высокую. Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод составляет 0,65-0,93кВтч/м3. Существующее положение в системе водоотведения КГО, по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 стоков) превышают средний коэффициент, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.

        - Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета.

Таблица 3.1.5.20.  Характеристика сетей системы водоотведения КГО.

| Наименование КОС | Характеристика сетей водоотведения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность канализационных сетей ,км | износ | кол-во КНС, ед. |
| ЦСВО № 1. Городские очистные сооружения. Выпуск № 1. Сброс в оз. Курлады | 186 | 81,9 | 17 |
| ЦСВО № 2. Очистные сооружения Выпуск № 2. Сброс в оз. Шелюгино | 8 | 85,6 | 1 |
| ЦСВО № 3. Очистные сооружения Курочкино. Выпуск № 3. Сброс на поля фильтрации | 0,1 | 70 | 2 |
| ЦСВО № 4. Жилой массив Октябрьский (передача стоков на очистку ОСК п. Роза Коркинский район) | 26 | 77,2 | 2 |

        - Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию.

При анализе текущего состояния системы водоотведения выявлены основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

1) низкая надежность сетей и сооружений;

2) загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

3) низкая ресурсная эффективность производства услуг.

        - Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность насосной станции (максимальная часовая, помесячная за последний год, годовая за последние 5 лет), автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория электроснабжения, учет электропотребления, помесячное электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет).

Таблица 3.1.5.22. Характеристика КНС Копейского городского округа.

| № | Населенный пункт | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСВО № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС№ 1 ж.м.Октябрьский ул. Гагарина7-в | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 №2 160/45 №3 160/45 | 37 37 37 | 160 160 160 | 45 45 45 | 1997 2017 1988 |
| 2 | КНС№2, ж.м.Октябрьский ул. Российская 5 | Агрегат насосный Типа СД Типа ФГ | №1 250/22,5 №2 216/24 №3 216/24 | 37 37 37 | 250 250 250 | 22,5 22,5 22,5 | 2017 2004 1986 |
| ЦСВО № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КНС№1 ж.м.Старокамышинск ул. Алексеева 17 | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 №2 250/22,5 | 37 37 | 160 250 | 45 22,5 | 1986 1989 |
| 4 | КНС№2 ж.м. Старокамышинск, ул. Федотьева 2-а | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 №2 160/45 | 37 37 | 160 160 | 45 45 | 2016 2000 |
| 5 | КНС№3, в районе кладбища, восточнее автодороги ж.м. .Старокамышинск | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 №2 250/22,5 | 37 37 | 160 250 | 45 22,5 | 2000 2016 |
| 6 | КНС№4, ж.м. Старокамышинск ул. Мечникова 17-а р.п. Железнодорожный" | Агрегат насосный типа СД | №1 400/22,5№2 450/22,5№3 450/22,5 | 37 37 37 | 400 450 450 | 22,5 22,5 22,5 | 2018 2017 1989 |
| 7 | КНС№1, ж.м. Бажова ул. Кизиловская 6 | Агрегат насосный типа СД | №1 160/45 №2 150х125х400/4 | 37 37 | 160 160 | 45 45 | 2017 1997 |
| 8 | КНС№2, ж.м. Бажова ул.Л.Чайкиной 33 | Агрегат насосный типа СД Типа ФГ | №1 250/22,5№2 450/22,5 №3 450/22,5 | 37 37 37 | 250 450 450 | 22,5 22,5 22,5 | 2017 2001 1982 |
| 9 | КНС№3, ж.м. ж.м. Бажова ул. Литвинова 62а | Агрегат насосный типа СД | №1 250/22,5№2 250/22,5 | 37 37 | 250 250 | 22,5 22,5 | 1996 2000 |
| 10 | КНС№1, ж.м. Горняк ул. Фурманова 2-а | Агрегат насосный типа СД Типа ФГ | №1 160/45 №2 216/24 | 40 37 | 160 250 | 45 24 | 2000 1983 |
| 11 | КНС№2, ж.м. Горняк ул.Чернышевского15-б | Агрегат насосный типа СД Типа ФГ | №1 160/45 №2 216/24 | 37 40 | 250 250 | 22,5 22,5 | - - |
| 12 | КНС№1, ж.м. .РМЗ ул. Тугайкульская 8 | Агрегат насосный типа ФГ Типа СД | №1 216/22,5 №2 160/10 | 30 30 | 250 160 | 22,5 10 | 1989 2001 |
| 13 | КНС№2, ж.м. РМЗ севернее жилого дома № 11 по пер. Депутатскому | Агрегат насосный типа СМ | №1 150/125-315/А №2 150/125-315/А №3 80-50-200 | 30 30 15 | 180 180 32 | 27,5 27,5 80 | 2012 2012 2010 |
| 14 | КНС-3й подъем, г.Копейск ул. Тюленина, 1 | Агрегат насосный типа ФГ Типа СМ Типа НГ | №1 81/31 №2 80-50-200/2 №3 150-125-298/6 | 37 11 18 | 81 32 62 | 31 40 22 | 1982 2018 |
| 15 | Сливная станция г.Копейск ул. Кемеровская 20. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КНС-105квартал г.Копейск ул. Учительская 16-а | Агрегат насосный типа НГ Типа ФГ | №1 150-125-289/6 №2 81/31 | 18 18 | 160 81 | 45 31 | 1989 1982 |
| 17 | Автоматическая КНС ул. Короленко 4 | Насос погружной фекальный | SL1/50/65/65/40/2/51/DB Crundfos | 27 | 180 | 32,5 | 2015 |
| 18 | Автоматическая КНС ул. Короленко 12 | Насос погружной фекальный | SL1/50/65/65/40/2/51/DB Crundfos | 27 | 180 | 32,5 | 2015 |
| 19 | Автоматическая КНС «Новое Время» ул.Борискина | Агрегат насосный типа СМ | №1 80-50-200 №2 80-50-200 | 15 15 | 12 12 | 30 30 | 2017 2015 |
| ЦСВО № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КНС, ж.м.Потанино северо-западнее жилого дома № 2 по ул. Луганской | Агрегат насосный типа СД | №1 250/22,5№2 250/22,5 №3 160/45 | 40 37 37 | 250 250 160 | 22,5 22,5 45 | - - 2019 |

        - Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам и срокам эксплуатации.

Часть территории Копейского городского округа не канализована. Это преимущественно часть территории частного и индивидуального сектора, многоквартирные дома послевоенной застройки. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на Сливную станцию на коллекторе Д=1000 мм по ул. Кемеровская.

ЦСВО № 1

Наружные сети водоотведения централизованной системы № 1 Копейского городского округа находятся в технически исправном и работоспособном состоянии, в тоже время, на многочисленных участках канализационных сетей, в связи с их длительной эксплуатацией, имеется значительный коррозионный износ. Данные участки подлежат капитальному ремонту.

Значительная часть магистральных коллекторов диаметром 250 и более проложена из труб, изготовленных из железобетона и керамики, без защиты внутренней поверхности труб от агрессивного коррозийного воздействия канализационных стоков. На момент разработки Схемы, срок службы коллекторов, построенных 35-50 лет назад истек, происходит частичное разрушение и как следствие рост числа засоров и аварий.

Аварии на канализационных коллекторах происходят вследствие постепенного разрушения труб, из которых монтируются коллектора. Железобетон труб, разрушается в результате комплексного воздействия следующих причин:

- естественное старение материала труб;

- повышение агрессивности сточных вод;

- повышение агрессивности грунтовых вод

- применение строительных материалов низкого качества;

- некачественная укладка труб с последующим проявлением дефектов;

- внешнее воздействие - повышение динамического воздействия от колесных нагрузок;

- абразивное воздействие на бетон твердых частиц, находящихся в стоках;

- химическая коррозия бетона и арматуры;

- биохимическая коррозия бетона;

В результате указанных факторов происходит разрушение, прежде всего свода коллектора, вплоть до его истончения и полного исчезновения.

Ситуация с разрушающимися коллекторами усугубляется тем обстоятельством, что отсутствует возможность переключения коллекторов на параллельные нитки, отсутствует возможность предварительного осушения их от стоков на время ремонта или на время проведения обследования.

В связи с отсутствием теледиагностического оборудования и обученного персонала затруднено обследование действующих коллекторов.

ЦСВО № 2

Наружные сети водоотведения централизованной системы № 2 Копейского городского округа находятся в технически исправном и работоспособном состоянии, в тоже время, на многочисленных участках канализационных сетей, в связи с их длительной эксплуатацией, имеется значительный коррозионный износ. Данные участки подлежат капитальному ремонту.

Значительная часть магистральных коллекторов диаметром 250 мм и более проложена из труб, изготовленных из железобетона и керамики, без защиты внутренней поверхности труб от агрессивного коррозийного воздействия канализационных стоков. На момент разработки Схемы срок службы коллекторов, построенных 35-50 лет назад истек, происходит частичное разрушение и как следствие рост числа засоров и аварий.

Также значительный износ имеется на квартальных и дворовых сетях диаметрами Д=100 – 150 мм, выполненных чугунными, керамическими, асбесто-цементными трубами.

Аварии на канализационных коллекторах происходят вследствие постепенного разрушения труб, из которых монтируются коллектора. Железобетон труб, разрушается в результате комплексного воздействия следующих причин:

-	естественное старение материала труб;

-	повышение агрессивности сточных вод;

-	повышение агрессивности грунтовых вод

-	применение строительных материалов низкого качества;

-	некачественная укладка труб с последующим проявлением дефектов;

-	внешнее воздействие - повышение динамического воздействия от колесных нагрузок;

-	абразивное воздействие на бетон твердых частиц, находящихся в стоках;

-	химическая коррозия бетона и арматуры;

-	биохимическая коррозия бетона;

В результате указанных факторов происходит разрушение, прежде всего свода коллектора, вплоть до его истончения и полного исчезновения.

Ситуация с разрушающимися коллекторами усугубляется тем обстоятельством, что отсутствует возможность переключения коллекторов на параллельные нитки, отсутствует возможность предварительного осушения их от стоков на время ремонта или на время проведения обследования.

В связи с отсутствием теле диагностического оборудования и обученного персонала затруднено обследование действующих коллекторов.

ЦСВО № 3

Наружные сети водоотведения централизованной системы № 3 Копейского городского округа находятся в технически исправном и работоспособном состоянии.

В связи с отсутствием теле диагностического оборудования и обученного персонала затруднено обследование действующих коллекторов.

Для обеспечения надежного водоотведения сетей зоны ЦВО № 3 необходимо:

-	проведение запланированных работ.

-	своевременное выполнение графика ППР и текущих ремонтов;

-	нормализация режимов работы КНС

-	при подключении новых объектов комбинатов питания контролировать установку жироуловителей и их своевременное техническое обслуживание;

-	проводить плановые работы по замене изношенных трубопроводов;

ЦСВО № 4

Наружные сети водоотведения централизованной системы № 4 Копейского городского округа находятся в технически исправном и работоспособном состоянии, в тоже время, на многочисленных участках канализационных сетей, в связи с их длительной эксплуатацией, имеется значительный коррозионный износ. Данные участки подлежат капитальному ремонту.

Значительная часть магистральных коллекторов диаметром 250 мм и более проложена из труб, изготовленных из железобетона и керамики, без защиты внутренней поверхности труб от агрессивного коррозийного воздействия канализационных стоков. В настоящее время, срок службы коллекторов, построенных 35-50 лет назад истек, происходит частичное разрушение и как следствие рост числа засоров и аварий.

Также значительный износ имеется на квартальных и дворовых сетях диаметрами Д=100 – 150 мм, выполненных чугунными, керамическими, асбесто-цементными трубами.

Аварии на канализационных коллекторах происходят вследствие постепенного разрушения труб, из которых монтируются коллектора. Железобетон труб, разрушается в результате комплексного воздействия следующих причин:

-	естественное старение материала труб;

-	повышение агрессивности сточных вод;

-	повышение агрессивности грунтовых вод

-	применение строительных материалов низкого качества;

-	некачественная укладка труб с последующим проявлением дефектов;

-	внешнее воздействие - повышение динамического воздействия от колесных нагрузок;

-	абразивное воздействие на бетон твердых частиц, находящихся в стоках;

-	химическая коррозия бетона и арматуры;

-	биохимическая коррозия бетона;

В результате указанных факторов происходит разрушение, прежде всего свода коллектора, вплоть до его истончения и полного исчезновения.

Ситуация с разрушающимися коллекторами усугубляется тем обстоятельством, что отсутствует возможность переключения коллекторов на параллельные нитки, отсутствует возможность предварительного осушения их от стоков на время ремонта или на время проведения обследования.

В связи с отсутствием теле-диагностического оборудования и обученного персонала затруднено обследование действующих коллекторов.

        - Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов.

Ежемесячно ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства», согласно утвержденному графику, проводятся лабораторные исследования канализационных стоков: как поступающей, так и выходящей.

НД на отбор пробы: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Таблица 3.1.5.12  Выписка из протоколов поступающих стоков за 2021 и 2022 годы.

| Протокол лабораторных испытаний | дата отбора проб | место отбора проб | Цветность, ° Цветности | Железо, мг/дм3 | Прозрачность, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПК-21030315 | 02.03.2021 г. | поступающая | 41,11±8,22 | 0,294±0,047 | менее 10,0 |
| № ПК-21030316 | 02.03.2021 г. | колодец после контактных резервуаров | 34,35±6,87 | 0,089±0,023 | менее 10,0 |
| № ПК-2108315 | 31.08.2021 г. | колодец после контактных резервуаров. Выпуск № 1 | 43,49±8,70 | 0,139±0,031 |  |
| № ПК-2108314 | 31.08.2021 г. | приёмная камера | 68,77±6,88 | 0,164±0,035 |  |
| № ПК-2109304 | 30.09.2021 г. | приемная камера | 79,39±7,94 | 0,208±0,033 |  |
| № ПК-2109305 | 30.09.2021 г. | колодец после контактных резервуаров (выпуск № 1) | 71,55±7,16 | 0,122±0,029 |  |
| № ПК-21102892 | 28.10.2021 г. | вода сточная, приемная камера | 214,97±21,50 | 0,143+0,032 | 9,8+0,1 |
| № ПК-21102893 | 28.10.2021 г. | колодец после контактных резервуаров ,вода сточная очищенная | 67,42±6,74 | 0,150±0,033 | более 30,0 |
| № ПК-211130126 | 30.11.2021 г. | приемная камера (вода сточная) | 43,09±8,62 | 0,123±0,029 |  |
| № ПК-211130127 | 30.11.2021 г. | колодец после контактных резервуаров | 47,15±9,43 | 0,13 8±0,031 |  |
| № ПК-21120716 | 07.12.2021 г. | приёмная камера (вода сточная) | 74,08±7,41 | 0,156±0,034 |  |
| № ПК-21030317 | 02.03.2021 г. | поступающая | 47,37±9,47 |  | менее 10,0 |
| № ПК-21030318 | 02.03.2021 г. | выходящая | 22,32±4,46 |  | более 50,0 |
| № ПК-21082726 | 27.08.2021 г. | поступающая | 39,75+7,95 |  |  |
| № ПК-21082727 | 27.08.2021 г. | выходящая | 20,90+4,18 |  |  |
| № ПК-21092719 | 27.09.2021 г. | приемная камера (промышленная, ливневая,хозяйственно-бытовая) | 138,16±13,82 |  |  |
| № ПК-21092720 | 27.09.2021 г. | конец отстойника | 27,23±5,45 |  |  |
| № ПК-21102748 | 27.10.2021 г. | конец отстойника, вода сточная, очищенная | 23,29±4,66 |  | более 30,0 |
| № ПК-21102747 | 27.10.2021 г. | приемная камера, вода сточная | 224,63±22,46 | 5,1±0,1 |  |
| № ПК-211117173 | 17.11.2021 г. | приемная камера | 55,30±5,53 |  |  |
| № ПК-211117174 | 17.11.2021 г. | конец отстойника(вода сточная очищенная) | 27,00±5,40 |  |  |
| № П К -21120117 | 01.12.2021 г. | Приемная камера (вода сточная) | 47,58+9,52 |  |  |
| № П К -21120118 | 01.12.2021 г. | конец отстойника (вода сточная, очищенная) | 29,72=5,94 |  |  |
| № ПК-21030426 | 04.03.2021 г. | приемная камера | 377,13±37,71 |  | 1,0±0,5 |
| № ПК-21030427 | 04.03.2021 г. | выпуск сточных вод № 1 (после контактных резервуаров) | светло-желтая |  | 15,0±0,5 |
| № ПК-2108262 | 26.08.2021 г. | 1. поступающая | 44,28±8,86 | 0,072±0,021 |  |
|  |  | 2. колодец после контактных резервуаров | 46,15±9,23 | менее 0,050 |  |
| № ПК-210928147 | 28.09.2021 г. | приемная камера (промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 143,47±14,35 | 0,177±0,037 |  |
| № ПК-210928148 | 28.09.2021 г. | колодец после контактных резервуаров, выпуск № 1 | 67,75±6,78 |  |  |
| № ПК-21102696 | 28.09.2021 г. | Выпуск сточных вод № 1 | 82,25±8,23 | 0,095±0,024 | более 30,0 |
| № ПК-21102695 | 26.10.2021 г. | Приемная камера | 289,88±28,99 | 0,076±0,021 | 8,4±0,1 |
| № ПК-21120295 | 02.12.2021 г. | приемная камера (вода сточная) | 54,92±5,49 | 0,092±0,024 |  |
| № ПК-21120296 | 02.12.2021 г. | выпуск № 1 (вода сточная, очищенная) | 49,29±9,86 | 0,100±0,025 |  |
| № ПК-211116168 | 16.11.2021 г. | приемная камера (вода сточная) | 54,38±5,44 | 0,222±0,036 |  |
| № ПК-211116169 | 16.11.2021 г. | выпуск сточных вод № 1 (после онтактных резервуаров) вода сточная очищенная | 37,39±7,48 | 0,062±0,019 |  |
| № ПК-220127105 | 27.01.2022 г. | приёмная камера (вода сточная, промышленная, ливнева | 332,02±33,20 | 0,123±0,029 | 5,6±0,5 |
| № ПК-22022899 | 28.02.2022 г. | приёмная камера (вода сточная) | 52,60±5,26 | 0,211±0,034 | 1,0±0,5 |
| №ПК-220228100 | 28.02.2022 г. | колодец после контактных резервуаров (выпуск № 1) (вода сточная очищенная) | 48,17±9,63 | 0,148±0,033 | 14,9±0,5 |
| № Х0-22032969 | 29.03.2022 г. | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 58,38±5,84 | 0,157±0,034 | 7,0±0,2 |
| № Х0-22032970 | 29.03.2022 г. | Колодец после контактных резервуаров выпуск № 1 (вода сточная очищенная) | 27,87±5,57 | 0,256±0,041 | 22,1±0,5 |
| № ХО-220428177 | 28.04.2022 г | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 52,20±5,22 | 0,137±0,031 | 7,0±0,2 |
| № ПК-22012612 | 26.01.2022 г. | приемная камера (вода сточная) | 56,98±5,70 |  | 25,3±0,5 |
| № ПК-22012613 | 26.01.2022 г. | конец отстойника | 17,31±3,46 |  | более 30,0 |
| № ПК-22022421 | 24.02.2022 г. | Приемная камера | 150,60±15,06 |  | 3,5±0,5 / 1,2±0,5 |
| № ПК-22022421 | 24.02.2022 г. | Конец отстойника | 22,74±4,55 |  | более 30,0 / |
| № ХО-22033139 | 30.03.2022 г. | приемная камера (вода сточная) | 189,48±18,95 |  | 4,0±0,5 |
| № ХО-220427123 | 27.04.2022 г. | приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 59,41±5,94 |  | 24,13±0,50 |
| № ПК-22012510 | 25.01.2022 г. | приемная камера (вода сточная) | 182,30±18,23 |  | 8,8±0,5 |
| № ПК-22012511 | 25.01.2022 г. | выпуск сточных вод № 1 (после контактных резервуаров) (вода сточная очищенная) | 50,24±5,02 | 0,158±0,034 | 28,6±0,5 |
| № ПК-22022252 | 22.02.2022 г. | Приёмная камера (вода сточная) | 59,30±5,93 | 0,236±0,038 | 5,4±0,5 |
| № ПК-22022253 | 22.02.2022 г. | Выпуск сточных вод № 1 (после контактных резервуаров/вода сточная очищенная) | 77,84±7,78 | 0,126±0,029 | более 30 |
| № ХО-22032967 | 29.03.2022 г. | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 61,12±6,1Г | 0,361±0,058 | 1,0±0,5 |
| № Х0-22032968 | 29.03.2022 г. | Выпуск сточных вод (после контактных резервуаров. Вода сточная очищенная) | 32,90±6,58 | 0,091±0,023 | более 30,0 |
| № ХО-220426327 | 26.04.2022 г. | Приемная камера (вода сточная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая) | 55,21±5,52 | 0,286±0,046 | 24,27±0,50 |
| № Х0-220426328 | 26.04.2022 г. | Выпуск сточных вод (после контактных резервуаров) |  | 0,340±0,054 |  |

        - Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов.

Сведения о нарушениях состава стоков от абонентов стоков отсутствуют.

        - Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС.

Сведения о нарушениях состава стоков, поступивших на КОС отсутствуют.

        - Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС отсутствуют.

        - Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических обследований и сведениям эксплуатирующей организации.

В ходе актуализации схемы водоотведения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluDrain, с помощью которой осуществлен гидравлический расчет сетей водоотведения.

Анализируя разработанную электронную модель, можно сделать вывод, что система водоотведения городского округа в целом обеспечивает прием стоков от абонентов. Рассчитанные значения расходов и наполнения коллекторов лежат в пределах нормативных значений.

В то же время, фактическое состояние может отличаться от расчетного в связи с большой заиленностью и зажиренностью коллекторов, наличие контруклонов, обрушения и т.п., что может приводить к снижению пропускной способности. Данные факторы необходимо установить проведением технического обследования.

        - Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая оценку энергоэффективности.

Таблица 3.1.5.29. Энергоэффективность технологической схемы транспорта стоков 2021 год.

| № п/п | Наименование системы водоотведения | Объём принятых сточных вод, тыс. м3/год | Объём электроэнергии, тыс. кВт×ч/год | Энергетическая эффективность, тыс.кВт×ч/тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транспорти-ровка (работа КНС) | Транспорти-ровка (работа КНС) | Транспорти-ровка (работа КНС) |
| 1 | Централизованная система № 1 (ОСК оз. Курлады) | 5026 | 698,7 | 0,13 |
| 2 | Централизованная система № 2 (ОСК оз. Шелюгино) | 139 | 64,07 | 0,46 |
| 3 | Централизованная ситема № 3 (ОСК оз. Курочкино) | 4 | 8,38 | 2,09 |

Энергозатратность транспортировки сточных вод Копейского городского округа можно охарактеризовать, как высокую. Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод составляет 0,65-0,93кВтч/м3. Существующее положение в системе водоотведения КГО, по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 стоков) превышают средний коэффициент, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.

        - Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения за последние 5 лет.

В Копейском городском округе помимо централизованной системы водоотведения осуществляется сбор неорганизованных стоков в объеме 6606,29 тыс. м3/год.

Таблица 3.1.5.30. Объемы сбора неорганизованных сточных вод.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганизованные сточные воды: | тыс. м3/год | 6 606,29 | 6 606,29 | 6 606,29 | 6 606,29 | 6 606,29 |
| стоки,не доходящие до ОСК | тыс. м3/год | 5 529,00 | 5 529,00 | 5 529,00 | 5 529,00 | 5 529,00 |
| Талые, ливневые воды, опорожнение теплотрасс | тыс. м3/год | 1 077,29 | 1 077,29 | 1 077,29 | 1 077,29 | 1 077,29 |

В перспективе до 2038 года планируется снизить объем неорганизованных сточных вод до 833,9 тыс. м3/ год за счет замены канализационных сетей с техническим износом более 86%. Необходимо отметить, что потери, не доходящие до ОСК, составляют 5529 тыс.м3/год – довольно высокие. Мероприятия по капитальному ремонту канализационных сетей приведут к снижению и данных потерь.

        - Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три года в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Таблица 3.1.5.31. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении, тыс.руб./тыс.м3.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" |
| Баланс, тыс.руб. | 123 879 | 160 515 | 186 676 | 224 046 | 276 789 |
| Очистка сточных вод, тыс.м3 | 8 761 | 9 459 | 9 166 | 9 167 | 9 437 |
| Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении, тыс.руб./тыс.м3. | 14,14 | 16,97 | 20,37 | 24,44 | 29,33 |

        - Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Таблица 3.1.5.32. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинск |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. | 2451 | 3366 | 3310 | 3157 | 2742 |
| Очистка сточных вод, тыс.м3 | 8761 | 9459 | 9166 | 9167 | 9437 |
| Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков, тыс.кВт./тыс.м3. | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,29 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.

Энергозатратность очистки сточных вод Копейского городского округа превышают допустимые параметры.

    - Оценка надежности водоотведения поселения, городского округа.

Согласно Приказу Министерства Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 4 апреля 2014 года N 162/пр. утверждён перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 1 к приказу) и порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (приложение N 2 к приказу).

(Выдержка из Приложения 2 к приказу)

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Таблица 3.1.6. Количество аварийных ситуаций в системе водоотведения 2017-2021 г.г.

| Наименование населенного пункта | Количество аварий |  |  |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| ЦСВО №1 | 4129 | 5105 | 5184 | 4856 | 4833 | От 4-6 часов |
| ЦСВО №2 (Потанинский жилой массив) | 160 | 282 | 434 | 517 | 660 | От 4-6 часов |
| ЦСВО №4 (Октябрьский жилой массив) | 165 | 245 | 304 | 274 | 440 | От 4-6 часов |

Таблица 3.1.6.1. Показатель надежности системы водоотведения - удельное количество аварийных ситуаций, ед./км.

| Наименование населенного пункта | Количество аварий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ЦСВО №1 | 4129,0 | 5105,0 | 5184,0 | 4856,0 | 4833,0 |
| Удельное количество аварийных ситуаций, ед./км. | 22,2 | 27,4 | 27,9 | 26,1 | 26,0 |
| ЦСВО №2 (Потанинский жилой массив) | 160,0 | 282,0 | 434,0 | 517,0 | 660,0 |
| Удельное количество аварийных ситуаций, ед./км. | 20,0 | 35,3 | 54,3 | 64,6 | 82,5 |
| ЦСВО №4 (Октябрьский жилой массив) | 165,0 | 245,0 | 304,0 | 274,0 | 440,0 |
| Удельное количество аварийных ситуаций, ед./км. | 6,3 | 9,4 | 11,7 | 10,5 | 16,9 |

    - Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения поселения, городского округа.

В Копейском городском округе помимо централизованной системы водоотведения осуществляется сбор неорганизованных стоков в объеме 3446,9 тыс. м3/год, что составляет 37% от общего расхода очистки сточных вод в 2021 году.

Таблица 3.1.7.  Объемы сбора неорганизованных сточных вод.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганизованные сточные воды: | тыс. м3/год | 6 606,29 | 6 606,29 | 6 606,29 | 6 606,29 | 6 606,29 |
| стоки,не доходящие до ОСК | тыс. м3/год | 5 529,00 | 5 529,00 | 5 529,00 | 5 529,00 | 5 529,00 |
| Талые, ливневые воды, опорожнение теплотрасс | тыс. м3/год | 1 077,29 | 1 077,29 | 1 077,29 | 1 077,29 | 1 077,29 |

    - Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Таблица 3.1.8.  Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении, тыс.руб./тыс.м3.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинск |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. | 2451 | 3366 | 3310 | 3157 | 2742 |
| Очистка сточных вод, тыс.м3 | 8761 | 9459 | 9166 | 9167 | 9437 |
| Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков, тыс.кВт./тыс.м3. | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,29 |

    - Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков выражении в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Таблица 3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт. | 12 290 | 12 290 | 12 290 | 12 290 | 12 290 |
| Очистка сточных вод, тыс.м3 | 8 761 | 9 459 | 9 166 | 9 167 | 9 437 |
| Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков, тыс.кВт./тыс.м3. | 1,40 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 1,30 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.

Энергозатратность очистки сточных вод Копейского городского округа превышают допустимые параметры.

    - Описание существующих технических и технологических проблем по централизованному водоотведению поселения, городского округа.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

1) низкая надежность сетей и сооружений;

2) низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

1) загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки).

По многим показателям очищенная сточная вода превышает нормативно допустимый сброс (ПДК):

1)	Городские очистные сооружения. Выпуск № 1:

•	ионы аммония - в 21,7 раза (20,2/0,93),

•	нитриты – в 2,2 раза (0,2/0,089),

•	нитраты – в 1,7 раза (10,4/6);

•	нефтепродукты – в 3 раза (0,15/0,05),

•	железо общее – в 1,8 раза (0,19/0,11),

2)	Очистные сооружения оз. Шелюгино. Выпуск № 2:

•	БПКпол – в 6,4 раза (19,1/3),

•	взвешенные вещества – в 1,24 раза (10,73/8,65),

•	ионы аммония – в 2,63 раза (1,5/0,57),

•	нитриты – в 10,8 раза (0,86/0,08),

•	нитраты – в 1,4 раза (56,5/40),

•	фосфаты по Р – в 15,1 раза (3,01/0,2),

•	сульфаты – в 1,17 раза (82/69,9),

•	железо общее – в 1,7 раза (0,17/0,1)

Городские очистные сооружения канализации Копейского городского округа в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства Копейского городского округа – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых сточных водах в озера Курлады и Шелюгино к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых ОСК с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Раздел 3.2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

    - Нормы приема стоков, установленные в поселении, городском округе.

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №66/1 т 28.12.2016 года (с изменениями от 30.12.2021 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, применяемых на территории Челябинской области» утверждены нормативы потребления по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на 2022 год.

Таблица 3.2.1. Выписка из Постановления №66/1 т 28.12.2016 года (с изменениями от 30.12.2021 года)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,09 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,23 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,6 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,26 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 5,35 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,13 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,07 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,06 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,48 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,43 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | - |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 4,88 |

    - Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованными системами водоотведения.

Таблица 3.2.2. Объемы сточных вод потребителей 2017-2021 г.г.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего Водоотведение, в т.ч. | тыс. куб.м. | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5 990,15 |
|  | население | тыс. куб.м. | 4290,2 | 4784,6 | 4574 | 4530,4 | 4 454,96 |
|  | бюджет | тыс. куб.м. | 479,7 | 604 | 525,5 | 508,5 | 728,995 |
|  | прочие | тыс. куб.м. | 543,7 | 623,3 | 620 | 681,4 | 806,192 |

      - Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в технологических зонах.

В таблице 3.2.2.1. представлены данные объемов сточных вод по абонентам (часовые, суточные, максимальные суточные).

Таблица 3.2.2.1. Часовые, суточные, максимальные суточные объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водоотведения.

| Наименование технологической зоны | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год | 11 919,89 | 12 618,19 | 12 325,79 | 12 326,59 | 12 596,44 |
| часовая, м3/ч. | 1 360,72 | 1 440,43 | 1 407,05 | 1 407,14 | 1 437,95 |
| макс. часовая, м3/ч. | 1 768,93 | 1 872,56 | 1 829,17 | 1 829,29 | 1 869,33 |
| суточная, тыс.м3/сут | 32,66 | 34,57 | 33,77 | 33,77 | 34,51 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 42,45 | 44,94 | 43,90 | 43,90 | 44,86 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 |
| часовая, м3/ч. | 754,14 | 754,14 | 754,14 | 754,14 | 754,14 |
| макс. часовая, м3/ч. | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 |
| суточная, тыс.м3/сут | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,149 |
| часовая, м3/ч. | 606,58 | 686,29 | 652,91 | 653,00 | 683,81 |
| макс. часовая, м3/ч. | 788,55 | 892,18 | 848,78 | 848,90 | 888,95 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,56 | 16,47 | 15,67 | 15,67 | 16,41 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 18,93 | 21,41 | 20,37 | 20,37 | 21,33 |
| Население, тыс.м3/год | 4290,2 | 4784,6 | 4574 | 4530,4 | 4455,0 |
| часовая, м3/ч. | 489,75 | 546,19 | 522,15 | 517,17 | 508,56 |
| макс. часовая, м3/ч. | 636,67 | 710,04 | 678,79 | 672,32 | 661,12 |
| суточная, тыс.м3/сут | 11,75 | 13,11 | 12,53 | 12,41 | 12,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 15,28 | 17,04 | 16,29 | 16,14 | 15,87 |
| Бюджетные организации, тыс.м3/год | 479,7 | 604 | 525,5 | 508,5 | 728,995 |
| часовая, м3/ч. | 54,76 | 68,95 | 59,99 | 58,05 | 83,22 |
| макс. часовая, м3/ч. | 71,19 | 89,63 | 77,99 | 75,46 | 108,18 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,31 | 1,65 | 1,44 | 1,39 | 2,00 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,71 | 2,15 | 1,87 | 1,81 | 2,60 |
| Прочие потребители, тыс.м3/год | 543,7 | 623,3 | 620 | 681,4 | 806,192 |
| часовая, м3/ч. | 62,07 | 71,15 | 70,78 | 77,79 | 92,03 |
| макс. часовая, м3/ч. | 80,69 | 92,50 | 92,01 | 101,12 | 119,64 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,49 | 1,71 | 1,70 | 1,87 | 2,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,94 | 2,22 | 2,21 | 2,43 | 2,87 |

      - Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения по технологическим зонам систем централизованного водоотведения с отображением численности населения на схеме зон технологического деления систем централизованного водоотведения поселения, городского округа.

64% населения Копейского городского округа обеспечены услугами централизованного водоотведения.

      - Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам.

Анализируя соответствие договорных объемов стоков от потребителей в централизованные системы водоотведения установленным нормам, следует отметить, что нормативные и договорные объемы примерно соответствуют.

      - Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления).

Таблица 3.2.2.4. Фактические объемы стоков, принимаемых от потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей

| Наименование технологической зоны | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,149 |
| часовая, м3/ч. | 606,58 | 686,29 | 652,91 | 653,00 | 683,81 |
| макс. часовая, м3/ч. | 788,55 | 892,18 | 848,78 | 848,90 | 888,95 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,56 | 16,47 | 15,67 | 15,67 | 16,41 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 18,93 | 21,41 | 20,37 | 20,37 | 21,33 |
| Население, тыс.м3/год | 4290,2 | 4784,6 | 4574 | 4530,4 | 4455,0 |
| часовая, м3/ч. | 489,75 | 546,19 | 522,15 | 517,17 | 508,56 |
| макс. часовая, м3/ч. | 636,67 | 710,04 | 678,79 | 672,32 | 661,12 |
| суточная, тыс.м3/сут | 11,75 | 13,11 | 12,53 | 12,41 | 12,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 15,28 | 17,04 | 16,29 | 16,14 | 15,87 |
| Бюджетные организации, тыс.м3/год | 479,7 | 604 | 525,5 | 508,5 | 728,995 |
| часовая, м3/ч. | 54,76 | 68,95 | 59,99 | 58,05 | 83,22 |
| макс. часовая, м3/ч. | 71,19 | 89,63 | 77,99 | 75,46 | 108,18 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,31 | 1,65 | 1,44 | 1,39 | 2,00 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,71 | 2,15 | 1,87 | 1,81 | 2,60 |
| Прочие потребители, тыс.м3/год | 543,7 | 623,3 | 620 | 681,4 | 806,192 |
| часовая, м3/ч. | 62,07 | 71,15 | 70,78 | 77,79 | 92,03 |
| макс. часовая, м3/ч. | 80,69 | 92,50 | 92,01 | 101,12 | 119,64 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,49 | 1,71 | 1,70 | 1,87 | 2,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,94 | 2,22 | 2,21 | 2,43 | 2,87 |

      - Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в целом по поселению, городскому округу.

64% населения Копейского городского округа обеспечены услугами централизованного водоотведения. Часть территории Копейского городского округа не канализована. Это преимущественно часть территории частного и индивидуального сектора, многоквартирные дома послевоенной застройки. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на Сливную станцию на коллекторе Д=1000 мм по ул. Кемеровская.

      - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения и поселения, городского округа в целом.

Таблица 3.2.2.6. Показатели общего поступления сточных вод на КОС Копейского городского округа.

| Наименование технологической зоны | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год, в т.ч | 11 919,89 | 12 618,19 | 12 325,79 | 12 326,59 | 12 596,44 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,149 |

      - Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы учета сточных вод у потребителей не установлены. Расчет объемов к оплате производится по нормативу.

    - Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Таблица 3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС Копейского городского округа.

| Наименование технологической зоны | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год, в т.ч. | 11 919,89 | 12 618,19 | 12 325,79 | 12 326,59 | 12 596,44 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,149 |
| Население, тыс.м3/год | 4290,2 | 4784,6 | 4574 | 4530,4 | 4455,0 |
| Бюджетные организации, тыс.м3/год | 479,7 | 604 | 525,5 | 508,5 | 728,995 |
| Прочие потребители, тыс.м3/год | 543,7 | 623,3 | 620 | 681,4 | 806,192 |

    - Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Таблица 3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей.

| Наименование технологической зоны | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 |
| часовая, м3/ч. | 620,83 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| макс. часовая, м3/ч. | 807,08 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 19,37 | 21710 | 21710 | 21710 | 21710 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год | 11 919,89 | 12 618,19 | 12 325,79 | 12 326,59 | 12 596,44 |
| часовая, м3/ч. | 1 360,72 | 1 440,43 | 1 407,05 | 1 407,14 | 1 437,95 |
| макс. часовая, м3/ч. | 1 768,93 | 1 872,56 | 1 829,17 | 1 829,29 | 1 869,33 |
| суточная, тыс.м3/сут | 32,66 | 34,57 | 33,77 | 33,77 | 34,51 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 42,45 | 44,94 | 43,90 | 43,90 | 44,86 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 |
| часовая, м3/ч. | 754,14 | 754,14 | 754,14 | 754,14 | 754,14 |
| макс. часовая, м3/ч. | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 |
| суточная, тыс.м3/сут | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,149 |
| часовая, м3/ч. | 606,58 | 686,29 | 652,91 | 653,00 | 683,81 |
| макс. часовая, м3/ч. | 788,55 | 892,18 | 848,78 | 848,90 | 888,95 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,56 | 16,47 | 15,67 | 15,67 | 16,41 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 18,93 | 21,41 | 20,37 | 20,37 | 21,33 |
| Население, тыс.м3/год | 4290,2 | 4784,6 | 4574 | 4530,4 | 4455,0 |
| часовая, м3/ч. | 489,75 | 546,19 | 522,15 | 517,17 | 508,56 |
| макс. часовая, м3/ч. | 636,67 | 710,04 | 678,79 | 672,32 | 661,12 |
| суточная, тыс.м3/сут | 11,75 | 13,11 | 12,53 | 12,41 | 12,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 15,28 | 17,04 | 16,29 | 16,14 | 15,87 |
| Бюджетные организации, тыс.м3/год | 479,7 | 604 | 525,5 | 508,5 | 728,995 |
| часовая, м3/ч. | 54,76 | 68,95 | 59,99 | 58,05 | 83,22 |
| макс. часовая, м3/ч. | 71,19 | 89,63 | 77,99 | 75,46 | 108,18 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,31 | 1,65 | 1,44 | 1,39 | 2,00 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,71 | 2,15 | 1,87 | 1,81 | 2,60 |
| Прочие потребители, тыс.м3/год | 543,7 | 623,3 | 620 | 681,4 | 806,192 |
| часовая, м3/ч. | 62,07 | 71,15 | 70,78 | 77,79 | 92,03 |
| макс. часовая, м3/ч. | 80,69 | 92,50 | 92,01 | 101,12 | 119,64 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,49 | 1,71 | 1,70 | 1,87 | 2,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,94 | 2,22 | 2,21 | 2,43 | 2,87 |

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

Таблица 3.2.5.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС Копейского городского округа.

| Наименование КОС | Производительность, тыс. м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | фактическая | резерв/дефицит |
| ЦСВО № 1. Городские очистные сооружения. Выпуск № 1. Сброс в оз. Курлады | 12,00 | 19,29 | -7,29 |
| ЦСВО № 2. Очистные сооружения Выпуск № 2. Сброс в оз. Шелюгино | 2,7 | 0,59 | 2,11 |
| ЦСВО № 3. Очистные сооружения Курочкино. Выпуск № 3. Сброс на поля фильтрации | 0,2 | 0,04 | 0,16 |

В настоящее время имеется дефицит производственных мощностей КОС Копейского городского округа. Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия по увеличению мощностей КОС, разработанные до 2038 года.

На основании фактических и перспективных данных об объёмах поступления сточных вод для очистки на ОСК оз. Курлады и результатов анализов сточной воды после очистки необходимо увеличение производственной мощности очистных сооружений ОСК оз. Курлады. В связи с этим предлагается произвести проектирование и 1 этап реконструкции ОСК на оз. Курлады мощностью 12,0 тыс.м³/сутки. с увеличением до 40,0 тыс.м³/сутки  и проектирование и реконструкция канализационного коллектора ул. Сутягина до ОСК на оз. Курлады.

На основании результатов анализов сточной воды после очистки на ОСК оз. Шелюгино и ОСК оз. Курочкино необходимо произвести реконструкцию существующих ОСК с применением новых, прогрессивных технологий без увеличения производственных мощностей.

В связи с отсутствием очистных сооружений канализации (при имеющемся централизованном водоснабжении) и на основании фактических и перспективных данных об объёмах образования сточных вод в жилом массиве Вахрушевский и результатов анализов сточной воды до очистки необходимо строительство ОСК Вахрушево с сетями водоотведения.

В связи с отсутствием очистных сооружений канализации (при планах создания централизованного водоснабжения) и на основании фактических и перспективных данных об объёмах образования сточных вод в с. Синеглазово и п. Заозёрный и результатов анализов сточной воды до очистки необходимо строительство ОСК с. Синеглазово и ОСК п. Заозёрный с сетями водоотведения.

Таблица 3.2.5.1.  Расчет требуемой производственной мощности ОСК Копейского городского округа в перспективе до 2038 года.

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОСК оз. Курлады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/год | 8 267 | 8 267 | 8 267 | 9 094 | 9 140 | 9 185 | 9 231 | 9 277 | 9 324 | 9 370 | 9 417 | 9 464 | 9 512 | 9 559 | 9 607 | 9 655 | 9 703 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 22,65 | 22,65 | 22,65 | 24,92 | 25,04 | 25,17 | 25,29 | 25,42 | 25,54 | 25,67 | 25,80 | 25,93 | 26,06 | 26,19 | 26,32 | 26,45 | 26,58 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 32,39 | 32,55 | 32,71 | 32,88 | 33,04 | 33,21 | 33,37 | 33,54 | 33,71 | 33,88 | 34,05 | 34,22 | 34,39 | 34,56 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | -17,45 | -17,45 | -17,45 | -20,39 | -20,55 | -20,71 | -20,88 | -21,04 | -21,21 | -21,37 | -21,54 | -21,71 | -21,88 | -22,05 | -22,22 | -22,39 | -22,56 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | -10,65 | -10,65 | -10,65 | 7,61 | 7,45 | 7,29 | 7,12 | 6,96 | 6,79 | 6,63 | 6,46 | 6,29 | 6,12 | 5,95 | 5,78 | 5,61 | 5,44 |
|  | ОСК оз. Шелюгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. | 215,30 | 215,30 | 307,20 | 303,50 | 300,20 | 297,20 | 294,50 | 292,00 | 289,80 | 287,80 | 286,00 | 284,40 | 283,00 | 281,80 | 280,70 | 279,80 | 279,10 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 0,59 | 0,59 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 0,77 | 0,77 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | 1,93 | 1,93 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,71 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | увеличение не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСК оз. Курочкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | увеличение не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСК ж. м. Вахрушево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. |  | 31,1 | 31,6 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,6 | 36,1 | 36,6 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОСК с. Синеглазово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 31,1 | 31,7 | 32,4 | 33 | 33,7 | 34,3 | 35 | 35,7 | 36,4 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,4 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | ОСК п. Заозёрный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| годовое | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 31,1 | 31,7 | 32,4 | 33 | 33,7 | 34,3 | 35 | 35,7 | 36,4 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 39,4 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| существующая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) | тыс. м3/сут. |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Требуемая производительность ОСК | тыс. м3/сут. |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Раздел 3.3. «Перспективные балансы и направления развития централизованных систем водоотведения»

    - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

На основании анализа резерва/дефицита существующих производственных мощностей ОСК и перспективного баланса сточных вод до 2038 года необходимо отметить о необходимости увеличения производственной мощности ОСК оз. Курлады до 40 тыс. м3/сутки.

Обоснованиями данного увеличения являются следующие показатели:

- Увеличение численности населения до 160000 человек – Генеральный план развития Копейского городского округа.

- Объекты, вводимые в эксплуатацию  в 2021-2022 г.г. с дальнейшим подключением к сетям водоотведения МУП «КСВВ».

Список разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

| № п/п | Наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта капитального строительства, адрес | Реквизиты разрешения на ввод |  | Дата ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер объекта (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номер | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Карпова Т.В. |  | Реконструкция магазина строительных материалов, г. Копейск, ул. Северная, 18А | ru 74-3040002005001-01-2021 | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 74:30:0803005:721 |
| 2 | Махалов В.В. |  | Корпус № 9 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-02-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:12537 |
| 3 | Махалов В.В. |  | Корпус № 11 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-03-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:2606 |
| 4 | Махалов В.В. |  | Дом для отдыха № 1 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-04-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 |  |
| 5 | Махалов В.В. |  | Здание администрации (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-05-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15250 |
| 6 | Махалов В.В. |  | Дом для отдыха № 2 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-06-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15246 |
| 7 | Махалов В.В. |  | Корпус № 10 (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-07-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15247 |
| 8 | Махалов В.В. |  | Склад (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-08-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 74:30:0000000:15245 |
| 9 | Махалов В.В. |  | Здание Контрольно-пропускного пункта (КПП) (в составе проекта: "Реконструкция базы отдыха "Курочкино" (2 очередь)), г. Копейск, ул. Озерная, 5А | ru 74-3040002005001-09-2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 |  |
| 10 | Местная религиозная организация православный Приход Храма в честь Преподобного Серафима Саровского г. Копейска Центральной православной религиозной организации Челябинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) |  | Пункт охраны с котельной, г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5Б | ru 74-3040002005001-10-2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 74:30:0102031:830 |
| 11 | Артамонов И.А. |  | Склад (в составе проекта: "Цех металлоконструкций"), г. Копейск, ул. Федячкина, 44 | ru 74-3040002005001-11-2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 74:30:0104036:1190 |
| 12 | Артамонов И.А. |  | Цех металлоконструкций (в составе проекта: "Цех металлоконструкций"), г. Копейск, ул. Федячкина, 44 | ru 74-3040002005001-12-2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 74:30:0104036:1191 |
| 13 | ООО "Этерна" | 7411018279 | Магазин с автостоянкой для служебного автотранспорта (до 50 машин), г. Копейск, ул. Кемеровская, 1-А/1 | ru 74-3040002005001-13-2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 |  |
| 14 | Абдразякова Т.В. |  | Магазин, г. Копейск, ул. Жигулевская, 3-Б | ru 74-3040002005001-14-2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 74:30:0104023:1055 |
| 15 | ООО СЗ "ЭнергоТехСтрой" | 7411089400 | Жилой дом (Пятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Крымская, 24 (4 этап строительства) | ru 74-3040002005001-15-2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 74:30:0701011:821 |
| 16 | ООО СЗ "Трест К-1" | 744728334 | Многоквартирный жилой дом № 1А, г. Копейск, ул. Жданова, 1А | 74-RU304000-16-2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 74:30:0103005:3169 |
| 17 | ООО "Жилкомсервис-Бажово" | 7411022170 | Гаражи-стоянки для грузового автотранспорта, г. Копейск, ул. Урицкого, 52-Б | 74-RU304000-17-2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 74:30:0601012:1325 |
| 18 | ООО "Витязь" |  | Реконструкция нежилого здания (имущественный комплекс магазина № 74 "Продукты"), г. Копейск, ул. Елькина, 7 | 74-RU304000-18-2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 74:30:0301029:209 |
| 19 | Гаражно-строительный кооператив "Красная Горнячка" | 7430019060 | Блок № 1 гаражей стоянок боксового типа (в составе проекта: "Индивидуальные гаражи-стоянки боксового типа"), г. Копейск, севернее ул. Красная Горнячка | 74-RU304000-19-2021 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | 74:30:0301027:865 |
| 20 | ИП Похвалин А.Е. |  | Здание магазина, г. Копейск, ул. Артиллерийская, 2-Г | 74-RU304000-20-2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 74:30:0104012:479 |
| 21 | ООО "Втор-Ком-Тара" | 7448124354 | Склад № 1, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20 | 74-RU304000-21-2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 74:30:0104009:1592 |
| 22 | ООО "Втор-Ком-Тара" | 7448124354 | Склад № 2, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20 | 74-RU304000-22-2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 74:30:0104009:1593 |
| 23 | ООО "Галерея "М" | 7452045480 | Цех по производству изделий из искусственного камня (законченный реконструкцией нежилого здания № 26), г. Копейск, ул. Мира, 4/2 | 74-RU304000-23-2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 74:30:0601003:203 |
| 24 | Шершиков А.В. |  | Здание кафе, г. Копейск, ул. Ивана Кожевникова, 12-А | 74-RU304000-24-2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 74:30:0102033:4938 |
| 25 | Черных Д.В. |  | Здание магазина, г. Копейск, ул. Урицкого, 50-А | 74-RU304000-25-2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 74:30:0601012:1336 |
| 26 | ООО СЗ "Горстрой" | 6633023253 | Многоквартирный жилой дом, г. Копейск, ул. Короленко, 12 в | 74-RU304000-26-2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 74:30:0000000:15335 |
| 27 | АО "ЮУ КЖСИ" | 7453094401 | Жилой многоквартирный дом, г. Копейск, ул. Борьбы, 43 | 74-RU304000-27-2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 74:30:0102033:4989 |
| 28 | Пантелеев М.Г. |  | Сборочный корпус, г. Копейск, ул. Томская, 2 Б/2 | 74-RU304000-28-2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 74:30:0401014:597 |
| 29 | ИП Чернова Н.А. |  | Складское здание, г. Копейск, ул. Брюллова, 1-Ж | 74-RU304000-29-2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 74:30:0701002:402 |
| 30 | АО "ЮУ КЖСИ" | 7453094401 | Жилой дом по ул. Ленина в г. Копейске Челябинской области. 2 этап строительства. Г. Копейск, ул. Ленина, 41 | 74-RU304000-30-2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 74:30:0104003:4086 |
| 31 | ООО СК "Строй-АС" | 7453103952 | Гаражи-стоянки для служебного автотранспорта (законченый реконструкцией объекта незавершенного строительства), г. Копейск, ул. Лихачева, 19-В | 74-RU304000-31-2021 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 74:30:0102022:532 |

| Список разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных с 01.01.2022 по 28.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование застройщика | ИНН | Наименование объекта капитального строительства, адрес | Реквизиты разрешения на ввод |  | Дата ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер объекта (если есть) |
|  |  |  |  | номер | дата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО "ГоРстрой" | 7451352431 | 5-этажный трехподъездный многоквртирный жилой дом по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Макаренко, 11 | 74-RU304000-01-2022 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 74:30:0103005:3366 |
| 2 | Сельскохозяйственное производственное общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Плант" |  | Теплица № 10, Челябинская область, г. Копейск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2568 м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Копейск, ж.м. Октябрьский, ул. 26 Партсъезда | 74-RU304000-02-2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 74:30:0804001:462 |
| 3 | Сельскохозяйственное производственное общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Плант" |  | Производственно-административное здание, Челябинская область, г. Копейск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2568 м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Копейск, ж.м. Октябрьский, ул. 26 Партсъезда | 74-RU304000-03-2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 74:30:0804001:463 |
| 4 | ИП Тарасевич О.И. |  | Магазин, Челябинская область, г. Копейск, ул. 4 Пятилетка, 64 | 74-RU304000-04-2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 74:30:0102033:5054 |
| 5 | ИП Кротова Е.К. |  | Здание для придорожного сервиса автомобилей, Челябинская область, г. Копейск, ул. Федячкина, 21 | 74-RU304000-05-2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 74:30:0103015:692 |
| 6 | ООО "СтройВыбор" | 7452099020 | Жилой дом с встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по пр. Коммунистический, д. 28 (1; 2; 3 и 4 этапы) | 74-RU304000-06-2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 74:30:0104003:4845 |
| 7 | Сафонова Е.П. |  | Здание универсального магазина, Челябинская область, г. Копейск, ул. Линейная, 21 | 74-RU304000-07-2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 74:30:0102027:871 |
| 8 | МУ КГО "Управление строительства" | 7411015020 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы, Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 28 | 74-RU304000-08-2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 74:30:0104004:1223 |
| 9 | ООО "БУХУС" | 7411018286 | Реконструкция нежилых зданий "Торговые боксы" (Литер: И,И1) под торговые павильоны | 74-RU304000-09-2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 74:30:0102029:417 |
| 10 | ООО ТК "ЭКОТОП" | 7451438110 | Строительство железнодорожных путей необщего пользования ООО ТК "ЭКОТОП", Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова | 74-RU304000-10-2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 |  |

Перечень разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с 01.01.2018 по 17.04.2020 г.г.

| № п/п | Наименование застройщика | ИНН застройщика | Наименование объекта капитального строительства, адрес | Реквизиты разрешения на ввод |  | ОКТМО объекта кап строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номер | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Сфера» | 7430015731 | Торгово-выставочная площадка (здание охраны), ул. Дундича, 81 | 01-2018 | 02.02.2018 | 75728000 |
| 2 | ООО «Зауральский продукт» | 6674331514 | Производственный цех, ул. Кемеровская, 7 | 02-2018 | 22.02.2018 |  |
| 3 | ООО «Агропромстрой» | 7452090193 | Жилой дом, ул. Республиканская, 2 | 03-20187 | 02.03.2018 |  |
| 4 | ООО «Этерна» | 7411018279 | Производственный корпус по изготовлению полипропиленовых изделий со складом готовой продукции, ул. Кемеровская, 1-А | 04-2018 | 12.04.2018 |  |
| 5 | ООО « Фирма «Челябстройподряд чик» | 7453214170 | Жилой дом со встроено-пристроенными пристроенными помещениями (2 этап) 1 очередь – жилые помещения, пр. Коммунистический, 35 | 05-2018 | 16.04.2018 |  |
| 6 | АО «КВАРТАЛ» | 7411020408 | Квартал блокированных жилых домов блокированного типа (1 очередь – Многоквартирный жилой дом), м-н Премьера, 39 | 07-2018 | 29.04.2018 |  |
| 7 | АО ПК «ЭЛИНА» | ОГРН 1027402908917 | Цех по сборке электронной аппаратуры (2 очередь – Корпус № 2), пос. Советов, 21-Б | 08-2018 | 11.05.2018 |  |
| 8 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7447019075 | Пиковая водогрейная котельная, пр. Победы, 40-Б | 09-2018 | 17.05.2018 |  |
| 9 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | 7447019075 | Газопровод высокого давления к котельной, пр. Победы, 40-Б | 10-2018 | 17.05.2018 |  |
| 10 | ООО «Бухус» | 7411018286 | Универсальный магазин, ул. Гольца, 13 | 12-2018 | 22.05.2018 |  |
| 11 | ООО «Горстрой» | 7451352431 | Девятиэтажный жилой дом (2 этап строительства), ул. Волкова, 4 | 13-2018 | 21.06.2018 |  |
| 12 | ООО «Инструментальная компания» | 7450019741 | Производственное помещение (склад готовой продукции), ул. Томская, 2 | 15-2018 | 09.07.2018 |  |
| 13 | ООО «СКИФ» | 7411000426 | Реконструкция нежилого здания ОАО АКБ «Челиндбанк» Копейский филиал под стоматологическую клинику, ул. Сутягина, 11/3 | 16-2018 | 13.07.2018 |  |
| 14 | ООО «Копейский пластик» | 7411011210 | Теплый склад на территории ООО «Копейский пластик», ул. Кемеровская, 3-А | 18-2018 | 20.07.2018 |  |
| 15 | ООО «Промтрубинвест» | 7451304798 | Здание склада № 1 (на территории производственно-складской базы) в районе ул. Брюллова | 23-2018 | 11.09.2018 |  |
| 16 | ООО «Промтрубинвест» | 7451304798 | Здание склада № 2 , в районе ул. Брюллова | 24-2018 | 11.09.2018 |  |
| 17 | ООО «Промтрубинвест» | 7451304798 | Здание склада № 3, в районе ул. Брюллова | 25-2018 | 11.09.2018 |  |
| 18 | ООО «ИнтерОйл» | 74300018147 | Комплекс по производству и складированию столярных изделий (1 очередь – здание склада) | 26-2018 | 18.09.2018 |  |
| 19 | ООО «Копейский пластик» | 7411011210 | Холодный пристрой на территории ООО «Копейский пластик», ул. Кемеровская, 3-А | 27-2018 | 20.09.2018 |  |
| 20 | ООО «Копейский пластик» | 7411011210 | Холодный склад на территории ООО «Копейский пластик», ул. Кемеровская, 3-А | 28-2018 | 20.09.2018 |  |
| 21 | ООО «УралавтостройЧелябинск» | 7445028885 | Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общего назначения, пр. Славы, 22 | 29-2018 | 17.10.2018 |  |
| 22 | ООО «ГРАНД» | 7430026109 | Торгово-офисное здание, ул. Борьбы, 45 | 30-2018 | 22.10.2018 |  |
| 23 | ООО «Полисорб» | 7453032363 | Производственно-складской комплекс ОА «Полисорб» (законченный реконструкцией цеха по производству трубы площадь. 3376,7 м2), ул. Томская, 2 | 36-2018 | 14.12.2018 |  |
| 24 | ООО «Спектр-1» | 7411020599 | Здание производственной базы (производственное здание №1), ул. Кемеровская, 40 | 01-2019 | 17.01.2019 |  |
| 25 | ООО «Спектр-1» | 7411020599 | Здание производственной базы (производственное здание №2), ул. Кемеровская, 40 | 02-2019 | 17.01.2019 |  |
| 26 | ООО «Галерея «М» | 7452045480 | Мебельная фабрика. Корпус № 2, ул. Мира, 4 а | 03-2019 | 18.01.2019 |  |
| 27 | ООО «Бульвар» | 74532559491 | Гостинично-туристический комплекс (Пункт проката с внутриплощадочными инженерными сетями) (Пункт проката), озеро «Курочкино» | 05-2019 | 04.03.2019 |  |
| 28 | АО «Полисорб» | 7453032363 | Здание котельной (законченное реконструкцией здание прирельсового склада полиэтилена), ул. Томская, 2 | 08-2019 | 04.04.2019 |  |
| 29 | ООО «Промтрубинвест» | 7451304798 | Реконструкция здания пилорамы под производственное здание, в районе ул. Брюллова | 09-2019 | 15.05.2019 |  |
| 30 | ООО «НОВАТЭК-Автозаправочный комплексы» | 8911022317 | Комплекс в составе многотопливной АЗС и криогенной ГСК, ул. Логопарковая, 3 | 14-2019 | 01.07.2019 |  |
| 31 | АО «Лидер» | 7411021923 | Жилой дом (1 этап строительства), ул. Ленина, 41 | 17-2019 | 09.08.2019 |  |
| 32 | ООО «Этерна» | 7411018279 | Реконструкция нежилого здания контрольно-пропускного пункта (КПП), ул. Кемеровская, 1 а | 20-2019 | 12.09.2019 |  |
| 33 | ООО «Агентство «ЛЭК» | ОГРН 1037402327445 | Трансформаторная подстанция для электроснабжения объекта: «Жилой дом № 51-А по ул. Кожевникова г. Копейск» | 21-2019 | 18.09.2019 |  |
| 34 | ОАО «Челябоблкоммунэнерго» | 7447019075 | Блочная котельная производительностью 4,8 МВт (1 очередь - фундамент котельной и дымовой трубы), пос. Советов, 6а | 25-2019 | 26.09.2019 |  |
| 35 | ОАО «Российские железные дороги» | 7708503727 | Повышенный пусть (в составе проекта: « Путевое развитие производственной базы ст. Чурилово ПМС-42»), г. Копейск | 27-2019 | 04.10.2019 |  |
| 36 | ООО «Агентство «ЛЭК» | ОГРН 1037402327445 | Жилой дом № 51-А по ул. Кожевникова (1 этап строительства - в осях 5-8/Г-И) | 30-2019 | 11.11.2019 |  |
| 37 | ООО «Агентство «ЛЭК» | ОГРН 1037402327445 | Жилой дом № 51-А по ул. Кожевникова (2 этап строительства - в осях 15-10/К-Н) | 31-2019 | 11.11.2019 |  |
| 38 | ПАО «Птицефабрика Челябинская» | 7430008205 | «Дезбарьер для автотранспорта» на территории предприятия по адресу: Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская», в 90 м. по направлению на запад от оз. Рыбное | 40-2019 | 21.11.2019 |  |
| 39 | АО «КВАРТАЛ» | 7411020408 | Жилой многоквартирный малоэтажный дом № 36, ул. 26 Партсъезда, 36 | 41-2019 | 04.12.2019 |  |
| 40 | ОАО «Российские железные дороги» | 7708503727 | Тупиковый путь (В составе проекта: «Путевое развитие производственной базы ст. Чурилово ПМС-42»), г. Копейск | 44-2019 | 19.12.2019 |  |
| 41 | АО «КВАРТАЛ» | 7411020408 | Жилой многоквартирный малоэтажный дом № 44, ул. 26 Партсъезда, 44 | 45-2019 | 23.12.2019 |  |
| 42 | ООО Казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» | 7451383800 | Фельдшерско-акушерский пункт, с. Синеглазово, ул. Шоссейная, 64а | 47-2019 | 27.12.2019 |  |
| 43 | ООО «АФОН» | 7430016781 | Жилой дом (2 очередь строительства), пр. Славы, 30 | 48-2019 | 30.12.2019 |  |
| 44 | ООО «Интеройл» | 74300018147 | Здание АБК (1 оч. цеха по производству продукции из пластмассы) | 02-2020 | 20.01.2020 |  |
| 45 | Местная православная религиозная организация Приход Храма в честь Архистратига Михаила Покровителя всех воинов р.п. Бажова г. Копейска |  | Храм в честь Архистратига Михаила (1 очередь – административное здание) ул. Лизы Чайкиной, 35 | 03-2020 | 27.01.2020 |  |
| 46 | ООО «Фундаменталь» | 7448212900 | Автомойка самообслуживания, ул. Лихачева, 19-Д | 08-2020 | 19.02.2020 |  |
| 47 | Местная религиозная организация православный Приход Храма в честь Преподобного Серафима Саровского г. Копейска Централизованной православной религиозной организации Челябинской Епархии Русской Православной Церкви |  | Храм Преподобного Серафима Саровского, ул. Братьев Гожевых, 5-Б | 09-2020 | 02.03.2020 |  |

Таблица 3.3.1.1. Перспективный баланс поступления стоков в сеть и перспективная производительность до 2038 года.

| Наименование технологической зоны | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5511,5 | 5511,5 | 17556,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 | 17702,5 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год | 12596,4 | 12711,8 | 9767,9 | 8521,8 | 8587,0 | 8635,6 | 8685,6 | 8740,5 | 8738,5 | 8612,7 | 8507,1 | 8419,6 | 8348,5 | 8292,2 | 8249,2 | 8218,4 | 8125,8 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,3 | 6606,3 | 3446,9 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 1937,2 | 1743,4 | 1569,1 | 1412,2 | 1271,0 | 1143,9 | 1029,5 | 926,5 | 833,9 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5990,1 | 6105,5 | 6321,0 | 6517,5 | 6582,7 | 6631,3 | 6681,3 | 6736,2 | 6801,3 | 6869,3 | 6938,0 | 7007,4 | 7077,5 | 7148,3 | 7219,7 | 7291,9 | 7291,9 |

    - Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Таблица 3.3.2. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления поселения, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

| Наименование технологической зоны | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5511,5 | 5511,5 | 15731,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 |
| часовая, м3/ч. | 620,8 | 629,2 | 629,2 | 1795,8 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 |
| макс. часовая, м3/ч. | 807,1 | 817,9 | 817,9 | 2334,6 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 43,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 56,0 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год | 12596,4 | 12711,8 | 9767,9 | 8521,8 | 8587,0 | 8635,6 | 8685,6 | 8740,5 | 8738,5 | 8612,7 | 8507,1 | 8419,6 | 8348,5 | 8292,2 | 8249,2 | 8218,4 | 8181,0 |
| часовая, м3/ч. | 1437,9 | 1451,1 | 1115,1 | 972,8 | 980,3 | 985,8 | 991,5 | 997,8 | 997,5 | 983,2 | 971,1 | 961,1 | 953,0 | 946,6 | 941,7 | 938,2 | 933,9 |
| макс. часовая, м3/ч. | 1869,3 | 1886,5 | 1449,6 | 1264,7 | 1274,3 | 1281,5 | 1289,0 | 1297,1 | 1296,8 | 1278,1 | 1262,5 | 1249,5 | 1238,9 | 1230,6 | 1224,2 | 1219,6 | 1214,1 |
| суточная, тыс.м3/сут | 34,5 | 34,8 | 26,8 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,6 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 44,9 | 45,3 | 34,8 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 30,7 | 30,3 | 30,0 | 29,7 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,3 | 6606,3 | 3446,9 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 1937,2 | 1743,4 | 1569,1 | 1412,2 | 1271,0 | 1143,9 | 1029,5 | 926,5 | 833,9 |
| часовая, м3/ч. | 754,1 | 754,1 | 393,5 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 221,1 | 199,0 | 179,1 | 161,2 | 145,1 | 130,6 | 117,5 | 105,8 | 95,2 |
| макс. часовая, м3/ч. | 980,4 | 980,4 | 511,5 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 287,5 | 258,7 | 232,9 | 209,6 | 188,6 | 169,8 | 152,8 | 137,5 | 123,8 |
| суточная, тыс.м3/сут | 18,1 | 18,1 | 9,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 23,5 | 23,5 | 12,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5990,1 | 6105,5 | 6321,0 | 6517,5 | 6582,7 | 6631,3 | 6681,3 | 6736,2 | 6801,3 | 6869,3 | 6938,0 | 7007,4 | 7077,5 | 7148,3 | 7219,7 | 7291,9 | 7347,1 |
| часовая, м3/ч. | 683,8 | 697,0 | 721,6 | 744,0 | 751,5 | 757,0 | 762,7 | 769,0 | 776,4 | 784,2 | 792,0 | 799,9 | 807,9 | 816,0 | 824,2 | 832,4 | 838,7 |
| макс. часовая, м3/ч. | 888,9 | 906,1 | 938,0 | 967,2 | 976,9 | 984,1 | 991,5 | 999,7 | 1009,3 | 1019,4 | 1029,6 | 1039,9 | 1050,3 | 1060,8 | 1071,4 | 1082,1 | 1090,3 |
| суточная, тыс.м3/сут | 16,4 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,1 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 21,3 | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,2 |
| Население, тыс.м3/год | 4455,0 | 4555,0 | 4755,0 | 4905,6 | 4954,7 | 4996,1 | 5046,1 | 5096,5 | 5147,5 | 5199,0 | 5250,9 | 5303,5 | 5356,5 | 5410,1 | 5464,2 | 5518,8 | 5574,0 |
| часовая, м3/ч. | 508,6 | 520,0 | 542,8 | 560,0 | 565,6 | 570,3 | 576,0 | 581,8 | 587,6 | 593,5 | 599,4 | 605,4 | 611,5 | 617,6 | 623,8 | 630,0 | 636,3 |
| макс. часовая, м3/ч. | 661,1 | 676,0 | 705,6 | 728,0 | 735,3 | 741,4 | 748,8 | 756,3 | 763,9 | 771,5 | 779,2 | 787,0 | 794,9 | 802,9 | 810,9 | 819,0 | 827,2 |
| суточная, тыс.м3/сут | 12,2 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 15,9 | 16,2 | 16,9 | 17,5 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 19,9 |
| Бюджетные организации, тыс.м3/год | 729,0 | 736,3 | 743,6 | 765,4 | 773,1 | 773,1 | 773,1 | 777,6 | 785,4 | 793,2 | 801,1 | 809,1 | 817,2 | 825,4 | 833,7 | 842,0 | 842,0 |
| часовая, м3/ч. | 83,2 | 84,1 | 84,9 | 87,4 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,8 | 89,7 | 90,5 | 91,5 | 92,4 | 93,3 | 94,2 | 95,2 | 96,1 | 96,1 |
| макс. часовая, м3/ч. | 108,2 | 109,3 | 110,4 | 113,6 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 115,4 | 116,5 | 117,7 | 118,9 | 120,1 | 121,3 | 122,5 | 123,7 | 125,0 | 125,0 |
| суточная, тыс.м3/сут | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Прочие потребители, тыс.м3/год | 806,2 | 814,3 | 822,4 | 846,5 | 855,0 | 862,1 | 862,1 | 862,1 | 868,5 | 877,2 | 886,0 | 894,8 | 903,8 | 912,8 | 921,9 | 931,1 | 931,2 |
| часовая, м3/ч. | 92,0 | 93,0 | 93,9 | 96,6 | 97,6 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 99,1 | 100,1 | 101,1 | 102,1 | 103,2 | 104,2 | 105,2 | 106,3 | 106,3 |
| макс. часовая, м3/ч. | 119,6 | 120,8 | 122,0 | 125,6 | 126,9 | 127,9 | 127,9 | 127,9 | 128,9 | 130,2 | 131,5 | 132,8 | 134,1 | 135,5 | 136,8 | 138,2 | 138,2 |
| суточная, тыс.м3/сут | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

    - Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно.

В 2022 году дефицит производительности КОС Копейского городского округа составляет -25,5 тыс.м3/сут. Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия направленные на увеличение мощности КОС. Выполнение данных мероприятий приведет к резерву производственных мощностей КОС 27,4 тыс.м3/сут.

Таблица 3.3.3. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения.

| Наименование технологической зоны | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5511,5 | 5511,5 | 15731,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 | 15877,5 |
| часовая, м3/ч. | 620,8 | 629,2 | 629,2 | 1795,8 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 | 1812,5 |
| макс. часовая, м3/ч. | 807,1 | 817,9 | 817,9 | 2334,6 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 | 2356,3 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 43,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 56,0 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год | 12596,4 | 12711,8 | 9767,9 | 8521,8 | 8587,0 | 8635,6 | 8685,6 | 8740,5 | 8738,5 | 8612,7 | 8507,1 | 8419,6 | 8348,5 | 8292,2 | 8249,2 | 8218,4 | 8181,0 |
| часовая, м3/ч. | 1437,9 | 1451,1 | 1115,1 | 972,8 | 980,3 | 985,8 | 991,5 | 997,8 | 997,5 | 983,2 | 971,1 | 961,1 | 953,0 | 946,6 | 941,7 | 938,2 | 933,9 |
| макс. часовая, м3/ч. | 1869,3 | 1886,5 | 1449,6 | 1264,7 | 1274,3 | 1281,5 | 1289,0 | 1297,1 | 1296,8 | 1278,1 | 1262,5 | 1249,5 | 1238,9 | 1230,6 | 1224,2 | 1219,6 | 1214,1 |
| суточная, тыс.м3/сут | 34,5 | 34,8 | 26,8 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,6 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 44,9 | 45,3 | 34,8 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 30,7 | 30,3 | 30,0 | 29,7 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,3 | 6606,3 | 3446,9 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 2004,3 | 1937,2 | 1743,4 | 1569,1 | 1412,2 | 1271,0 | 1143,9 | 1029,5 | 926,5 | 833,9 |
| часовая, м3/ч. | 754,1 | 754,1 | 393,5 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 228,8 | 221,1 | 199,0 | 179,1 | 161,2 | 145,1 | 130,6 | 117,5 | 105,8 | 95,2 |
| макс. часовая, м3/ч. | 980,4 | 980,4 | 511,5 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 287,5 | 258,7 | 232,9 | 209,6 | 188,6 | 169,8 | 152,8 | 137,5 | 123,8 |
| суточная, тыс.м3/сут | 18,1 | 18,1 | 9,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 23,5 | 23,5 | 12,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5990,1 | 6105,5 | 6321,0 | 6517,5 | 6582,7 | 6631,3 | 6681,3 | 6736,2 | 6801,3 | 6869,3 | 6938,0 | 7007,4 | 7077,5 | 7148,3 | 7219,7 | 7291,9 | 7347,1 |
| часовая, м3/ч. | 683,8 | 697,0 | 721,6 | 744,0 | 751,5 | 757,0 | 762,7 | 769,0 | 776,4 | 784,2 | 792,0 | 799,9 | 807,9 | 816,0 | 824,2 | 832,4 | 838,7 |
| макс. часовая, м3/ч. | 888,9 | 906,1 | 938,0 | 967,2 | 976,9 | 984,1 | 991,5 | 999,7 | 1009,3 | 1019,4 | 1029,6 | 1039,9 | 1050,3 | 1060,8 | 1071,4 | 1082,1 | 1090,3 |
| суточная, тыс.м3/сут | 16,4 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,1 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 21,3 | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,2 |
| резерв/дефицит, тыс.м3/год | -7157,9 | -7200,3 | -4256,4 | 7209,7 | 7290,5 | 7241,9 | 7191,9 | 7137,0 | 7139,0 | 7264,8 | 7370,4 | 7457,9 | 7529,0 | 7585,3 | 7628,3 | 7659,1 | 7696,5 |
| суточная, тыс.м3/сут | -19,6 | -19,9 | -11,9 | 19,8 | 20,0 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,1 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | -25,5 | -25,9 | -15,4 | 25,7 | 26,0 | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 25,4 | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 26,8 | 27,0 | 27,2 | 27,3 | 27,4 |

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоотведения.

Основными направлениями и задачами развития централизованной системы водоотведения является улучшение качества предоставляемых услуг, повышение надёжности системы, минимизация энергозатрат при реализации различного рода технологических процессов (сбор, транспортировка и очистка стоков), улучшение экологической обстановки территорий Копейского городского округа. В перспективе решение актуальных задач по данным направлениям должно обеспечить достижение следующих показателей:

- Объём принятых и очищенных канализационных стоков – 100%;

- Степень надлежащей очистки принимаемых стоков – 100%;

- Средний износ сетей – 81,5%;

- Средний износ оборудования не более 85,5%.

Раздел 3.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

Главным и приоритетным направлением развития системы водоснабжения до 2027 года является реконструкция ОСК оз. Курлады.

Основная задача реконструкции и модернизации – Проектирование и 1 этап реконструкции ОСК на оз. Курлады мощностью 12,0 тыс.м³/сутки. с увеличением до 40,0 тыс.м³/сутки и проектирование и реконструкция канализационного коллектора ул. Сутягина до ОСК на оз. Курлады.

Обоснование реконструкции и модернизации

ОСК оз. Курлады и канализационного коллектора ул. Сутягина до ОСК на оз. Курлады.

Очистные сооружения канализации оз. Курлады принимают сточные воды от застройки центральной части г. Копейска, а также от жилых массивов Горняк, РМЗ, Железнодорожный, Старокамышинск, Бажово, Второй участок, Кадровик.

Стоки собираются системой напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций и подаются на очистные сооружения канализации на оз. Курлады.

Очистные сооружения канализации предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и частично промышленных (10%).

Проектная мощность очистных сооружений 12 тыс. м3/сут. Фактическое количество сточных вод, поступивших в 2021 году на очистные сооружения, составляет в среднем 23,094 тыс. м3/сут.

На основании анализа резерва/дефицита существующих производственных мощностей ОСК и перспективного баланса сточных вод до 2038 годавозникла необходимость увеличения производственной мощности ОСК оз. Курлады до 40 тыс. м3/сутки.

Обоснованиями данного увеличения является планируемое увеличение пиковой нагрузки на ОСК в связи с ростом  численности населения до 160 тыс. человек в соответствии с Генеральным планом развития Копейского городского округа, а также увеличение нагрузки от переселения жителей из ветхо-аварийного жилья, реализация программы по комплексному развитию территорий 1 млн. 873,8 тыс. м2.

Ориентировочная стоимость очистных сооружений составляет всего 4,2 млрд.рублей. Стоимость I этапа за счет привлеченных денежных средств Фонда национального благосостояния и областного бюджета составляет – 2 051,5 млн. рублей, в том числе на реконструкцию ОСК – ориентировочно 1020,5 млн. рублей, проектирование и реконструкцию канализационного коллектора, ул. Сутягина – ОСК оз. Курлады –1031,0 млн. рублей.

Существующие очистные сооружения не обеспечивают очистку сточной воды до нормативных показателей, так как нагрузка на очистные сооружений превышает проектную более чем в 2 раза.

Общий совокупный износ составляет 92%.:

- Система сбраживания осадка (метантенки) выведена из эксплуатации в начале 2000-х годов в связи с авариный состоянием.

- Существующие песколовки работают не эффективно, т. к. геометрические размеры не соответствуют времени прохождения потока сточной жидкости для осаждения песка и съема жира.

- Отсутствует необходимая на сегодня технология очистки азотной группы, фосфатов, взвешенных и других показателей - необходимо внедрение денитрификации и дефосфатации и строительство блоков доочистки.

Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации на оз. Курлады необходима для приведения очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоем, к нормативным требованиям современных технологий производства, установленным для данной категории водоема.

Согласно ст. 60 водного кодекса РФ сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах или технологических нормативов) запрещен.

Реконструкция очистных сооружений планируется в 2 этапа очередности:

В I этапе, в рамках финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния, предусмотрены мероприятия по реконструкции сооруженийс увеличением мощности до 30 тыс. м3/сут., а именно:

1. Реконструкция здания решеток 1-ой очереди направлена на улучшение качества очистки стоков усовершенствования предварительной очистки сточных вод от крупных и волокнистых материалов. Снижение нагрузки очистки на последующих сооружениях. Отбросы решеток. Уловленные на решетках отбросы с помощью винтового конвейера, подаются в винтовой промывочный пресс, где уплотняются и обезвоживаются.

2. Реконструкция аэрируемых песколовок (жироловок) 1-й очереди предназначена для улучшения очистки сточных вод от нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.) и соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Снижение нагрузки на оборудование на этапе обезвоживания осадка. Песок песколовок. Пескопульпа подается в напорном режиме в сепаратор песка посредством насоса в вихревую камеру, где происходит ротационное движение. Предусмотрена система промывки технической водой с обезвоживанием песка.

3. Реконструкция и модернизацияпервичных отстойников.

4. Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод нацелена снизить удельную норму расхода электроэнергии на очистку сточных вод за счет регулирования режимов работы воздуходувного оборудования в зависимости от неравномерности поступления сточных вод. Мероприятие направлено на повышение надежности работы сооружений биологической очистки (аэротенков).

5. Реконструкция и модернизация вторичных отстойников. Реконструкция вторичного отстойника предназначена для соблюдения условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации выравнивания гидравлической нагрузки на отстойниках. Снижения застойных зон и вынос взвешенных веществ.

6. Резервуар сырого осадка.

Во II этапе предусмотрено увеличение производительностина 10 тыс.м3/сут. (до общего объема ОСК 40 тыс. м3/сут) с выполнением работ по строительству биологической очистки, а именно: цеха по ультрафиолетовому обеззараживанию (УФО), резервуара сырого осадка и цеха механического обезвреживания осадка (центрифуги).

В рамках реализации проекта существующая площадь земельного участка составляет 8,9 га, что достаточно для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений.

Анализ существующих и прогнозных показателей

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)

Таблица 3.4.1.Фактическое потребление питьевой воды по группам абонентов.

| № | Наименование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовое, м3/ч. | 595,68 | 668,85 | 645,06 | 636,76 | 633,67 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 714,82 | 802,62 | 774,07 | 764,11 | 760,41 |
| 2. | суточное, м3/сут | 14296,44 | 16052,49 | 15481,42 | 15282,14 | 15208,13 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут | 17155,73 | 19262,99 | 18577,71 | 18338,56 | 18249,75 |
| 3. | годовое,тыс. м3/год | 5218,20 | 5859,16 | 5650,72 | 5577,98 | 5550,97 |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовое, м3/ч. | 54,74 | 69,06 | 59,68 | 57,10 | 55,34 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 65,68 | 82,88 | 71,62 | 68,52 | 66,41 |
| 2. | суточное, м3/сут | 1313,70 | 1657,53 | 1432,30 | 1370,41 | 1328,21 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут | 1576,44 | 1989,04 | 1718,76 | 1644,50 | 1593,85 |
| 3. | годовое,тыс. м3/год | 479,50 | 605,00 | 522,79 | 500,20 | 484,80 |
| прочие |  |  |  |  |  |  |
| 1. | часовое, м3/ч. | 126,27 | 132,13 | 141,44 | 144,80 | 144,29 |
| 1.1. | макс. часовая, м3/ч. | 151,52 | 158,56 | 169,73 | 173,76 | 173,15 |
| 2. | суточное, м3/сут | 3030,41 | 3171,23 | 3394,60 | 3475,12 | 3462,90 |
| 2.1. | макс. суточное, м3/сут | 3636,49 | 3805,48 | 4073,52 | 4170,14 | 4155,48 |
| 3. | годовое,тыс. м3/год | 1106,10 | 1157,50 | 1239,03 | 1268,42 | 1263,96 |

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в поселении городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления).

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 3.4.2. Структурный баланс ИЦВ Копейского городского округа.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъем воды, в т.ч. | тыс. куб.м. | 15216 | 13631,55 | 13473,82 | 13753,93 | 14 728 |
| 2. | Потери воды | тыс. куб.м. | 8412 | 6009,89 | 6061,28 | 6407,33 | 7428,27 |
| 3. | Полезный отпуск воды, в т.ч. | тыс. куб.м. | 6803,8 | 7621,66 | 7412,54 | 7346,6 | 7299,721 |
| 3.1. | население | тыс. куб.м. | 5218,2 | 5859,16 | 5650,72 | 5577,98 | 5 550,97 |
| 3.2. | бюджет | тыс. куб.м. | 479,5 | 605 | 522,79 | 500,201 | 484,796 |
| 3.3. | прочие | тыс. куб.м. | 1106,1 | 1157,5 | 1239,03 | 1268,417 | 1 263,96 |

Фактические данные (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице 3.

Таблица 3.4.3. – Эффективность работы очистных сооружений по данным анализа сточных вод на май 2022года.

| Наименование показателей | Концентрация |  |
| --- | --- | --- |
|  | загрязняющих веществ, мг/л |  |
|  | Поступающая сточная вода | Выходящая сточная вода |
| БПКпол | БПК5=147,7 | БПК5= 8,7 |
| Взвешенные вещества | 212,5 | 26,6 |
| Ионы аммония | 36,7 | 20,2 |
| Нитриты | - | 0,2 |
| Нитраты | - | 10,4 |
| Фосфаты по Р | 2,8 | 0,69 |
| Хлориды | 116 | 76 |
| Сульфаты | 218 | 155 |
| Сухой остаток | 725 | 534 |
| СПАВ | 3,82 | 0,04 |
| Нефтепродукты | 0,91 | 0,15 |
| Железо общее | 1,9 | 0,19 |
| Медь | 0,043 | <0,001 |

Таблица 3.4.4. Фактическая производительность (мощности) КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 2021 год.

| Наименование показателя | 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. | тыс. м3/час. | макс. тыс.м3/час. |
| Всего прием сточных вод от потребителей | 15321,22 | 41,98 | 54,57 | 1,23 | 1,60 |
| Полезный отпуск | 7299,73 | 20,00 | 26,00 | 0,59 | 0,76 |
| в т.ч. полезный отпуск потребителям | 5990,15 | 16,41 | 21,33 | 0,48 | 0,63 |
| собственные нужды | 44,11 | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| потери | 7977,38 | 21,86 | 28,41 | 0,64 | 0,84 |
| в т.ч. потери, не доходящие до ОСК | 6444,44 | 17,656 | 19,69 | 0,45 | 0,58 |
| Талые, ливневые воды, опорожнение теплотрасс | 1077,29 | 2,95 | 3,84 | 0,09 | 0,11 |
| Поступление сточных вод на ОСК |  |  |  |  |  |
| ОСК оз.Курлады | 8429,31 | 23,094 | 29,45 | 0,67 | 0,87 |
| ОСК оз.Шелюгино | 215,3 | 0,59 | 0,77 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 3.4.5. Поступление сточных вод ОСК на оз. КурладыКопейского городского округа 2020-2022 г.г. среднее и максимальное суточное значение.

| Объемы сточных вод пришедших на ОСК в период с 2020-2022 г., м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| Месяц | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. | тыс.м3/год | тыс. м3/сут | макс тыс.м3/сут. |
| Январь | 724,20 | 24,14 | 29,914 | 691,29 | 23,043 | 25,948 | 617,31 | 20,577 | 25,356 |
| Февраль | 697,93 | 24,926 | 28,896 | 649,24 | 23,187 | 26,85 | 561,62 | 20,058 | 23,227 |
| Март | 864,09 | 27,874 | 33,311 | 741,58 | 23,922 | 28,265 | 610,64 | 19,698 | 21,729 |
| Апрель | 837,33 | 27,911 | 34,758 | 842,37 | 28,079 | 34,994 | 724,86 | 24,162 | 28,745 |
| Май | 759,93 | 24,514 | 27,323 | 739,88 | 23,867 | 29,679 | 730,89 | 23,577 | 29,476 |
| Июнь | 677,49 | 22,583 | 25,756 | 664,98 | 22,166 | 27,013 |  |  |  |
| Июль | 696,54 | 22,469 | 30,224 | 700,94 | 22,611 | 28,385 |  |  |  |
| Август | 721,44 | 24,048 | 31,089 | 660,66 | 22,022 | 39,885 |  |  |  |
| Сентябрь | 809,13 | 26,101 | 42,552 | 684,76 | 22,089 | 25,781 |  |  |  |
| Октябрь | 783,36 | 26,112 | 31,679 | 657,12 | 21,904 | 24,833 |  |  |  |
| Ноябрь | 720,60 | 24,02 | 28,551 | 655,53 | 21,851 | 23,867 |  |  |  |
| Декабрь | 694,31 | 22,397 | 25,439 | 694,06 | 22,389 | 24,811 |  |  |  |
| По итогу года |  | 24,758 | 42,552 |  | 23,094 | 39,885 |  | 21,615 | 29,476 |

Таблица 3.4.6. Развернутый баланс водоотведения 2017-2021 г.г. по группам абонентов.

| Наименование технологической зоны | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность КОС, тыс.м3/год | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 | 5438,5 |
| часовая, м3/ч. | 620,83 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| макс. часовая, м3/ч. | 807,08 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 19,37 | 21710 | 21710 | 21710 | 21710 |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3/год | 11 919,89 | 12 618,19 | 12 325,79 | 12 326,59 | 12 596,44 |
| часовая, м3/ч. | 1 360,72 | 1 440,43 | 1 407,05 | 1 407,14 | 1 437,95 |
| макс. часовая, м3/ч. | 1 768,93 | 1 872,56 | 1 829,17 | 1 829,29 | 1 869,33 |
| суточная, тыс.м3/сут | 32,66 | 34,57 | 33,77 | 33,77 | 34,51 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 42,45 | 44,94 | 43,90 | 43,90 | 44,86 |
| Неорганизованный сток, тыс.м3/год | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 | 6606,29 |
| часовая, м3/ч. | 754,14 | 754,14 | 754,14 | 754,14 | 754,14 |
| макс. часовая, м3/ч. | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 | 980,39 |
| суточная, тыс.м3/сут | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Товарные стоки, тыс.м3/год | 5313,6 | 6011,9 | 5719,5 | 5720,3 | 5990,149 |
| часовая, м3/ч. | 606,58 | 686,29 | 652,91 | 653,00 | 683,81 |
| макс. часовая, м3/ч. | 788,55 | 892,18 | 848,78 | 848,90 | 888,95 |
| суточная, тыс.м3/сут | 14,56 | 16,47 | 15,67 | 15,67 | 16,41 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 18,93 | 21,41 | 20,37 | 20,37 | 21,33 |
| Население, тыс.м3/год | 4290,2 | 4784,6 | 4574 | 4530,4 | 4455,0 |
| часовая, м3/ч. | 489,75 | 546,19 | 522,15 | 517,17 | 508,56 |
| макс. часовая, м3/ч. | 636,67 | 710,04 | 678,79 | 672,32 | 661,12 |
| суточная, тыс.м3/сут | 11,75 | 13,11 | 12,53 | 12,41 | 12,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 15,28 | 17,04 | 16,29 | 16,14 | 15,87 |
| Бюджетные организации, тыс.м3/год | 479,7 | 604 | 525,5 | 508,5 | 728,995 |
| часовая, м3/ч. | 54,76 | 68,95 | 59,99 | 58,05 | 83,22 |
| макс. часовая, м3/ч. | 71,19 | 89,63 | 77,99 | 75,46 | 108,18 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,31 | 1,65 | 1,44 | 1,39 | 2,00 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,71 | 2,15 | 1,87 | 1,81 | 2,60 |
| Прочие потребители, тыс.м3/год | 543,7 | 623,3 | 620 | 681,4 | 806,192 |
| часовая, м3/ч. | 62,07 | 71,15 | 70,78 | 77,79 | 92,03 |
| макс. часовая, м3/ч. | 80,69 | 92,50 | 92,01 | 101,12 | 119,64 |
| суточная, тыс.м3/сут | 1,49 | 1,71 | 1,70 | 1,87 | 2,21 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | 1,94 | 2,22 | 2,21 | 2,43 | 2,87 |
| резерв/дефицит, тыс.м3/год | -6481,4 | -7179,7 | -6887,3 | -6888,1 | -7157,9 |
| суточная, тыс.м3/сут | -17,8 | -19,7 | -18,9 | -18,9 | -19,6 |
| макс. суточное, тыс.м3/сут | -23,1 | -25,6 | -24,5 | -24,5 | -25,5 |

Таблица 3.4.7.  Расчёт требуемой мощности очистных сооружений ОСК оз. Курлады.

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годовое | тыс. м3/год | 8 267,3 | 8 267,3 | 8 267,3 | 9 094 | 9 139 | 9 185 | 9 231 | 9 277 | 9 323 | 9 370 | 9 417 | 9 464 | 9 511 | 9 559 | 9 606 | 9 655 | 9 703 |
| среднесуточное | тыс. м3/сут. | 23,094 | 23,094 | 23,094 | 24,92 | 25,04 | 25,36 | 25,54 | 25,67 | 25,8 | 26,5 | 27,85 | 29,2 | 30,6 | 31,35 | 32,44 | 34,95 | 37,5 |
| максимальное суточное | тыс. м3/сут. | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 32,39 | 32,55 | 32,71 | 32,88 | 33,04 | 33,21 | 34,05 | 34,12 | 34,42 | 35,68 | 35,9 | 36,22 | 37,39 | 38,56 |
| существующая производитель-ность ОСК | тыс. м3/сут. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Требуемая производитель-ность ОСК | тыс. м3/сут. | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Планируется разработать и представить , в т.ч. задание на проектирование объекта, а так же материалы, подтверждающие решения, содержащиеся в таком задании на проектирование, содержащие основные характеристики реконструкции и место размещения объекта, основные (принципиальные) технологически, конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по реконструкции объекта, сведения об основном технологическом оборудовании  с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а так же предполагаемую (предельную стоимость) реконструкции объекта.

В проекте предполагается так же учесть требования справочника по ИТС10-2019 по наилучшим доступным технологиям и применить  материалы и оборудование отечественного производства.

В настоящее время источниками водоснабжения с. Калачево, с. Синеглазово, пос. Заозерный являются подземные воды. Качество добываемых подземных вод не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей. Расположение существующих водозаборных скважины в застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны и обеспечить охрану водоисточников от бактериальных (микробных) и химических загрязнений. Дополнительным фактором, влияющим на качество подземных вод, является подъем воды в озерах Синеглазово и Половинное, приведший к затоплению и заболачиванию значительных территорий населенных пунктов, в том числе и территорий существующих подземных водозаборов. Таким образом, рассматривать существующие скважины, расположенные в сельских населенных пунктах городского округа, в качестве источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не представляется возможным. Для рассмотрения вопроса об использовании подземных вод для централизованного водоснабжения с. Калачево, с. Синеглазово, пос. Заозерный необходимо проведение поисково-оценочных и разведочных работ. Существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения.

- увеличение жилищного фонда города Копейска в 1,6 раза с 2738 до 4355 тыс. м2 общей площади, увеличение жилищного фонда населенных пунктов с. Калачево, с. Синеглазово, п. Заозерный на I очередь в 2 раза с 47,1 до 94,1 тыс м2, на расчетный срок в 11 раз с 47,1 до 509,1 тыс м2;

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоотведения планируется в пределах границ Копейского городского округа.

Основные канализационные сети проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством подключения трубопроводов обеспечивается канализацией жилая и общественная застройка.

Новые маршруты прокладки канализационных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории Копейского городского округа.

    - Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения и водоотведения предусмотрено в период с 2026 г. по 2029 г. Данные мероприятия составят порядка 11500 тыс.руб.

    - Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей.

Планов по установке приборов учета объемов стоков у потребителей гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «КСВВ» не предусмотрено.

    - Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1.

При разработке сценария развития централизованных систем водоотведения Копейского городского округа должны быть решены задачи:

- Создание и соблюдение зон санитарной охраны объектов централизованного водоотведения.

- Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

- Организация водоотведения с объектов перспективной застройки поселения, городского округа.

- Сокращение неорганизованного поступления стоков при их транспорте.

- Доведение качества очистки стоков до соответствия требованиям действующих норм.

С 2017 года в сфере водоотведения МО КГО были реализованы следующие мероприятия;

Капитальный ремонт на системах водоотведения г. Копейска

Lобщ = 818 м.

2017 г. Ø110-400 мм – 159,5 м.

2018 г. Ø160-500 мм – 171 м.

2019 г. Ø110-315 мм – 178 м.

2020 г. Ø160-800 мм – 203 м.

2021 г. Ø160-500 мм – 106 м.

Капитальный ремонт на территории Копейского городского округа 2017 г.

1)	Ремонт напорно-самотечного канализационного коллектора от КНС №4 (п. Старокамышинск) до ул. Матросова (р-н церкви) L=2 935 м/п (Д=300-500 мм; инв. № 1.258, 1.224; г.ввода 1964; 1989).

2)	Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора в р-не 34 км автодороги Челябинск-Еткуль (3 этап) Ø225 мм, L=2 152,3 м.

Новое строительство на территории Копейского городского округа 2019 г.

Канализация.

1)	Ул. Бажова, 10

Ø200 мм, L=124,6 м.

Ø100 мм, L=6 м.

2)	Ул. Кожевникова, 51а

Ø200 мм, L=202 м. (сеть в дом);

Ø300 мм, L=853,2 м. (коллектор по улице)

3)	Ул. Ленина, 41

Ø200 мм, L=54 м,

Ø250 мм, L=66 м.

4)	Пр. Победы, 4 (ТК) – Ø200 мм, L=34,2 м.; Ø250 мм, L=39,5 м.

Новое строительство на территории Копейского городского округа 2021 г.

Канализация.

1)	Ул. Борьбы, 43 – Ø200 мм, L=62 м.

2)	Ул. Макаренко, 11 – Ø225 мм, L=73+12,5=85,5 м.; Ø160 мм, L=77,5 м.

Мероприятия в сфере водоотведения планируемые к реализации до 2038 года.

Строительство канализационной сети до КРТ в жилом массиве Потанино Ду=200мм, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК жилого массива Потанино, Ду = 160мм, протяженность 1,63 км.

Строительство канализационной сети до КРТ ул. Черняховского, ул. Гамарника Ду = 200мм, протяженность 0,2 км.

Строительство самотечной канализационной сети Ду = 250мм до КРТ в жилом массиве Октябрьский, протяженность 8,5 км.

Строительство канализационной сети для новых объектов (перспективное подключение)*, протяженность 30 км. в том числе: Перечень строящихся и проектируемых объектов социально-культурного назначения Наименование объекта; Адрес/кадастровый номер земельного участка; примечание. Детский сад на 140 мест; ул. Северная, 31/ 74:30:01001004:44; строительство. Детский сад на 200 мест; ул. Кирова, 33 А/ 74:30:0103016:485; строительство. Детский сад на 220 мест; ул. Грибоедова, 15/ 74:30:0104032:14; строительство. Детский сад на 120 мест; ул. 26 Партсъезда, 3-Б/ 74:30:0803002:2593; проект. Детский сад на 350 мест; ул. Жданова, 30-А/ 74:30:0103006:1835; проект. Детский сад на 75 мест; с. Синеглазово, ул. Шоссейная, 64-Б/ 74:30:0902009:531; планируется. Детский сад на 120 мест; пр. Победы, 50-Г/ не сформирован; планируется. Детский сад на 80 мест; ул. Дундича, 7-А (стр.)/ на сформирован; планируется. Детский сад на 90 мест; ул. Дундича, 10/ не сформирован; планируется. Детский сад на 350 мест; ул. Кузнецова/ не сформирован; планируется. Детский сад на 130 мест; п. Заозерный/ не сформирован; планируется. Детский сад на 120 мест; пр. Ильича, 9/ 74:30:0104007;244; строительство. Школа на 500 мест; ул. Северная, 36/ 74:30:0000000:15622; проект. Школа на 1000 мест; 21 микрорайон (ул. Федячкина); планируется. Школа на 1000 мест; ул. Красная Горнячка, 4/ 74:30:0000000:13920; строительство. Дом культуры; с. Синеглазово; планируется. Дом культуры; п. Заозерный; планируется. Физкультурно-оздоровительный комплекс; ул. Борьбы, 28/ 74:30:0104004:793; введен. Физкультурно-спортивный комплекс; ул. Жданова, 26/ 74:30:0103006:1224; проект. Ледовый Дворец; ул. Хохрякова/в границах з/у с КН 74:30:0103001:639.

Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 1 по ул. Троицкая, Ду = 200-250 мм, протяженность 0,25 км.

Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 8 по ул. Белорусская, Ду = 200-250мм, протяженность 0,1 км.

Капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Карла Маркса, Ду = 300 мм, протяженность 0,49 км.

Капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Сутягина, Ду = 300мм, Ду = 400мм, протяженность 0,925 км.

Реконструкция канализационного коллектора для КРТ 21 мкр.по ул. Федячкина-ул. Калинина, Ду = 250, протяженность 0,4 км.

Реконструкция канализационного коллектора для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, от ул. Сутягина до ул. Бр. Гожевых, Ду = 600 мм, протяженность 0,45 км.

Реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК жилого массива. Потанино, Ду = 160мм, протяженность 1,32 км.

Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Гагарина до ОСК п. Роза Ду=200мм, протяженность 7,84 км.

Проектирование и реконструкция канализационного коллектора ул.Сутягина-ОСК оз.Курлады

Проектирование и 1 этап реконструкции ОСК на оз.Курлады

Модернизация и автоматизация КНС Копейского городского округа, мощность 189,37 тыс.м3/сут. Строительство канализационного коллектора Ду = 1000 мм.

Установка частотных преобразователей на насосах

Раздел 3.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

«План снижения сбросов загрязняющих веществ», утверждённый Постановлением Правительство Российской Федерации от 10 апреля 2013 года N 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади», для проведения анализа не предоставлен.

Актуализированной схемой предусмотрены мероприятия по увеличению количества очистных сооружений канализации, что позволит охватить большее количество территорий Копейского городского округа услугой централизованного водоотведения, улучшить экологическую ситуацию на данных территориях.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадка сточных вод производится путем его размещения на иловых площадках для обезвоживания и созревания, а также в аэробных стабилизаторах.

Раздел 3.6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

    - Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предложенных по всем сценариям.

Расчет стоимости нового строительства выполнен на основе коммерческих предложений на оборудование, сопоставления данных ранее выполненных проектов, справочных материалов.

Стоимость рассчитана в ценах IV квартала 2018 года и приведена к ценам 2022 года Стоимость поставки оборудования определена на основе укрупнённой ведомости оборудования.

Расчёт стоимости проектных работ, услуг по управлению проектом, пуско-наладочных работ выполнен ресурсным методом в соответствии со сметно-нормативной базой 2001 года. При расчёте были использованы Государственные элементные сметные нормативы ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 81-02-26-2001, ГЭСНм 81-03-06-2001, ГЭСНп 81-05-07-2001.

Расчёт стоимости работ по монтажу оборудования выполнен на базе укрупнённых расценок на монтаж, действующих коэффициентов, стоимости в ранее выполненных проектах (применительно).

К стоимости оборудования, полученной из указанных источников, дополнительно применены следующие единые для всех позиций дополнительные затраты:

- затраты на транспортировку до площадки строительства, включая обработку и хранение груза – в размере 5%;

- затраты на расходные материалы и запасные части на период пуско-наладочных работ – в размере 1,5% от стоимости оборудования.

Учтены затраты на:

- проектно-изыскательские работы;

- управление проектом;

- пуско-наладочные работы;

- шеф-монтажные работы;

- прочие услуги.

    - Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам 
с учетом индексов МЭР.

Таблица 3.6.2.   Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по годам.

| Наименование мероприятия | Итоговая стоимость, млн.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных сетей новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение производственных мощностей | 26,95 |  |  | 2,38 | 24,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети до КРТ в ж.м. Потанино Ду=200мм, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК ж.м. Потанино, Ду = 160мм, протяженность 1,63 км. | 26,95 |  |  | 2,38 | 24,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети до КРТ ул. Черняховского, ул. Гамарника Ду = 200мм, протяженность 0,2 км. | 3,68 |  |  | 0,30 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство самотечной сканализационной сети Ду = 250мм до КРТ в ж.м. Октябрьский, протяженность 8,5 км. | 11,74 |  |  | 1,04 | 10,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети для новых объектов (перспективное подключение)*, протяженность 30 км . | 70,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Итого по мероприятиям | 139,32 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 68,22 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2. Капитальный ремонт сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 1 по ул. Троицкая, Ду = 200-250 мм, протяженность 0,25 км. | 5,52 |  |  | 0,49 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 8 по ул. Белорусская, Ду = 200-250мм, протяженность 0,1 км. | 2,85 |  |  | 0,25 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Карла Маркса, Ду = 300 мм, протяженность 0,49 км. | 73,14 |  |  | 6,47 | 22,22 | 22,22 | 22,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационнного коллектора по ул. Сутягина, Ду = 300мм, Ду = 400мм, протяженность 0,925 км. | 201,41 |  |  | 12,23 | 63,06 | 63,06 | 63,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Внутридворовая канализационная сеть Школа № 44 - Д/с № 27 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=150 мм к ж.д. № 29,31 по ул. Кожевникова | 0,94 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=150 мм к ж.д. № 34,34а,346 по пр. Победы | 1,45 |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Коллектор канализационный ул. Севастопольская | 2,22 |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт коллектора в Жилом массиве Бажова КНС №1 до КНС №2 | 12,75 |  |  |  |  |  | 12,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ул. Кирова до очистных сооружений канализации оз. Курлады Д=200-600 мм, L=10606 м/п инв.№ 1.201. | 416,61 | 138,87 | 138,87 | 138,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС №2 жилого массива Бажова до ул. Забойщиков Д-300 мм, L=1760 м/п инв.№ 1.211. | 19,54 |  |  |  |  |  | 19,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС №3 жилого массива Бажова до ОС /1=200 мм, L=507 м/п инв.№1.211. | 3,73 |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Васенко до КНС №1 жилого массива Горняк Д=200 мм, L=330 м/п инв.№ 1.218. | 2,43 |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Капитальный ремонт участка канализационного коллектора район Нефтебазы Д=350 мм, L=528 м/п инв.№ 1.220. | 6,78 |  |  |  |  |  | 6,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС №1 по ул. Алексеева жилого массива Старокамышинск Д=300 мм, L=609 м/п инв.№ 1.221. | 6,76 |  |  |  |  |  | 6,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от КНС №2 по ул. Федотьева жилого массива Старокамышинск Д=200 мм, L=631 м/п инв.№ 1.222. | 4,64 |  |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС №2 ул. Алексеева до КНС №3 жилого массива Старокамышинск Д=300 мм, L=17800 м/п инв.№ 1.223. | 197,63 |  |  |  | 99,00 | 98,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Промывка канализационного коллектора от Ж/Д ПТУ до ул. Кирова Д=200 мм, L=1100 м/п инв.№ 1.224. | 8,09 |  |  |  |  |  | 8,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Троицкая от ул. Алексеева до ул. Елецкая д. 28 (дом престарелых) жилого массива Старокамышинск Д=250 мм, L=1566м/п инв.№ 1.244. | 14,92 |  |  |  |  |  | 14,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ул. Пионерская 15 до ул. Кемеровская (до Швейной фабрики) Д=1000 мм, L=2200м/п инв.№ 1.245. | 14,75 |  |  |  |  |  | 14,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Сутягина Д=1000 мм, L=290м/п инв.№ 1.246. | 24,37 |  |  |  |  |  |  | 24,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) Капитальный ремонт участка канализационного коллектора от КНС ул. Тюленина (по территории ГСК Кировец до Теплосетей) Д=150 мм, L=615м/п инв.№ 1.256. | 4,56 |  |  |  |  |  |  | 4,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС №4 жилого массива Железнодорожный Д=400 мм, L=2431 м/п инв.№ 1.258. | 34,41 |  |  |  |  |  |  | 34,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Севастопольская жилого массива Горняк Д=150-300 мм, L=351м/п инв.№ 1.259. | 3,90 |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16) Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Белорусская жилого массива Старокамышинск Д=250 мм, L=550 м/п инв.№ 1.271. | 5,24 |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС №1 до КНС №2 жилого массива Старокамышинск Д=300 мм, L=1350 м/п инв.№ 1.273. | 14,99 |  |  |  |  |  |  | 14,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18) Капитальный ремонт участка канализационного коллектора ул. Луначарского жилого массива Бажовj Д=250 мм, L=249 м/п инв.№ 1.459. | 2,37 |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19) Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Алексеева (Баня) жилого массива Старокамышинск Д=150 мм, L=406 м/п инв.№ 1.1034. | 3,01 |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20) Промывка канализационного коллектора по ул. Гольца Д=500 мм, L=836 м/п инв.№ 1.836. | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21) Промывка уличной канализационной сети от ул. Кирова до пр. Ильича Д=250 мм, L=1160 м/п инв.№ 1.205. | 11,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22) Капитальный ремонт уличной канализационной сети от ул. 4-я Пятилетка до ул. Сутягина 5А, Д=400 мм, L=920 м/п инв.№ 1.204. | 13,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС №1 до КНС №2 жилого массива Бажова Д=150 мм, L=1720 м/п инв.№ 1.210. | 12,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Капитальный ремонт канализационного коллектора с увеличением диаметра до 300-400 мм. L=676 м/п по ул. Сутягина от ул. Лихачева до ул. Кузнецова. Глубина заложения коллектора — 4 м. | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=600 мм по ул. Кузнецова от ул. Сутягина. 3 до ул. Кемеровская (сливная станция) протяженность 1400 м/п. | 109,99 |  |  |  |  |  |  |  | 109,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальной канализационной сети Д=150 мм по пер. Технический, протяжённостью 58 п. м. | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной сети Д=250 мм, выполненной из керамических труб, по ул. Сутягина от ул. Лихачева до д. №37 по ул. Борьбы на трубы ПНД Д=300 мм. | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной сети Д=200 мм, выполненной из керамических труб, от д. № 52 по ул. Борьбы до ул. Лихачева на трубы Корсис Д=200 мм. | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=200 мм, L=500 м/п от КК1 до КК2 п. Советов. | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=200-400 мм, L=420 м/п от ККЗ до КК4 п. Советов. | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=150-250 мм, L=754 м/п от пер. Юннатов до ж.д. № 6/2, №6 п. Советов. | 7,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода Д-200мм , на участке от ж.д. № 35а до ж.д. № 50 по пр. Победы, протяженность 94 м/п. | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода Д=200мм , на участке от ж.д. № 9 до ж.д. № 15 по ул. Макаренко. протяженность 94 м/п. | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей (вынос) из здания школы по пр. Победы, 42, Д= 150мм. протяженность 120 м/п. | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения Д.сад по пр. Победы, 36 б, Д= 150 мм, протяженность 120 м/п. | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети из керамических труб Д=150 мм L=181 м по адресу пер.Свободы 4, пер. Свободы 4а. | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети из керамических труб Д150 мм L=78 м по адресу пр.Победы За. | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей (вынос) канализации из керамических труб Д=150 мм L=84 м в районе д.№13а по пр. Славы. | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей канализации, выполненных из керамических труб Д=150 мм L=200 м, по адресу пр. Коммунистический д.№17. | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=152 м. выполненной из керамических труб. от ККЗ, расположенного у ж.д.№24а по ул. Калинина до КК4, расположенного у ж.д.№2а по ул. Кирова. | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=308 м. выполненной из керамических труб от КК5, расположенного у ж.д.№20 по ул. Калинина, до КК6 на ул. Республиканской | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=142 м, выполненной из керамических труб, от КК6 на ул. Республиканской до КК1 у ж.д.№14 по ул. Калинина. | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=213 м. выполненной из керамических труб. от КК2, расположенного у ж.д.№10 по ул. Калинина до КК7, расположенного у ж.д.№1а по пр. Коммунистический. | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=175 м. выполненной из керамических труб. от ж.д. №21а по пр. Славы до КК8, расположенного у ж.д.№21 по пр. Славы. | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационной сети, Д=150 мм, L=452 м/п, к ж.д. № 4,6 по пр. Славы | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. К.Маркса на участке от пр. Славы до ул. Волкова Д-150 мм, L 452 м/п. | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Гастелло на участке от ул. Гольца до ул. М.Гвардия Д=150 мм, L=376 м/п. | 2,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=250 м, выполненной из керамических труб, от д.№53 по ул. Ленина до д.№19 по ул. Борьбы. | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт колодца КК1, расположенного между домами №19 и №21 по ул. Борьбы. | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=434 м. выполненной из керамических труб, в районе д.№8 по ул. Борьбы, д. №10. №8а, №1. №4. №3 по пер. 2-ой Клубный. | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=236 м. выполненной из керамических труб, от ул. Борьбы до д. №14 по ул. Борьбы. | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Ленина на участке от д. №5 до д. № 20 Д=150 мм, L=340 м/п. | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Ленина на участке от пр. Ильича до д. №6 (четная сторона) Д=150 мм, L=990 м/п. | 7,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Кирова (четная сторона) Д=200 мм, L=700 м/п. | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализации по ул. Кирова от д. №36 до д.№ 42 Д=150 мм, L=340 м/п. | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализации по ул. Кирова от д. №34а до д.№ 15 по ул.Грибоедова, Д=150 мм, L=340 м/п. | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализации по ул. Кирова от д. №30 до д.№ 22 Д=150 мм, L=240 м/п. | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L-89 м, выполненной из керамических труб от д. №18 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д200 мм L=148 м, выполненной из асбестоцементных труб от д,№18 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=242 м выполненной из керамических труб от д. №16, №14, №12, №10, №8 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=137 м, выполненной из керамических труб от д. №16, №14, №12, №10, №8 по ул. Федячкина до ул. Кирова. | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д150 мм L=1454 м, выполненной из керамических труб, Д150 мм L=107 м, выполненной из чугунных труб, в районе домов №2, №4, №6 по ул. Брюсова, №34, №11а, №9, №9а, №7а, №76, №5 по ул. Обухова, №11, №11а, №7а, №5, №3, №1а по ул. Федячкина, | 11,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=212 м, выполненной из керамических труб от д.№18 ул. Китайская по ул. Кирова до пр. Славы. | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д200 мм L=325 м, выполненной из керамических труб, от д.№18 ул. Китайская по ул. Кирова до пр. Славы. | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=180 м, выполненной из чугунных труб от д.№18 ул. Китайская по ул. Кирова до пр. Славы. | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д200 мм L=136 м, выполненной из асбестоцементных труб, от д.№18 ул. Китайская по ул. Кирова до пр. Славы. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Меховова Д=200 L=720 м | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Семенова. Д=200-300 мм. L=1200 м | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,32 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальной канализационной сети Д=200-450 мм по ул. Васенко, протяжённостью 1200 п. м. | 16,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,99 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=150 мм к ж/д № 1, 1а по ул. Васенко, протяжённостью 120 п. м. | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутридворовой канализационной сети Д=150 мм к ж/д № 13, 15, 19, 21 по ул.16 лет Октября, протяжённостью 300 п. м. | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальной сети водоотведения от зд. № 47 по ул. Чернышевского до д. № 8 по ул. Медиков, Д=200 мм, L=720 м/п. | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Чернышевского к ж. д. № 43,41.32.39,37,22. Д=150 мм. L=620 м/п. | 4,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальной сети водоотведения от д.№ 38 до д. № 44 по ул. 19 Партсъезда, Д=150 мм. L=420 м/п. | 3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутриквартальной сети водоотведения от д.№ 1 по ул. Медиков до д, №44/3 по ул. 19 Партсъезда, Д=150 мм, L=600 м/п. | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Новосибирская, 23, Д=200 мм, L=123,5 м/п. | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Новосибирская, 21 Д=200 мм, L=260 м/п. | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Испанская Д=150-200 мм, L=620 м/п. | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Вахтангова - Невского Д=150 мм, L=700 м/п. | 5,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Испанская, 11, Д=150 мм, L=140 м/п. | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Яблочкина Д=200 мм, L=800 м/п. | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,89 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной и внутриквартальной сети водоотведения по ул. Масленникова Д=150 мм, L=300 м/п. | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=250 м. выполненной из асбестоцементных труб, от д. №43 по ул. Мира параллельно ул. Голубцова, до колодца КК1, расположенного на ул. Кулибина. | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |
| Строительство нового участка канализационной сети от колодца КК1 до колодца КК2. расположенных на ул. Кулибина. | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=113 м. выполненной из полиэтиленовых труб, от колодца КК2 до колодца ККЗ, расположенных на ул. Кулибина. | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=366 м, выполненной из асбестоцементных труб, в районе домов №2, №4 по ул. Бажова, №33, №35 по ул. Мира, №1, №3 по ул. Кулибина, №38. №40, №42 по ул. Голубцова. | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=277 м, выполненной из асбестоцементных труб, в районе домов №25 по ул. Луначарского. №28 по ул. Л. Чайкиной. | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L= 320м, выполненной из чугунных труб. в квартале, ограниченном ул. Луначарского, ул. Толстого, ул. Л. Чайкиной, ул. Кулибина. | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=150 мм L=328 м, выполненной из асбестоцементных труб, в квартале, ограниченном ул. Луначарского, ул. Толстого, ул. Л. Чайкиной, ул. Кулибина. | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L= 100м, выполненной из асбестоцементных труб, выполненной из железобетонных труб, в квартале, ограниченном ул. Луначарского, ул. Толстого, ул. Л. Чайкиной, ул. Кулибина. | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=250 мм L= 176м, выполненной из асбестоцементных труб, в квартале, ограниченном ул. Луначарского, ул. Толстого, ул. Л. Чайкиной, ул. Кулибина. | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=400 мм L= 92м, выполненной из железобетонных труб, в квартале, ограниченном ул. Луначарского, ул. Толстого, ул. Л. Чайкиной, ул. Кулибина. | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=292 м. выполненной из асбестоцементных труб, от д.№121 по ул. Урицкого до КНС2. | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Мира от д.№ 55 до д. №45, Д=150-250 мм, L=504 м/п. | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. 21 Партсъезда, Д=150-250 мм, L=1114 м/п. | 10,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,61 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения в квартале, ограниченном ул. Коркинская, ул. Елецкая, ул. Троицкая, ул. Армейская, Д=150-300 мм. L=2554 м/п. | 28,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,36 |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Федотьева (котельная №1), Д=200мм, L=340 м/п. | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Троицкой, Д=500 мм. L=294 м/п. | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Белорусская, Д=200-350 мм, L=940 м/п. | 12,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,08 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Комсомольская к ж. д. №20,22,30.32. Д=150 мм, L=352 м/п. | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Комсомольская к ж. д. №23,25,27.29.31. Д=200-300 мм. L=260 м/п. | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Алексеева, от ул. Митрушенко, д. 1 до ул. Федотьева, Д=200-350 мм, L=360 м/п. | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Митрушенко, дома № 4-11, Д=150-200 мм. L=540 м/п. | 3,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Федотьева, от дома №1 до дома № 1 по ул. Ушакова,Д=200 мм, L=960 м/п. | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Коммунистическая, дома № 1-10, Д=150-300 мм, L=540 м/п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения в районе, ограниченном ул. Ушакова, ул. Крымская, ул. Коркинская, пер. Крымский, Д=150 мм, L=640 м/п. | 4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,74 |  |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения в районе ул. Крымская дома №1-7 до ул. Коммунистическая, дома № 26, 27, 28, Д=150-300 мм, L=700 м/п. | 7,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Чайковского до ОСК жилого массива Потанино Д=160 мм, L=1215 м/п инв.№ 1.4734. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
| Капитальный ремонт уличной канализационной сети от КНС №1 жилого массива Потанино до ул. Чайковского Д=250 мм, L=750 м/п инв.№ 1.4733. | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=500 м. выполненной из керамических труб, по пер. Тореза от д. №14 по ул. Театральная до д. №2 по пер. Тореза. | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=250 мм L=103 м, выполненной из керамических труб, по пер. Тореза от д. №14 по ул. Театральная до д. №2 по пер. Тореза. | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200 мм L=116 м выполненной из керамических труб, по ул. Театральная от д. №9 по ул. Театральная до д. №15 по ул. Томская. | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=250 мм L=283 м. выполненной из керамических труб, по ул. Театральная от д. №9 по ул. Театральная до д. №15 по ул. Томская. | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по пер. Хрустальный. Д=150 мм. L=194 м/п. | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Луганская, от д. № 26, Д=150-300 мм, L=321 м/п. | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Луганская, в районе д. № 1а, Д=150-200 мм, L=130 м/п. | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Молодежная до КНС №1 жилого массива Октябрьский Д=250 мм. L=568 м/п инв.№ 1.247. | 5,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,41 |  |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС №1 жилого массива Октябрьский до ОСК Коркино Д=200 мм, L=7839 м/п инв.№ 1.248. | 57,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,67 |  |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС №2 жилого массива Октябрьский ул. Российская до Еткульского тракта Д=315 мм, L=1950 м/п инв.№ 1.4212. | 21,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,65 |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора от Еткульского тракта до ЧПФ Д=250 мм, L=3123 м/п инв.№ 1.4213. | 29,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,75 |
| Восстановление канализационного коллектора от КНС №2 жилого массива Октябрьский ул. Российская до Еткульского тракта Д=315 мм, L=1835 м/п инв.№ 1.4212. | 20,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,37 |
| Капитальный ремонт уличной сети водоотведения по ул. Молодежная, от школы №2 до КНС 1, Д=100-325 мм, L=900 м/п. | 9,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,99 |
| Капитальный ремонт сети водоотведения по ул. Гагарина в районе д. №1-д. №28. Д=100-250 мм, L=400 м/п | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |
| Итого по мероприятиям | 1 739,0 | 138,9 | 138,9 | 158,3 | 186,8 | 186,5 | 187,2 | 92,8 | 110,0 | 93,3 | 45,8 | 24,2 | 56,2 | 29,4 | 82,2 | 50,4 | 72,6 | 85,6 |
| 3. Реконструкция/ модернизация ОСК и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора для КРТ 21 мкр.по ул. Федячкина-ул. Калинина, Ду = 250, протяженность 0,4 км. | 8,58 |  | 0,80 | 3,89 | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, от ул. Сутягина до ул. Бр. Гожевых, Ду = 600 мм, протяженность 0,45 км. | 19,03 |  |  | 1,68 | 17,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК пос. Потанино, Ду = 160мм, протяженность 1,32 км. | 30,13 |  |  | 2,66 | 27,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Гагарина до ОСК п. Роза Ду=200мм, протяженность 7,84 км. | 218,70 |  |  | 19,34 | 199,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и реконструкция канализационного коллектора ул.Сутягина-ОСК оз.Курлады | 1 418,30 | 498,20 | 920,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и 1 этап реконструкции ОСК на оз.Курлады | 633,20 | 219,83 | 413,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация и автоматизация КНС Копейского городского округа, мощность 189,37 тыс.м3/сут. | 72,40 |  |  | 6,40 | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационного коллектора Ду = 1000 мм. | 126,00 |  |  | 42,00 | 42,00 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | 2 526,33 | 718,03 | 1 334 | 75,98 | 356,06 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на насосах | 1,50 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО капитальные вложения | 4 406,14 | 856,90 | 1 474 | 240,89 | 611,60 | 233,46 | 192,20 | 97,85 | 114,99 | 98,34 | 50,82 | 29,18 | 61,17 | 34,43 | 87,17 | 55,35 | 77,59 | 90,58 |

Таблица 3.6.2.1.  Плановые мероприятия в сфере водоотведения, эффект от их реализации и приоритет.

| Наименование объекта | Адрес объекта | Технические параметры (мощность, протяженность) | Единица измерения мощности: Сети - км; Резервуары - куб. м; Объекты водоснабжения, водоотведения (за искл. резервуаров) - куб.м/сутки; Объекты теплоснабжения - Гкал/час | Стоимость капитального ремонта/ реконструкции/ нового строительства, млн руб. | Потребность в финсировании, млн руб. | Эффекты от реализации проекта | Примечание, пояснение, обснование приоритета и т.д. | Приоритетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 1 по ул. Троицкая, Ду = 200-250 мм | г. Копейск | 0,25 | км | 5,030 | 5,52 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 1 по ул. Троицкая, Ду = 200-250 мм, численность населения-297 чел. |  |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 8 по ул. Белорусская, Ду = 200-250мм | г. Копейск | 0,1 | км | 2,600 | 2,85 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора в районе ж.д. № 8 по ул. Белорусская, Ду = 200-250мм, численность населения-266 |  |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Карла Маркса, Ду = 300 мм | г. Копейск | 0,49 | км | 66,670 | 73,14 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора по ул. Карла Маркса, Ду = 300 мм, численность населения-320 чел. |  |
| Капитальный ремонт участка канализационнного коллектора по ул. Сутягина, Ду = 300мм, Ду = 400мм | г. Копейск | 0,925 | км | 126,120 | 138,35 | Повышение качества услуг, снижение аварийности | Капитальный ремонт участка канализационнного коллектора по ул. Сутягина, Ду = 300мм, Ду = 400мм, численность населения-930 чел. |  |
| Реконструкция канализационного коллектора для КРТ 21 мкр.по ул. Федячкина-ул. Калинина, Ду = 250 | г. Копейск | 0,4 | км | 7,780 | 8,58 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 3000 чел | Проект приоритетный. Реконструкция канализационного коллектора для КРТ 21 мкр.по ул. Федячкина-ул. Калинина, Ду = 250 |  |
| Реконструкция канализационного коллектора для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, от ул. Сутягина до ул. Бр. Гожевых, Ду = 600 мм | г. Копейск | 0,45 | км | 17,344 | 19,03 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 3700 чел. | Проект приоритетный. Реконструкция канализационного коллектора для КРТ ул. Кузнецова, ул. Борьбы, ул. Сутягина, пер. Пионерский, от ул. Сутягина до ул. Бр. Гожевых, Ду = 600 мм |  |
| Строительство канализационной сети до КРТ в пос. Потанино Ду=200мм, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК пос. Потанино, Ду = 160мм | г. Копейск | 1,63 | км | 24,568 | 26,95 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 6700 чел. | Проект приоритетный. Строительство канализационной сети до КРТ в пос. Потанино Ду=200мм, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК пос. Потанино, Ду = 160мм | приоритет |
| Реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК пос. Потанино, Ду = 160мм | г. Копейск | 1,32 | км | 27,464 | 30,13 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 6700 чел. | Реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК пос. Потанино, Ду = 160мм |  |
| Строительство канализационной сети до КРТ ул. Черняховского, ул. Гамарника Ду = 200мм | г. Копейск | 0,2 | км | 3,379 | 3,68 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 7400 чел. | Проект приоритетный. Строительство канализационной сети до КРТ ул. Черняховского, ул. Гамарника Ду = 200мм |  |
| Строительство самотечной сканализационной сети Ду = 250мм до КРТ в ж.м. Октябрьский | г. Копейск | 8,5 | км | 10,700 | 11,74 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 6981 чел. | Строительство самотечной сканализационной сети Ду = 250мм до КРТ в ж.м. Октябрьский, в комплексе с реконструкцией напорного коллектора от КНС по ул. Гагарина до ОСК п. Роза Ду=500мм |  |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Гагарина до ОСК п. Роза Ду=200мм | г. Копейск | 7,84 | км | 199,360 | 218,70 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 6981 чел. | Реконструкция напорного коллектора от КНС по ул. Гагарина до ОСК п. Роза Ду=500мм |  |
| Второй этап реконструкции ОСК на оз. Курлады | г. Копейск | 50000 | куб.м/сутки | 2 900,000 | 3181,30 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 148 000 чел. | Улучшение качества услуг для жителей, с увеличением производительности до 50 тыс. куб. м/сут. | приоритет |
| Реконструкция ОСК на оз. Шелюгино | г. Копейск | 2700 | куб.м/сутки | 1 500,000 | 1645,50 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 15 000 чел. | Внедрение механической и биологической очистки. Улучшение качества услуг для жителей п. Потанино п. Северный Рудник, п. Козырево, п. Вахрушево. Доедение до норматива очищенных сточных вод. | приоритет |
| Модернизация и автоматизация КНС Копейского городского округа | г. Копейск | 189360 | куб.м/сутки | 66,000 | 72,40 | Повышение качества услуг, снижение аварийности - для населения численностью 148 000 чел. | Улучшение качества услуг для жителей |  |

    - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и реконструкции систем водоотведения.

Согласно нормам действующего законодательства РФ мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагают различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства РСО, заемные денежные средства.

    - Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария.

Учитывая, что суммарные вложения в мероприятия составят более 4 406,14 млн.руб., решение вопроса по финансированию мероприятий только тарифным регулированием невозможно, так как это приведет к кратному увеличению тарифа, и превысит максимальный (предельный) рост тарифа для населения.

    - Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского округа, рекомендуемого к реализации.

Актуализированной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрен один сценарий развития системы водоотведения, т.к. Генеральным планом Копейского городского округа рассматривается только один вариант развития муниципального образования.

Раздел 3.7. «Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения»

В таблице 3.7. представлены плановые показатели развития централизованной системы водоотведения Копейского городского округа до 2038 года.

Таблица 3.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование показателя | Единицы измере-ния | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. |
| 3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам перспективного периода. | ед./км | 30,6 | 30,26 | 29,96 | 28,76 | 28,47 | 28,19 | 27,91 | 27,63 | 26,52 | 26,26 | 25,99 | 25,73 | 25,48 | 23,44 | 21,09 | 16,88 | 14,34 |
| 3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в поселении, городском округе по годам перспективного периода. | % | 37 | 36 | 35 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| 3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно по годам перспективного периода. | тыс.руб./тыс.м3. | 29,3 | 29,33 | 29,33 | 29,00 | 28,42 | 27,85 | 27,29 | 26,75 | 26,21 | 25,69 | 25,18 | 24,67 | 24,18 | 23,70 | 23,22 | 22,76 | 22,30 |
| 3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков в целом по поселению, городскому округу и по каждой системе отдельно по годам перспективного периода. | кВт*ч/ м3 | 1,3 | 1,27 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,65 |
| 3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода. | % | 67 | 67 | 80 | 88 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков не выявлено.

    - Перечень выявленных бесхозяйных канализационных сетей, насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на которой эти объекты расположены.

Таблица 3.8.2.       Перечень выявленных бесхозяйных канализационных сетей.

| № п/п | Наименование | Адрес границы участка | Год прокладки | Эксплуати-рующая организация | Диаметр трубопровода | Материал трубы | Длина, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Копейский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальная сеть канализации | у д. № 13 по ул. Калинина | 2011 | МУП "КСВВ" | 200 300 | п/э ПП «Корсис» | 120,00 |
| 2 | Канализационная сеть | От д.№25 по ул. Кирова до д.№25 по ул. Кирова | - | МУП "КСВВ" | 150 | п/э | 58,00 |
| 3 | Канализационная сеть | По ул. Калинина по ул. Республиканской до пр. Коммунистического | - | МУП "КСВВ" | 500 315 | ж/б п/э | 210,00 |
| 4 | Канализационная сеть | От д. 11 по ул. Кожевникова до д. 16 Б пр. Победы | 2008 | МУП "КСВВ" | 160 | ПП | 151,00 |
| 5 | Канализационная сеть | К жилому дому №34 по пр. Славы | - | МУП "КСВВ" | 200 | п/э | 105,00 |
| 6 | Канализационная сеть | К жилому дому №28б, №30а по пр. Победы | - | МУП "КСВВ" | 160 | п/э | 200,00 |
| 7 | Канализационная сеть | От многоквартирного жилого дома №29б ул. Жданова | - | МУП "КСВВ" | 150 | п/э | 125,50 |
| 8 | Канализационная сеть | От колодца с отм. 212.49/210.29 до колодца с отм. 212.57/210.30 и до колодца 212.66/210.35, расположенная вблизи дома № 48А по пр. Победы | - | МУП "КСВВ" | 150 | п/э | 8,50 |
| 9 | Канализационная сеть | Ул. Юбилейная | - | МУП "КСВВ" | 150 | керамика | 197,00 |
| 10 | Канализационная сеть | Ул. Солдатская | - | МУП "КСВВ" | 150 | керамика | 224,00 |
| 11 | Канализационная сеть | Ул. Народная | - | МУП "КСВВ" | 150 | керамика | 202,00 |
| 12 | Канализационная сеть | Ул. 10-я Пятилетка | - | МУП "КСВВ" | 200 | керамика | 397,00 |
| 13 | Канализационная сеть | От канализационного колодца КК1 с отм. 228.14/227.26 дол канализационного колодца К1 с отм. 227.07/225.68, расположенная юго-западней оз. Курочкино на территории санатория «Березка» | - | МУП "КСВВ" | 150 | чугун | 10,00 |
| 14 | Канализационная сеть | Пер. Троицкий | 2008 | МУП "КСВВ" | 160 | п/э | 489,60 |
| 15 | Внутридворовая канализационная сеть | Жилых домов №4Б, 4А ул. Республиканская, № 1Б, 1В, 1А пр. Коммунистический до канализационного колодца с отм. 209.17/208.18 | - | МУП "КСВВ" | 160 200 300 | п/э | 575,00 |
| 16 | Участок главного канализационного самотечного коллектора | От швейной фабрики до очистных сооружений оз. Курлады | - | МУП "КСВВ" | 1000 | ж/б | 3006,00 |
| 17 | Канализационная сеть | от канализационного колодца «К» с отм. 207.25/204.37 до смотро-вых колодцев жилого до-ма №18А по ул. Томилова | - | МУП "КСВВ" | 100 | п/э | 56,00 |
| 18 | Канализационная сеть | юго-западнее озера Курочкино, от детской дачи, бытового корпуса до здания КНС | Не известен | МУП "КСВВ" | 150 | сталь | 417,00 |
| 19 | Канализационная сеть | Челябинская обл., г.Копейск, ул.Смолина (к ж.д. №2,4,6,8) |  | МУП "КСВВ" |  |  | 387,00 |
| 20 | Сеть водоотведения | От первого смотрового колодца до наружной стены колодца «К» с отм. 206.46/204.47 по ходу движения стоков, ул. Томская, 6 |  | МУП "КСВВ" | 150 | п/э | 149,00 |
| 21 | Сеть водоотведения | От первого смотрового колодца до наружной стены колодца «К» с отм. 206.43/203.18 на выпуске от здания по ходу движения стоков, ул. Театральная, 4В |  | МУП "КСВВ" | 100 | п/э | 76,00 |
| 22 | Сеть водоотведения | От ул. Троицкой по ул. Армейская, ул. Бондаренко, ул. Лазурная, ул. Коркинская, до пер. Лазурный |  | МУП "КСВВ" | 160 200 | п/э | 455,00 |
| 23 | Сеть водоотведения | От первого смотрового колодца до наружной стены колодца «К» с отм. 207.15/204.41 по ходу движения стоков, ул. Темника, д. 50 |  | МУП "КСВВ" | 100 | чугун | 42,50 |
| 24 | Сеть водоотведения | От первого смотрового колодца до наружной стены колодца «К» по ходу движения стоков, ул. 19 Партсъезда, 1 |  | МУП "КСВВ" | 100 | п/э | 43,00 |
| 25 | Сеть водоотведения | г.Копейск, от административного здания №22А по ул.Кирова, до КК, расположенного около административного здания по ул.Кирова, 20 |  | МУП "КСВВ" |  |  | 143,00 |

Раздел 3.9. «Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения».

    - Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей организации по водоотведению.

Определение «гарантирующая организация» закреплено в ст. 12 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» Под этим термином понимаются компании, оказывающие услуги по ХВС и водоотведению. Статус гарантирующей организации присваивается решением органов местного самоуправления. При этом возлагаются обязанности:

по заключению соглашений по ХВС

контрактов по водоотведению с водо-канализационным хозяйством(ВКХ)

договоров аренды сетей водопровода и канализации

единых договоров, объединяющих функции подачи и отвода воды

Статус гарантирующей организации обязывает обеспечить снабжение водными ресурсами всех обратившихся, с условием что их объекты присоединены к действующей централизованной системе водоснабжения (ЦСВ) и отведения воды.

Регламент действия компаний, осуществляющих услуги ХВС и отведения сточных вод, зафиксирован в Федеральном законе 416

Все нормы и особенности по предоставлению коммунальных услуг в МКД и частных домостроениях зафиксированы в Постановлении Правительства РФ №354 от 6 июня 2011 года.

Порядок водоотведения и водоснабжения указан в Постановлении Правительства №644. Формы типовых договоров утверждены ПП РФ №645 от 29.07. 2013 года.

Порядок назначения гарантирующей организации водоснабжения и водоотведения

Гарантирующую организацию должна:

- разрабатывать, утверждать и реализовывать планы-проекты конструкций коммуникационных водопроводных сетей

- назначать и проводить плановые инвентаризации объектов и схем водопровода

Оба эти условия взаимосвязаны. Для создания схемы придется провести инвентаризацию. При этом инвентаризацию проводят по схеме, которую нужно создать. Если нет проекта и системы ХВС, нет возможности назначения.

Органы местного самоуправления присваивают компании статус гарантирующей компании в рамках нормативно-правовых актов. Ее определяют на центральную, а не локальную водопроводную систему.

    - Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 
на территории поселения, городского округа.

Постановлением администрации Копейского Городского округа №3043-п от 30.12.2020 года «О внесении изменения в Постановление администрации Копейского городского округа от 28.11.2018 года №2967-п» МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» определено гарантирующей организацией для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

Для гарантирующей организации установлена зона деятельности в пределах централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа.

В зону деятельности гарантирующей организации в сфере водоотведения не включается территория промышленных предприятий города, на которой деятельность, связанная с приемом, транспортировкой и очисткой сточных вод внутриплощадочных объектов этих промышленных предприятий. Также в зону деятельности гарантирующей организации в сфере водоотведения не включается объекты КОС, находящиеся в собственности третьих лиц. Объекты (сети и сооружения) внутриплощадочных канализационных систем промышленных предприятий не относятся к объектам централизованной системы водоотведения города, эксплуатация указанных объектов осуществляется в соответствии с нормами законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий.

    - Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории поселения, городского округа.

Обоснованием присвоения МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» статуса гарантирующей организации является обеспечение централизованной системой водоотведения более 64 % потребителей Копейского городского округа.